## Ejemplo
CONTRATO 044 DEL 2018 ENTRE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ejemplo para el diligenciamiento de la información de redes de nivel de tensión 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Septiembre del 2018
Información general que será utilizada para el ejemplo de diligenciamiento del formato
D es el nodo donde se encuentra ubicado el tranformador de la red de Nivel 1
Los circulos azules representan los nodos de la red
Las lineas negras representan los tramos de la red
Los recuadros naranja contienen información de los tramos de red
Los recuadros azules contienen el código unico para cada tramo
H,G,K,J y L tienen los usuarios conectados
El calibre y la longitud de la acometida de los usuarios con carga (los valores asumidos para este ejemplo son calibre #8 y longitud 10m)
Importante el dibujo es sólo referencial, la empresa tiene que completar el archivo excel para cada una de las redes solicitadas por la comisión (CREG). Cada hoja de este ejemplo indica las instrucciones respectivas para diligenciar el formato
D
E
F
H
I
J
G
K
L
Circuito de nivel 2
Para este tramo
Fases:ABCN
Calibre: 4/0
Longitud: 100m
Tipo conductor: TTU
Código del tramo: X1
Para este transformador
Código_Transformador: 1
Fases: ABC
Tipo: Trifásico
KVA: 15
V_primario: 13200V
V_secundario: 208V
Para este tramo
Fases:ABC
Para este tramo
Fases:ABCN
Calibre: 2/0
Longitud: 200m
Tipo conductor: ACSR
Código del tramo: X2
Para este tramo
Fases:BCN
Calibre: 2/0
Longitud: 300m
Tipo conductor: XLPE
Código del tramo: X3
Código del tramo: X4
Para este tramo
Fases:ABN
Calibre: 1/0
Longitud: 100m
Tipo conductor: TTU
Código del tramo: X5
Para este tramo
Fases:ABCN
Calibre: 1/0
Longitud: 200m
Tipo conductor: ACSR
Código del tramo: X6
Para este tramo
Fases:ABCN
Calibre: 1/0
Longitud: 300m
Tipo conductor: XLPE
Código del tramo: X7
Código del tramo: X8
Para este tramo
Fases:ABCN
Calibre: 1/0
Longitud: 100m
Tipo conductor: TTU
Para este tramo
Fases:ACN
Calibre: 1/0
Longitud: 200m
Tipo conductor: ACSR

## Instrucciones del formato
CONTRATO 044 DEL 2018 ENTRE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Formato de levantamiento de información de redes de nivel de tensión 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Septiembre del 2018
INSTRUCCIONES GENERALES
IMPORTANTE: La información de cada red de nivel de tensión 1 se debe diligenciar en un archivo independiente.
Este archivo es un formato para el levantamiento de información de las redes de nivel de tensión 1 (N1) asociados a los transformadores indicados por la CREG
La hoja "Transformador" es donde se diligencia la información del transformador de nivel 1 que es indicado por la CREG.
La hoja "Tramos de red" es donde se debe diligenciar la información de los tramos de red asociados al transformador de nivel 1.
La hoja "Usuarios" es donde se debe diligenciar la información de los usuarios asociados al transformador de nivel 1
La hoja "Curvas de cabecera N2" es donde se debe diligenciar la información de las mediciones de potencia activa, reactiva, voltaje y corriente del transformador de nivel 2 al cual se encuentra conectado el transformador de nivel 1,
Adicionalmente en cada hoja se realiza una explicación de cada uno de los campos que deben ser diligenciados.

## Transformador
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE DEL TRANSFORMADOR
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador de nivel 1, indicado por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo donde está ubicado el transformador de nivel 1. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases a las cuales se conecta el primario del transformador de nivel 1. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro), 4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tipo | Tipo de transformador de nivel 1: Monofásico, trifásico, autotransformador, tridevanado, etc.
kVA_Nom | Potencia nominal del transformador del nivel 1 [kVA].
V_Primario | Tensión nominal Línea - Línea en el primario del transformador de nivel 1 [V].
V_Secundario | Tensión nominal Línea - Línea en el secundario del transformador de nivel 1 [V].
Rango_Taps | Especificar el número de posiciones del TAP en el lado primario en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Tap_Nom | Posición actual del TAP del transformador en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Topología | Topología de la red secundaria asociada al transformador de nivel 1. ¿Es radial? Código a usar: 1=SI o 0=NO
Urbano_Rural | Ubicación del transformador de nivel 1. Código a usar: 1=Urbano, 0=Rural.
Coordenada_X | Coordenada X de ubicación del transformador de nivel 1, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Coordenada_Y | Coordenada Y de ubicación del transformador de nivel 1, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Macromedición_Anual | Medición anual total de la energía entregada por el transformador de nivel 1 a la red [kWh].
Cod_Trafo | Nodo | Fases utilizadas | Tipo | kVA_Nom | V_Primario | V_Secundario | Rango_Taps | Tap_Nom | Topología | Urbano_Rural | Coordenada_X | Coordenada_Y | Macromedición_Anual
1 | D | ABC | Trifásico | 15 | 13200 | 208 |  |  | 1 | 1 | 5 | 8 | 1000000

## Tramos de red
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS TRAMOS DE RED DE LA RED DE NIVEL DE TENSIÓN 1 Y QUE ESTA CONECTADA AL TRANSFORMADOR DILIGENCIADO EN LA HOJA "TRANSFORMADOR"
Código del tramo | Código que identifica al tramo de red asociado al transformador de nivel 1 indicado por la comisión (CREG), en caso de no poseer código emplear una numeración secuencial.
Nodo_Inicial | Código utilizado por el OR para identificar el nodo inicial del tramo de red.
Nodo_Final | Código utilizado por el OR para identificar el nodo final del tramo de red.
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador de nivel 1, indicado por la comisión (CREG).
Fases del tramo de red | Fases que van por el tramo del red. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro), 4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Longitud | Longitud en metros del tramo de red [m].
Tipo_Conductor | Tipo del conductor del tramo de red, por ejemplo: ACSR, TTU, THWN, XLPE, etc; de acuerdo con las especificaciones técnicas del conductor.
Montaje | Configuración del tramo de red es, Código a usar: 1=Aéreo ó 0=Subterráneo.
Calibre_Fase | Calibre AWG de la(s) fase(s) del tramo de red. Ejemplo: 8,7,...2, 1, 1/0, etc.
Material_Fase | Material de la(s) fase(s) del tramo de red: Aluminio o Cobre
Calibre_Neutro | Calibre AWG del neutro del tramo de red. Ej: 8,7,...2, 1, 1/0, etc.
Material_Neutro | Material del neutro del tramo de red: Aluminio o Cobre
R0 | Resistencia de secuencia cero del tramo de red [Ohms/km]. (Sí, está disponible)
X0 | Reactancia de secuencia cero del tramo de red [Ohms/km]. (Sí, está disponible)
R1 | Resistencia de secuencia positiva del tramo de red [Ohms/km]. (Sí, está disponible)
X1 | Reactancia de secuencia positiva del tramo de red [Ohms/km]. (Sí, está disponible)
Capacidad (A) | Corriente máxima que pueden transportar los conductores del tramo de red [A].
Código del tramo | Nodo_Inicial | Nodo_Final | Cod_Trafo | Fases del tramo de red | Longitud | Tipo_Conductor | Montaje | Calibre_Fase | Material_Fase | Calibre_Neutro | Material_Neutro | R0 | X0 | R1 | X1 | Capacidad (A)
X1 | D | E | 1 | ABCN | 100 | TTU | 1 | 4/0 | CU | 4/0 | CU | 0.311 | 0.399 | 0.327 | 0.404 | 355
X2 | E | F | 1 | ABCN | 200 | ACSR | 1 | 2/0 | CU | 2/0 | CU | 0.468 | 0.397 | 0.519 | 0.421 | 313
X3 | F | G | 1 | BCN | 300 | XLPE | 1 | 2/0 | CU | 2/0 | CU | 0.468 | 0.397 | 0.519 | 0.421 | 313
X4 | F | K | 1 | ABN | 100 | TTU | 1 | 1/0 | CU | 1/0 | CU | 0.621 | 0.386 | 0.654 | 0.43 | 241
X5 | F | H | 1 | ABCN | 200 | ACSR | 1 | 1/0 | CU | 1/0 | CU | 0.621 | 0.386 | 0.654 | 0.43 | 241
X6 | H | I | 1 | ABCN | 300 | XLPE | 1 | 1/0 | CU | 1/0 | CU | 0.621 | 0.386 | 0.654 | 0.43 | 241
X7 | I | L | 1 | ABCN | 100 | TTU | 1 | 1/0 | AL | 1/0 | AL | 0.621 | 0.386 | 0.654 | 0.43 | 241
X8 | I | J | 1 | ACN | 200 | ACSR | 0 | 1/0 | AL | 1/0 | AL | 0.621 | 0.386 | 0.654 | 0.43 | 241

## Usuarios
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS USUARIOS DE RED DE LA RED DE NIVEL DE TENSIÓN 1 Y QUE ESTA CONECTADA AL TRANSFORMADOR DILIGENCIADO EN LA HOJA "TRANSFORMADOR"
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador de nivel 1, indicado por la comisión (CREG). asociado a la red donde se encuentra conectado el usuario
Matricula | Identificador del usuario
Nodo | Código o identificador del nodo en el cual está conectado el usuario. Este nodo debe estar presente en la hoja "Tramos de red"
Cal_Acom | Calibre AWG de la acometida del usuario. Ej: 8,7,...2, 1, 1/0, etc.
Long_Acom | Longitud en metros de la acometida del usuario [m].
Fases_Conex | Fases a las cuales se encuentra conectado el usuario. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro), 4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Estrato | Estrato socio-económico (1-6). Si el usuario no es residencial, escribir 0 en la celda
Tipo_Servicio | Tipo de servicio del usuario. Código a usar: 1=Residencial, 2=comercial, 3=industrial, 4=oficial.
Coord_X | Coordenada X de ubicación del usuario preferiblemente georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propio del OR que permita determinar la conectividad de la red.
Coord_Y | Coordenada Y de ubicación del usuario preferiblemente georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propiode del OR que permita determinar la conectividad de la red.
Cons_Anual | Consumo anual de energía del usuario [kWh]
Cod_Trafo | Matricula | Nodo | Cal_Acom | Long_Acom | Fases_Conex | Estrato | Tipo_Servicio | Coord_X | Coord_Y | Cons_Anual
1 | 23 | H | 8 | 10 | ABN | 3 | 1 | 10 | 10 | 100000
1 | 24 | G | 8 | 10 | BCN | 3 | 1 | 7 | 4 | 50000
1 | 25 | K | 8 | 10 | ABN | 3 | 1 | 9 | 8 | 20000
1 | 26 | J | 8 | 10 | ABCN | 0 | 3 | 11 | 9 | 350000
1 | 27 | L | 8 | 10 | ACN | 0 | 3 | 11 | 12 | 150000

## Curvas de cabecera N2
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LA CABECERA DEL CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR DILIGENCIADO EN LA HOJA "TRANSFORMADOR"
Las medidas aquí solicitadas corresponden a las mediciones de potencia activa, potencia reactiva, corriente por fase y tensión de fase, registradas en el transformador de Nivel 2 (Cabecera del circuito), al cual se encuentra conectado el transformador de Nivel 1 indicado por la comisión (CREG).
Fecha | Fecha en la que se realizó la medición. En total serían 365 medidiones, una fila de mediciones por día con formato día/mes /año.
Cod_Medidor | Código con el cual se identifica el medidor del transformador de nivel 2.
Hora1_P | Potencia activa trifásica en la hora 1 [kW].
.
.
Hora24_P | Potencia activa trifásica en la hora 24 [kW].
Hora1_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 1 [kVar].
.
.
Hora24_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 24 [kVar].
Corriente_IA_Hora1 | Corriente por la fase A en la hora 1 [A].
Corriente_IB_Hora1 | Corriente por la fase B en la hora 1 [A].
Corriente_IC_Hora1 | Corriente por la fase A en la hora 1 [A].
.
.
Corriente_IA_Hora24 | Corriente por la fase A en la hora 24 [A].
Corriente_IC_Hora24 | Corriente por la fase B en la hora 24 [A].
Corriente_IC_Hora24 | Corriente por la fase A en la hora 24 [A].
Tensión_VA_Hora1 | Voltaje de fase (Fase A) en la hora 1 [V].
Tensión_VB_Hora1 | Voltaje de fase (Fase B) en la hora 1 [V].
Tensión_VC_Hora1 | Voltaje de fase (Fase C) en la hora 1 [V].
.
.
Tensión_VA_Hora24 | Voltaje de fase (Fase A) en la hora 24 [V].
Tensión_VB_Hora24 | Voltaje de fase (Fase B) en la hora 24 [V].
Tensión_VC_Hora24 | Voltaje de fase (Fase C) en la hora 24 [V].
Fecha | Cod_Medidor | Hora1_P | Hora2_P | Hora3_P | Hora4_P | Hora5_P | Hora6_P | Hora7_P | Hora8_P | Hora9_P | Hora10_P | Hora11_P | Hora12_P | Hora13P | Hora14_P | Hora15_P | Hora16_P | Hora17_P | Hora18_P | Hora19_P | Hora20_P | Hora21_P | Hora22_P | Hora23_P | Hora24_P | Hora1_Q | Hora2_Q | Hora3_Q | Hora4_Q | Hora5_Q | Hora6_Q | Hora7_Q | Hora8_Q | Hora9_Q | Hora10_Q | Hora11_Q | Hora12_Q | Hora13_Q | Hora14_Q | Hora15_Q | Hora16_Q | Hora17_Q | Hora18_Q | Hora19_Q | Hora20_Q | Hora21_Q | Hora22_Q | Hora23_Q | Hora24_Q | Corriente_IA_Hora1 | Corriente_IB_Hora1 | Corriente_IC_Hora1 | Corriente_IA_Hora2 | Corriente_IB_Hora2 | Corriente_IC_Hora2 | Corriente_IA_Hora3 | Corriente_IB_Hora3 | Corriente_IC_Hora3 | Corriente_IA_Hora4 | Corriente_IB_Hora4 | Corriente_IC_Hora4 | Corriente_IA_Hora5 | Corriente_IB_Hora5 | Corriente_IC_Hora5 | Corriente_IA_Hora6 | Corriente_IB_Hora6 | Corriente_IC_Hora6 | Corriente_IA_Hora7 | Corriente_IB_Hora7 | Corriente_IC_Hora7 | Corriente_IA_Hora8 | Corriente_IB_Hora8 | Corriente_IC_Hora8 | Corriente_IA_Hora9 | Corriente_IB_Hora9 | Corriente_IC_Hora9 | Corriente_IA_Hora10 | Corriente_IB_Hora11 | Corriente_IC_Hora11 | Corriente_IA_Hora12 | Corriente_IB_Hora12 | Corriente_IC_Hora12 | Corriente_IA_Hora13 | Corriente_IB_Hora13 | Corriente_IC_Hora13 | Corriente_IA_Hora14 | Corriente_IB_Hora15 | Corriente_IC_Hora15 | Corriente_IA_Hora16 | Corriente_IB_Hora16 | Corriente_IC_Hora16 | Corriente_IA_Hora17 | Corriente_IB_Hora17 | Corriente_IC_Hora17 | Corriente_IA_Hora18 | Corriente_IB_Hora18 | Corriente_IC_Hora18 | Corriente_IA_Hora19 | Corriente_IB_Hora19 | Corriente_IC_Hora19 | Corriente_IA_Hora19 | Corriente_IB_Hora19 | Corriente_IC_Hora19 | Corriente_IA_Hora20 | Corriente_IB_Hora20 | Corriente_IC_Hora20 | Corriente_IA_Hora21 | Corriente_IB_Hora21 | Corriente_IC_Hora21 | Corriente_IA_Hora22 | Corriente_IB_Hora22 | Corriente_IC_Hora22 | Corriente_IA_Hora23 | Corriente_IB_Hora23 | Corriente_IC_Hora23 | Corriente_IA_Hora24 | Corriente_IC_Hora24 | Corriente_IC_Hora24 | Tensión_VA_Hora1 | Tensión_VB_Hora1 | Tensión_VC_Hora1 | Tensión_VA_Hora2 | Tensión_VB_Hora2 | Tensión_VC_Hora2 | Tensión_VA_Hora3 | Tensión_VB_Hora3 | Tensión_VC_Hora3 | Tensión_VA_Hora4 | Tensión_VB_Hora4 | Tensión_VC_Hora4 | Tensión_VA_Hora5 | Tensión_VB_Hora5 | Tensión_VC_Hora5 | Tensión_VA_Hora6 | Tensión_VB_Hora6 | Tensión_VC_Hora6 | Tensión_VA_Hora7 | Tensión_VB_Hora7 | Tensión_VC_Hora7 | Tensión_VA_Hora8 | Tensión_VB_Hora8 | Tensión_VC_Hora8 | Tensión_VA_Hora9 | Tensión_VB_Hora9 | Tensión_VC_Hora9 | Tensión_VA_Hora10 | Tensión_VB_Hora10 | Tensión_VC_Hora10 | Tensión_VA_Hora11 | Tensión_VB_Hora11 | Tensión_VC_Hora11 | Tensión_VA_Hora12 | Tensión_VB_Hora12 | Tensión_VC_Hora12 | Tensión_VA_Hora13 | Tensión_VB_Hora13 | Tensión_VC_Hora13 | Tensión_VA_Hora14 | Tensión_VB_Hora14 | Tensión_VC_Hora14 | Tensión_VA_Hora15 | Tensión_VB_Hora15 | Tensión_VC_Hora15 | Tensión_VA_Hora16 | Tensión_VB_Hora16 | Tensión_VC_Hora16 | Tensión_VA_Hora17 | Tensión_VB_Hora17 | Tensión_VC_Hora17 | Tensión_VA_Hora18 | Tensión_VB_Hora18 | Tensión_VC_Hora18 | Tensión_VA_Hora19 | Tensión_VB_Hora19 | Tensión_VC_Hora19 | Tensión_VA_Hora20 | Tensión_VB_Hora21 | Tensión_VC_Hora21 | Tensión_VA_Hora22 | Tensión_VB_Hora22 | Tensión_VC_Hora22 | Tensión_VA_Hora23 | Tensión_VB_Hora23 | Tensión_VC_Hora23 | Tensión_VA_Hora24 | Tensión_VB_Hora24 | Tensión_VC_Hora24
2018-01-01 | XT1 | 6 | 5.406 | 5.237 | 5.006 | 4.961 | 5.199 | 6.243 | 7.837 | 10.256 | 12.459 | 13.563 | 14.145 | 13.923 | 13.002 | 13.567 | 14.558 | 14.392 | 14.102 | 13.597 | 12.74 | 10.652 | 9.318 | 8.171 | 7.082 | 4.073 | 3.481 | 3.98 | 3.554 | 3.522 | 3.494 | 3.66 | 4.195 | 4.985 | 5.619 | 6.238 | 6.327 | 6.237 | 6.031 | 6.349 | 6.71 | 6.694 | 6.683 | 6.211 | 5.133 | 4.309 | 3.796 | 3.632 | 3.427 | 183.134 | 183.134 | 183.134 | 162.372 | 162.372 | 162.372 | 166.105 | 166.105 | 166.105 | 155.045 | 155.045 | 155.045 | 153.628 | 153.628 | 153.628 | 158.184 | 158.184 | 158.184 | 182.75 | 182.75 | 182.75 | 224.467 | 224.467 | 224.467 | 287.957 | 287.957 | 287.957 | 345.142 | 345.142 | 345.142 | 376.995 | 376.995 | 376.995 | 391.296 | 391.296 | 391.296 | 385.264 | 385.264 | 385.264 | 361.933 | 361.933 | 361.933 | 378.257 | 378.257 | 378.257 | 404.784 | 404.784 | 404.784 | 400.813 | 400.813 | 400.813 | 394.079 | 394.079 | 394.079 | 377.485 | 377.485 | 377.485 | 346.857 | 346.857 | 346.857 | 290.166 | 290.166 | 290.166 | 254.088 | 254.088 | 254.088 | 225.805 | 225.805 | 225.805 | 198.672 | 198.672 | 198.672 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200
2018-01-02 | XT1 | 13.024 | 11.494 | 11.032 | 10.81 | 11.018 | 12.325 | 13.184 | 13.436 | 14.327 | 14.811 | 16.042 | 17.105 | 17.139 | 16.487 | 16.443 | 16.34 | 16.636 | 16.329 | 17.051 | 21.602 | 21.25 | 20.695 | 18.651 | 15.405 | 8.087 | 7.882 | 7.928 | 8.069 | 8.029 | 7.935 | 8.059 | 8.215 | 8.276 | 8.554 | 8.909 | 8.855 | 9.077 | 9.134 | 9.175 | 9.07 | 9.483 | 9.44 | 8.953 | 8.51 | 8.307 | 8.237 | 7.595 | 7.55 | 387.129 | 387.129 | 387.129 | 351.938 | 351.938 | 351.938 | 343.052 | 343.052 | 343.052 | 340.645 | 340.645 | 340.645 | 344.267 | 344.267 | 344.267 | 370.168 | 370.168 | 370.168 | 390.194 | 390.194 | 390.194 | 397.684 | 397.684 | 397.684 | 417.815 | 417.815 | 417.815 | 431.911 | 431.911 | 431.911 | 463.379 | 463.379 | 463.379 | 486.406 | 486.406 | 486.406 | 489.751 | 489.751 | 489.751 | 475.973 | 475.973 | 475.973 | 475.498 | 475.498 | 475.498 | 471.921 | 471.921 | 471.921 | 483.575 | 483.575 | 483.575 | 476.282 | 476.282 | 476.282 | 486.331 | 486.331 | 486.331 | 586.314 | 586.314 | 586.314 | 576.165 | 576.165 | 576.165 | 562.48 | 562.48 | 562.48 | 508.533 | 508.533 | 508.533 | 433.229 | 433.229 | 433.229 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200
2018-01-03 | XT1 | 3.843 | 3.331 | 3.206 | 3.101 | 3.097 | 3.62 | 4.127 | 3.922 | 3.902 | 4.037 | 4.31 | 4.631 | 4.676 | 4.609 | 4.382 | 4.315 | 4.347 | 4.366 | 4.835 | 6.533 | 6.719 | 6.515 | 5.945 | 4.818 | 2.092 | 2.044 | 2.058 | 2.013 | 1.93 | 1.909 | 1.904 | 1.981 | 2.256 | 2.368 | 2.477 | 2.552 | 2.65 | 2.696 | 2.63 | 2.591 | 2.649 | 2.586 | 2.46 | 2.395 | 2.33 | 2.28 | 2.221 | 2.232 | 110.495 | 110.495 | 110.495 | 98.703 | 98.703 | 98.703 | 96.199 | 96.199 | 96.199 | 93.361 | 93.361 | 93.361 | 92.148 | 92.148 | 92.148 | 103.344 | 103.344 | 103.344 | 114.785 | 114.785 | 114.785 | 110.952 | 110.952 | 110.952 | 113.813 | 113.813 | 113.813 | 118.191 | 118.191 | 118.191 | 125.533 | 125.533 | 125.533 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 135.725 | 135.725 | 135.725 | 134.821 | 134.821 | 134.821 | 129.068 | 129.068 | 129.068 | 127.097 | 127.097 | 127.097 | 128.562 | 128.562 | 128.562 | 128.138 | 128.138 | 128.138 | 136.99 | 136.99 | 136.99 | 175.72 | 175.72 | 175.72 | 179.58 | 179.58 | 179.58 | 174.309 | 174.309 | 174.309 | 160.265 | 160.265 | 160.265 | 134.091 | 134.091 | 134.091 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200