## Hoja1
COMENTARIOS Y RESPUESTAS A CIRCULAR CREG 097
ITEM | EMPRESA | COMENTARIO | RESPUESTA
| CEO | Previo a la sección 1 (registro de novedades) sería conveniente incluir un campo en donde se pueda identificar el agente responsable (comercializador u otro) | En la parte superior derecha del formato de hoja de vida propuesto, hay un campo para introducir el LOGO de la empresa que la elabora, que en este caso sería el representante de la frontera, quien es el reponsable. Se incorpora en el formato mayor descripción de dicho campo "LOGO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FRONTERA"
|  | Precisar cómo se identificaría la información solicitada en los numerales 3.25 y 3.26 relacionados con canal de importación y exportación activa que se menciona en la sección 3 (medidor de energía activa - principal) | En los numerales 3.25 y 3.26 se deberá diligenciar los números de identificación del canal de importación y exportación de energía activa, de acuerdo con la parametrización de cada tipo y /o marca de medidor
|  | Aclarar si la información solicitada en el numeral 6.6.1 asociada con cargas para compensación de Burden (VA) se refiere a la cargabilidad de los equipos | La información a la que se refiere el numeral es la carga de compensación que deberá ser instalada en el circuito secundario de los transformadores de medida para dar cumplimiento a la cargabilidad exigida en las normas técnicas vigentes
|  | Sería conveniente disponer de un campo en donde se pueda relacionar un registro fotográfico de las visitas y/o elementos en el mismo historial | Esta información hace parte de los anexos relacionados en el numeral 2.27, así mismo de acuerdo con la definición de cada documento allí relacionado, los mismos podrán contener su registro fotográfico
|  | Unificar la información como acta de revisión única nacional, tal como ocurre con los formatos de inscripción de fronteras ante XM. | Ese es el objetivo al construir estos formatos por parte del CAC.
2 | ECA | En relación con diligenciar la cédula catastral del predio, solicitamos este campo sea de carácter opcional. Si bien se comparte la utilidad de contar con esta información a fin de tener una mayor historia comercial del cliente, el procedimiento para su consecución puede retrasar el diligenciamiento total de Formato Hoja de Vida. | Este campo se considera opcional, de acuerdo con la disponibilidad de la información
|  | En el numeral 1.2 completar las palabras "medidor" que se encuentran abreviadas y corregir la palabra "verificación" | Se efectuarán los cambios
|  | En el numeral 1.3 sería adecuado colocar "Estado de la Frontera en el ASIC" | Se efectuarán los cambios
|  | En el numeral 2.22 entenderíamos que la opción de No Aplica (NA) sobraría | Se efectuarán los cambios
|  | Vemos importante conservar la uniformidad en el formato fecha. Antes del numeral 6.20 se ha definido el formato "aaaa mm dd" y después de este cambio "dd mm aaaa". | Se unificará el formato de fecha
|  | En el numeral 11.6, sería adecuado colocar "No. Telefónico o MIN", pues la comunicación del medidor no siempre se tiene con una línea celular pudiendo ser a través de línea telefónica fija u otra. | Se cambiará por "No. Telefónico"
3 | EMGESA | Cédula catastral del predio: esta información no es de fácil consecución para los comercializadores. Sugerimos no se incluya en la hoja de vida | Este campo se considera opcional, de acuerdo con la disponibilidad de la información
|  | En la propiedad del medidor principal y de respaldo solicitamos incluir al OR en las opciones posibles | Se incluirá la opción "OR" en los numerales 3.2., 4.2. y 5.2.
4 | EPM | Además de inlcuir la fecha de la última novedad, incorporar la fecha del punto de partida, es decir, la correspondiente al diligenciamiento inicial del formato y consideramos que debe ser la fecha de la primera verificación para las fronteras existentes y la fecha de diligenciamiento para las nuevas. | Con el fin de unificar toda la información en el presente formato, se acepta incluir el campo "Fecha de verificación inicial"
|  | El campo "Código SIC EXP" del encabezado se repite en el campo 2.12 Código SIC EXP. Se considera que debe diferenciarse ya que según la definición de campos hace referencia a dos cosas diferentes. | El Código SIC EXP del encabezado se refiere al Código SIC de la frontera de exportación y el campo 2.12. Código SIC EXP se refiere al Código del agente exportador Se modificará la definición del campo a fin de dar mayor claridad
|  | En el campo del numeral 1.2 del título 1. Registro de novedades corregir la palabra "verificción" debe ser verificación | Se efectuarán los cambios
|  | En el título 2. Información General: - Se recomienda incluir el campo del NIU del OR, esto con el fin de tener una fácil identificación del usuario dentro de los aplicativos informáticos y comerciales de las empresas. - En las coordenadas incluir la altura sobre el nivel del mas (asnm), ya que en las especificaciones de algunos equipos es necesaria. | Se incluirá el campo "Código NIU"
|  | En los títulos 11. Comunicaciones medidor principal y 12. Comunicaciones medidor de respaldo, se solicita que en las casillas de la dirección IP se adicione un campo para el número de puerto virtual. De igual forma que se incorpore en la opción de línea telefónica al respectivo número. Se sugiere además no especificar los operadores celularesactuales, sino dejar un campo genérico donde cada representante de la frontera lo diligencie. | Se incluirá el campo "Puerto"
|  | En el título 6. Transformadores de corriente (TC) donde se relacionan los anexos, armonizar la sigla del título con los documentos, es decir, en el título se especifica TC y en los anexos hace referencia a CT | Se efectuarán los cambios
|  | Se propone que además del formato se defina un procedimiento para determinar sus actualizaciones, información adicional que debe acompañar como anexos en las respectivas hojas de vida; y en el mismo procedimiento se establezca la forma de diligenciar el formato cuando se presenten novedades, proponemos que sólo se consideren los cambios que se vayan anexando a la hoja de vida. | La hoja de vida es un formato y no un proceso, por lo tanto su actualización y diligenciamiento corresponderá a un procedimiento interno de cada agente, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el Código de Medida.
|  | Se sugiere incluir en el procedimiento de cómo llevar la hoja de vida de las fronteras sin reporte al ASIC, con medición directa, donde sus requerimientos son mínimos, por lo que se propone se adecue un formato específico para estas fronteras con el fin de optimizar recursos para el diligenciamiento y almacenamiento. | La hoja de vida es un formato único para todas los sistemas de medición de las fronteras comerciales. Por lo anterior, los campos que deben ser diligenciados son los correspondientes a los que le apliquen, según las características técnicas del sistema de medición, de acuerdo a las exigencias del Código de Medida y demás disposiciones.
|  | Se recomienda a la Comisión incorporar en la hoja de vida, la información relacionada cuando una frontera comercial se declara en falla por las causas definidas en el código de medida. Si bien esta información no es de exigencia de la Resolución, sería importante tenerla en la hoja de vida, esto para efectos de seguimiento a fronteras y así tener mayor documentación en la revisión de equipos. | El numeral 1.3 contendrá el estado de la frontera ante el ASIC, uno de los posibles estados puede ser cuando la frontera se encuentre en falla. A partir de los dieferentes estados cada agente podrá construir su bitácora de fallas, la cual a su vez podrá ser incluida por cada agente como un anexo, otros, numeral 2.27.
5 | ENERTOTAL | Entendemos que la cédula catastral se ha tenido en cuenta en el formato para ubicar físicamente el predio, sin embargo en el numeral 2 INFORMACIÓN GENERAL se detallan las coordenadas tanto en longitud como en latitud de la ubicación de la misma. Por lo anterior consideramos que la llave principal para identificación de cada frontera debería ser el Código SIC (Código de resgistro ante XM) garantizando que a través de XM no se pierda la trazabilidad de la frontera en caso que sea necesario modificarlo por un cambio técnico asociado a las condiciones de la misma y más aun consideramos que no todas las fronteras tienen Código SIC (las fronteras sin reporte al ASIN no lo tienen), en ese orden de ideas nuestra recomendación se complementa con incluir el Código SIC si existiera y el número NIUU que es asignado por el Operador de Red y con el cual XM actualmente las asocia. | Este campo de cédula catastra se considera opcional, de acuerdo con la disponibilidad de la información. Se incluirá el campo "Código NIU"
|  | Actualmente la gran mayoría de tecnologías tienen integrada la medición de la energía activa y reactiva en el mismo medidor, con base en esto se solicita que para el numeral 4, se incluya la opción de indicar si la medición de la energía reactiva está en el mismo medidor de la medición de la activa, en cuyo caso sólo se debería especificar la clase de precisión para dicha medida; no tiene sentido diligenciar información repetida. | Según los medidores disponibles, de acuerdo a lo establecido en las mesas de trabajo, se acordó diligenciar los dos campos
|  | Respecto del medidor de respaldo se debería incluir la opción de APLICA o NO APLICA para validar inequívocadamente por qué la información está diligenciada o no | La hoja de vida es un formato único para todas los sistemas de medición de las fronteras comerciales. Por lo anterior, los campos que deben ser diligenciados son los correspondientes a los que le apliquen, según las características técnicas del sistema de medición, de acuerdo a las exigencias del Código de Medida y demás disposiciones.
|  | Se sugiere en el numeral 11, adicional a los campos IP, APN e IMEI, es obligarorio adicionar el campo "com adress" sobre todo en los casos donde se utiliza el mismo medio de comunicación para varias fronteras, dado que en estos casos se debe identificar plenamente el puerto de comunicación para cada frontera. | Se efectuarán los cambios
|  | Repecto de la hoja de definición de campos, para los numerales 11 y 12 se debe completar la descripción a la que hace referencia el numeral. | Se incorporarán las definiciones
6 | INTERCOLOMBIA | Numeral 3.25 y 3.26 - Canales importación/exportación activa: se solicitan aclaraciones adicionales en las definiciones de canal de importación activa y canal de exportación activa particularmente si se refiere a los canales de comunicación o a los espacios asociados a la memoría del contador. | Se ampliarán las definiciones
|  | Numeral 6.10 y 6.11 - Corrientes de los transformadores de corriente: se solicita retirar del formato los campos asociados a la corriente térmica - ITH y corriente dinámica I-DIN considerando que estos campos no aportan información relevante para la caracterización de los sistemas de medición ni los requerimientos que deban cumplir los componentes de dichos sistemas. | Esta información hace parte del cumplimiento de las normas técnicas vigentes para transformadores de medida y se encuentra en los documentos de Protocolo de Ensayos
|  | Numera 6.14, 6.15, 6.16 - Corriente primaria y devanados: se solicita aclaraciones adicionales relacionadas con las corrientes nominales particularmente especificar con mayor claridad cuáles corrientes corresponden al devanado primario y cuáles al devanado secundario del transformador de corriente. | La definición del campo es explícita en solicitar las corrientes primarias y secundarias para trnsformadores de corriente con múltiples relaciones
|  | Numeral 6.21 y 7.17 - Certificados de Pruebas de Rutina: se solicita modificar el requerimiento de certificados de pruebas de rutina por reporte de pruebas debido a que la Resolución CRE 038 particularmente en el artículo 28 - Mantenimiento de Sistemas de Medida se hace mención de los resultados de las pruebas de rutina y no se expresa la necesidad ni la obligatoriedad de presentar los certificados de dichas pruebas. | El anexo 6 de la resolución CREG 038 establece que dentro del contenido mínimo del formato de hoja de vida se deberá incluir el registro del mantenimiento. En el artículo 28 de la misma resolución, dice que como parte del mantenimiento los transformadores de tensión y de corriente deberán ser sometidos a pruebas de rutina, cuyo procedimiento será definido por el CNO, no obstante dichas pruebas tendrán un resultado.
7 | TELEMEDIDA | Cambiar en el punto 1.2.el ítem punto de visita de verificción por visita de verificación | Se efectuarán los cambios
|  | En el punto 1.1. se tendrá siempre la fecha de la última novedad. En la hoja de vida se anexarían cronológicamente los documentos (actas o demás) que soporten cada una de las novedades registradas. En caso de requerir el detalle de las novedades sucedidas para cada frontera en un lapso de tiempo x sería necesario disponer de una bitácora de dichas novedades organizadas en una línea de tiempo para conocer las novedades con mayor repetitivdad por frontera o fronteras. ¿Estaría contemplado tener o llevar este registro en una base de datos? para general algún tipo de indicador estadístico de falla y/o predicción de disponibilidad de equipos de remplazo de tipo general o cada RF es autónomo en manejar esta información para darle el mejor uso posible. | Se creará el numeral 15 "Registro de novedades sobre el sistema de medida"
|  | Para los puntos 3.10.1., 4.10.1. y 5.10.1. se debe tener en cuenta que existen Operadores de Red y/o Representantes de las Fronteras que utilizan una conexión o instalación denominada "dos elementos y medio (2 1/2) "la cual utiliza dos transformadores de tensión y tres transformadores de corriente se tendría que este tipo de conexión no estaría contemplado siendo necesario su normalización a el número de elementos planteado en este formato de hoja de vida" | Se incluirá la opción " 2 1/2" y se cambiará el título de los campos por "Número de elementos de la conexión"
|  | Para los puntos 3.25. 3.26., 4.25., 4.26., 5.25. y 5.26. se requiere el nombre o identificación para el canal asociado al registro de medidor guardado en la memoria del medidor o se colocaría el nombre que se asigna o toma en la aplicación de lectura y reporte de información ya que dependiendo de la tecnología del equipo de medida y el software de gestión pueden ser diferentes los nombres. | Se ampliarán las definiciones
|  | Respecto del 3.41. - Reporte de Configuración de Medidor, en la parte de anexos contempla llevar el registro de las configuraciones del medidor o se refiere a una plantilla con la identificación (Código OBIS DLMS ETC:) nombre orden Ke de los canales progrmados en la memoria masa del equipo de medida en el momento en que la frontera se registra cambia de RF o se modifica dicha configuración este registro podría ser obtenido por el software propietario software de indagación remota o el diligenciamiento de una plantilla con la información relevante de la programación del perfil de carga. Anexa imagen con el formatod e ejemplo | Se deberá anexar el reporte de la configuración emitido por el software empleado para la misma
|  | Para el registro de acceso a nivel 2 del medidor, para este registro de los accesos sería válido poder utilizar un sistema de bases de datos para almacenar de forma digital dicha información o se requiere ser llevada en un formato físico. Ya que se podría tener una base de información que aplicaría para este punto y lo comentado en el punto 1. | La hoja de vida es un formato único electrónico que representa una base de datos para la gestión de los sistemas de medida.
|  | Respecto del numeral 3.34 del formato ¿en este punto se debe relacionar solo el nombre de la aplicación de software de la lectura local y/o nombre del software propietario del medidor?, | Se deberá mencionar el nombre de la aplicación de software de lectura local
|  | Respecto del numeral 6.17 del formato ¿para este punto el valor a diligenciar es la relación o relaciones teóricas que disponga el transformadores de corriente? | Se ampliarán las definiciones
|  | Respecto del numeral 6.18 del formato ¿para este punto el valor a diligenciar es la relación con la que se encuentra o se deja instalado el transformador de corriente? Esto se podría validar virsualmente o con la realización de pruebas de funcionamiento. | Se ampliarán las definiciones
8 | VATIA | En el numeral 1.2. Registro de novedades agregar la opción de cambio de SIM | Para cambios menores se podrá emplear la casilla otros.
|  | El numeral 2.18 - Estrato dice que no tiene relación con el código de medida | Se considera parte de la información general de la frontera comercial
|  | El numeral 2.22 - Fronteras Embebidas propone incluir las fronteras aguas abajo | No se incluye dado que cada sistema de medición deberá tener su hoja de vida
|  | El numeral 2.23 - Código SIC Frontera Principal propone incluir las fronteras aguas abajo | No se incluye dado que cada sistema de medicioón deberá tener su hoja de vida
|  | El numeral 3.28 - Fecha de entrada en operación preguntan si el diligenciamiento de dicho campo es opcional, lo mismo para el caso de transformadores de corriente y de potencia | Como indica la definición de los campos, éste no es opcional
|  | El numeral 3.32 - Capacidad de la Memoría preguntan para qué sirve dicha variable | Se solicita la capacidad de la memoría para referenciar la capacidad de almacenamiento no volátil del medidor
|  | Para los numerales 8.1.7., 8.2.7., 9.1.1., 10.3 Certificado de Conformidad de Producto para los conductores, paneles o cajas de seguridad, bornera de pruebas o elemento similar , se propone incluir el campo de declaración que el equipo está en buen estado si no hay certificación | La Resolución 038 de 2014, en su artículo 10 señala que éstos elementos de los sistemas de medición deberán contar con los certificados de conformidad de producto
|  | El numeral 9.1.3. Sellos panel o caja de seguridad se debe tener en cuenta el artículo 34 de la Resolución CREG 156 de 2011, estos sellos no son requeridos. Además el artículo 27 del Código de Medida (parágrafo 1 y 2) | La hoja de vida es un formato único para todas los sistemas de medición de las fronteras comerciales. Por lo anterior, los campos que deben ser diligenciados son los correspondientes a los que le apliquen, según las características técnicas del sistema de medición, de acuerdo a las exigencias del Código de Medida y demás disposiciones.
9 | NEGAWATT | La importancia que tiene el ejercicio a realizar por el tercero verificador, a diferencia de otros, es corroborar en SITIO las condiciones de operación de los instrumentos de medida asociados a la frontera comercial; por lo tanto, la hoja de vida del punto de frontera, debe anexar el software propietario del medidor que los fabricantes entregan, para así poder acceder a la configuración del instrumento y corroborar el cumplimiento cierto de los aspectos señalados en la resolución CREG 082 de 2014. | En los numerales 3.34 y 3.35 del formato de hoja de vida se hace referencia al software de lectura remota y local de los medidores. Las licencias son de responsabilidad de cada un de los agentes
|  | En el formato de Acta de Revisión y/o instalación medición de energía, en el campo porcentaje de error medidor serie, la información que debe consignarse aquí, se refiere a una lectura que debe hacerse del manual técnico del medidor o una prueba de exactitud que debe realizarse en sitio al instrumento? | La pregunta no está asociada al formato de Hoja de Vida
10 | PEREIRA | Hoja de Vida: XX de XX Se solicita aclaración del consecutivo a tener en cuenta, pues cada que se genera una nueva hoja de vida, también la referencia de cuántas cambia, dejando obsoleta la referencia anterior. | La hoja de vida es un formato y no un proceso, por lo tanto su actualización y diligenciamiento corresponderá a un procedimiento interno de cada agente, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el Código de Medida.
|  | Para el punto 1.1. Fecha de la ultima novedad, se sugiere solo dejar fecha de novedad, pues en el formato no hay un espacio diferente o que solicite la fecha en que se actualiza la novedad | Además de la fecha de la última novedad se incluirá el campo "Fecha de verificación inicial"
|  | Para el punto 2.3. Dirección, se sugiere unificar con 2.4. | El campo no se unificará como se sugiere, dado que es importante que los datos de localización queden explícitos a fin de no perder esta información
|  | Para el punto 2.4. Localización, se sugiere unificar con 2.3. | El campo no se unificará como se sugiere, dado que es importante que los datos de localización queden explícitos a fin de no perder esta información
|  | Para el punto 2.6. Coordenadas (Latitud), se solicita definición de campos ya que no especifica el sistema de georeferenciación a utilizar | El sistema de georeferenciación a utilizar es geográfico, dado que se emplean unidades de latitud y longitud
|  | Para el punto 2.7. Coordenadas (Longitud), se solicita definición de campos ya que no especifica el sistema de georeferenciación a utilizar | El sistema de georeferenciación a utilizar es geográfico, dado que se emplean unidades de latitud y longitud
|  | Para el punto 3.19. Const. de Pulso kWh, se sugiere retirar (kWh), para que quede únicamente "constante" | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 3.20. Unidad Constante, **Se sugiere cambiar la unidad constate de kWh/rev a Wh/rev **Se sugiere cambiar la unidad constate de kWh/imp a Wh/imp | La unidad básica de medida definida en la Resolución CREG 038 de 2014, Anexo 6 es kWh/rev
|  | Para el punto 3.36. Esquemas de seguridad, se solicita aclaración de este punto | El esquema de seguridad es definido por el CNO y se deberá señalar su existencia o no, así como su aplicabilidad
|  | Para el punto 4.19. Const. de Pulso kVArh, se sugiere los cambios expuestos en los numerales 3.19. y 3.20. | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 4.20. Unidad Constante, se sugiere los cambios expuestos en los numerales 3.19. y 3.20. | La unidad básica de medida definida en la Resolución CREG 038 de 2014, Anexo 6 es kVArh
|  | Para el punto 4.39. Otras declaraciones o informes, se solicita aclaración de este punto y los demas donde se mencionan informes de prueba de recepción | Se refieren a las otras declaraciones admisibles según los literales c) y d) del artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2014
|  | Para el punto 5.19. Const. de Pulso kWh, se sugiere los cambios expuestos en los numerales 3.19. y 4.19. | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 5.22. Const. de Pulso kVArh, se sugiere que quede únicamente la palabra "constante" | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 6.20. Certificados de calibración, se sugiere agregar campos de identificación Fase R. Fase S. Fase T. | Se agregarán títulos de identificación
|  | Para el punto 8.2.9. Error asociado al cableado [%], se sugiere mencionar " Observación relacionada con el Art.9 de la Resolución". | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 10.2. Serie Sellos Bornera, se sugiere agregar campo para la propiedad de los sellos y cada que se presente relación de sellos, ya que ellos pueden ser del OR o del RF | Se efectuarán los cambios
|  | Para el punto 11 COMUNICACIONES MEDIDOR PRINCIPAL, se sugiere agregar un campo para establecer la propiedad de la comunicación | No se considera pertinente incluir este campo
|  | Para el punto 12 COMUNICACIONES MEDIDOR DE RESPALDO, se sugiere agregar un campo para establecer la propiedad de la comunicación | No se considera pertinente incluir este campo
|  | Para el punto 17 Personada designada por el RF para el diligenciamiento de la presente hoja de vida, se sugiere agregar campo para la firma electrónica del responsable | La firma eléctronica del formato es una opción de potestad del representante de la frontera. La HV no lo limita
|  | Se solicita incluir: 6. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC) 6.X. Factor de sobrecarga (FS) 1 - Factor de sobrecarga (FS)(Fase R): Indica el número de veces la corriente nominal a la cual el TC puede operar continuamente cumpliendo con la precisión de medida - Factor de sobrecarga (FS)(Fase S): Indica el número de veces la corriente nominal a la cual el TC puede operar continuamente cumpliendo con la precisión de medida - Factor de sobrecarga (FS)(Fase T): Indica el número de veces la corriente nominal a la cual el TC puede operar continuamente cumpliendo con la precisión de medida 6.X. Normas Técnicas: IEC, ANSI 6.X. Tipo de Instalación: Define aislamiento, construcción y tipo de montaje | No se considera pertinente incluir esta información dado que ésta hace parte de las condiciones técnicas constructivas de cada transformador, las cuales deben estar soportadas y deben ser de fácil acceso en los certificados de conformidad de producto, pruebas tipo, certificados de calibración y otros documentos relacionados
|  | Se solicita incluir: 7. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN (TT) 7.X. Formas Constructivas: Inductivos, Capacitivos 7.X. Normas Técnicas: IEC, ANSI 7.X. Tipo de Instalación: Define aislamiento, construcción y tipo de montaje 7.X. Factor de sobretensión (F.S) - Factor de sobretensión (F.S)(Fase Es el valor por el cual se debe multiplicar la tensión nominal primaria para obtener el voltaje máximo que se puede aplicar al equipo sin afectar sus características térmicas ni su precisión. - Factor de sobretensión (F.S)(Fase S): Es el valor por el cual se debe multiplicar la tensión nominal primaria para obtener el voltaje máximo que se puede aplicar al equipo sin afectar sus características térmicas ni su precisión. - Factor desobretensión (F.S)(Fase T): Es el valor por el cual se debe multiplicar la tensión nominal primaria para obtener el voltaje máximo que se puede aplicar al equipo sin afectar sus características térmicas ni su precisión. | No se considera pertinente incluir esta información dado que ésta hace parte de las condiciones técnicas constructivas de cada transformador, las cuales deben estar soportadas y deben ser de fácil acceso en los certificados de conformidad de producto, pruebas tipo, certificados de calibración y otros documentos relacionados
|  | No aparece información relacionada con los minibreaker´s utilizados como protección en las señales de los transformadores de potencial | De acuerdo con el Anexo 1, de la Resolución CREG 038 de 2014, las protecciones no hacen parte del sistema de medición