[image: image1.png]P

1
PPst®_95,, = Z(Pst"jsp e EEpns) * Spe—
3

s






CIRCULAR061-2010

SEPTIEMBRE DE 2010

 Página 12 de 12

Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2010
CIRCULAR No. 061
PARA:

OPERADORES DE RED  DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
DE:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG
ASUNTO:
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución CREG 016 de 2007, los OR deben realizar un estudio de diagnostico de la calidad de la potencia del sistema que operan.
El OR deberá desarrollar y entregar a la Comisión el estudio de diagnostico mencionado con base en lo establecido en el documento Anexo a esta Circular. 

El estudio deberá ser enviado a la Comisión a más tardar el 11 de octubre de 2010.
Cordialmente,
JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO
Director Ejecutivo

ANEXO

En este documento se establece el alcance del diagnóstico de la calidad de la potencia que deben realizar los OR, la información a utilizar y los formatos de reporte a la Comisión.
Cálculo de indicadores

El OR deberá calcular los indicadores definidos en este numeral, empleando la información reportada a la CREG desde la semana 36 del año 2008 hasta la semana 36 del año 2010, la información del sistema de medición y registro de la calidad de la potencia de la empresa y la información base para el reporte del formato B1 descrito en la Circular SSPD – CREG N° 0002 de 2003 en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2009 y agosto del año en curso.
El OR deberá calcular indicadores agregados por punto de medida y por nivel de tensión de su sistema.

Para el Pst, THDV y Relación V2/V1 se deben calcular los siguientes indicadores: i) un indicador con la totalidad de mediciones realizadas en el punto de medida y ii) un indicador excluyendo los valores marcados según la norma IEC 61000-4-30.  

Cuando el OR no disponga de los datos de Pst, THDV y Relación V2/V1 marcados según la norma, deberá determinar en qué periodos de agregación se presentaron interrupciones, elevaciones de tensión o hundimientos de tensión. El valor en este periodo de agregación será el equivalente al valor marcado.

1.1 Indicadores en el punto de medida

1.1.1 Pst

En cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación se deben calcular los siguientes indicadores:
Pst*_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador Pst*_95p,n,s se deben utilizar todos los valores de Pst medidos en cada fase.

Pst_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador Pst_95p,n,s se deben utilizar los valores de Pst medidos en cada fase, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
Pst*_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador Pst*_99p,n,s se deben utilizar los valores de Pst medidos en cada fase.
Pst_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador Pst_99p,n,s se deben utilizar los valores de Pst medidos en cada fase, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
Los indicadores del Pst deben ser reportados con dos cifras decimales.

1.1.2 Distorsión armónica total de voltaje, THDV
En cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación se deben calcular los siguientes indicadores:
THDV*_95p,n,s:
Percentil 95 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador THDV*_95p,n,s se deben utilizar los valores de THDV medidos en cada fase. 

THDV_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador THDV_95p,n,s se deben utilizar los valores de THDV medidos en cada fase, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
THDV*_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador THDV*_99p,n,s se deben utilizar los valores de THDV medidos en cada fase.

THDV_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Para calcular el indicador THDV_99p,n,s se deben utilizar los valores de THDV medidos en cada fase, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
Los indicadores del THDV deben ser reportados en porcentaje y con dos cifras decimales.

1.1.3 Desbalance de tensión, Relación V2/V1
En cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación se deben calcular los siguientes indicadores:

V2/V1*_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
V2/V1_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. 
V2/V1*_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
V2/V1_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
Los indicadores de la relación V2/V1 deben ser reportados en porcentaje y con cuatro cifras decimales.

1.1.4 Indicadores de hundimientos de tensión

En cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación se deben calcular los siguientes indicadores:

NHTp,n,s: 
Numero de hundimientos de tensión que se presentan en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
NHITp,n,s: 
Numero de hundimientos instantáneos (muy rápidos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponden a los hundimientos con una duración entre 0,5 ciclos y 0,5 segundos inclusive.
NHMTp,n,s: 
Numero de hundimientos momentáneos (rápidos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponde a los hundimientos con una duración superior a 0,5 segundos y hasta tres segundos inclusive.

NHTTp,n,s:
Numero de hundimientos temporales (lentos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponde a los hundimientos con una duración superior a tres segundos y hasta 60 segundos inclusive.

1.1.5 Indicadores de elevaciones (picos) de tensión
En cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación se deben calcular los siguientes indicadores:

NETp,n,s: 
Numero de elevaciones de tensión que se presentan en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
NEITp,n,s: 
Numero de elevaciones instantáneas (muy rápidos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponde a las elevaciones con una duración entre 0,5 ciclos y 0,5 segundos inclusive.

NEMTp,n,s: 
Numero de elevaciones momentáneas (rápidos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponde a las elevaciones con una duración superior a 0,5 segundos y hasta tres segundos inclusive.

NETTp,n,s:
Numero de elevaciones temporales (lentos) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, medidos de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30. Corresponde a las elevaciones con una duración superior a tres segundos y hasta 60 segundos inclusive.
1.1.6 Indicadores de interrupciones de corta duración

Para cada punto de medida asociado a las barras de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la subestación y para cada punto de medida asociado a una línea en los niveles de tensión 4, 3 y 2, se deben calcular los siguientes indicadores:

NITp,n,s: 
Numero de interrupciones de corta duración que se presentan en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
NIMTp,n,s: 
Numero de interrupciones momentáneas (rápidas) en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Corresponde a las interrupciones con una duración superior a 0,5 segundos y hasta tres segundos inclusive.
NITTp,n,s:
Numero de interrupciones temporales (lentas) de tensión en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. Corresponde a las elevaciones con una duración superior a tres segundos y hasta 60 segundos inclusive.
1.2  Indicadores por nivel de tensión 
1.2.1 Pst
Para cada nivel de tensión del sistema del OR se deben calcular los siguientes indicadores:

[image: image24.jpg]=G

Comision de Regulacion
de Energia y Gas




[image: image2.png]I
PPst 95,. = ) (Pst 95, «EE,,.) %
IEEE,

= ‘pns




[image: image3.png]P

PPst* 99,.= » (Pst_99", EE, );
5995 = ) (P99 e BEps) 5y

s





[image: image4.png]I
PPst 99, = ) (Pst.99,, EE,,.) %
IEEE,

= ‘pns




[image: image5.png]



Donde:

PPst*_95n,s:
Promedio ponderado del indicador Pst*_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.

PPst_95n,s:
Promedio ponderado del indicador Pst_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
PPst*_99n,s:
Promedio ponderado del indicador Pst*_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
PPst_99n,s:
Promedio ponderado del indicador Pst_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.

Pn:
Número de puntos de medida en el nivel de tensión n, con valores de Pst medidos durante la semana s.

Pst*_95p,n,s:
Percentil 95 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
Pst_95p,n,s:
Percentil 95 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
Pst*_99p,n,s:
Percentil 99 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. 
Pst_99p,n,s:
Percentil 99 de las mediciones de Pst en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
Los indicadores del Pst deben ser reportados con dos cifras decimales.

1.2.2 Distorsión armónica total de voltaje, THDV

Para cada nivel de tensión del sistema del OR se deben calcular los siguientes indicadores:

[image: image6.png]I

1

PTHDV*_95,,= » (THDV" 95, % EE,n.) * sprmr—
> > 5" EE,

= ‘pins




[image: image7.png]P

1
PTHDV 95, = Z(Tﬁuv,ssp et

EEpps)* ST

s





[image: image8.png]I

1

PTHDV*_99,,= » (THDV" 99, % EE,n.) * sprmr—
b > 5" EE,

= ‘pins




[image: image9.png]P

1
PTHDV 99, = Z(Tﬁuv,ssp et

EEpps)* ST

s





Donde:

PTHDV*_95n,s:
Promedio ponderado del indicador THDV*_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada. 

PTHDV_95n,s:
Promedio ponderado del indicador THDV_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
PTHDV*_99n,s:
Promedio ponderado del indicador THDV*_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
PTHDV_99n,s:
Promedio ponderado del indicador THDV_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada. 

Pn:
Número de puntos de medida en el nivel de tensión n, con valores de THDV medidos durante la semana s.  

THDV*_95p,n,s:
Percentil 95 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
THDV_95p,n,s:
Percentil 95 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
THDV*_99p,n,s:
Percentil 99 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s. 
THDV_99p,n,s:
Percentil 99 de las mediciones de THDV en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.

EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
Los indicadores del THDV deben ser reportados en porcentaje y con dos cifras decimales.
1.2.3 Desbalance de tensión, Relación V2/V1
Para cada nivel de tensión del sistema del OR se deben calcular los siguientes indicadores:
[image: image10.png]I

1

PU/V;" 95,0 = ) (Va/ Ty 95 pms * EEpms) *spmmm—
” ” IEREE,

= ‘pns




[image: image11.png]P

1
PHL/1s 9500 = 3 (/s S5y EEpns) < g

s





[image: image12.png]I .
: e EEpn) e
PV Vs = ) (V2 ey * EBpns) sPEE

s





[image: image13.png]P

1
PHL/1s 990 = 3 (/s Sy * BEpns)« g

s





Donde:
PV2/V1*_95n,s:
Promedio ponderado del indicador V2/V1*_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada. 

PV2/V1_95n,s:
Promedio ponderado del indicador V2/V1_95p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada. 

PV2/V1*_99n,s:
Promedio ponderado del indicador V2/V1*_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
PV2/V1_99n,s:
Promedio ponderado del indicador V2/V1_99p,n,s en el nivel de tensión n, durante la semana s, respecto a la energía de entrada.
Pn:
Número de puntos de medida en el nivel de tensión n, con valores de la relación V2/V1 medidos durante la semana s. 
V2/V1*_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
V2/V1_95p,n,s: 
Percentil 95 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
V2/V1*_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s.
V2/V1_99p,n,s: 
Percentil 99 de las mediciones de la relación V2/V1 en el punto de medida p, asociado al nivel de tensión n, durante la semana s, sin incluir los valores marcados de acuerdo con la norma IEC 61000-4-30.
EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
Los indicadores de la relación V2/V1 deben ser reportados en porcentaje y con cuatro cifras decimales.
1.2.4 Indicador de hundimientos de tensión

Para cada nivel de tensión del sistema del OR se debe calcular el siguiente indicador de hundimientos de tensión, para un período de evaluación de una semana.

[image: image14.png]I
PNHT, s = 3 (NHTyns * EEps) *se—
IEEE,

= ‘pns




Donde:

PNHTn,s:
Promedio ponderado de hundimientos de tensión en el nivel de tensión n, durante la semana s. 

Pn: 
Número de puntos de medida en el nivel de tensión n, con valores del indicador NHT medidos, durante la semana s.  

NHTp,n,s:
Numero de hundimientos de tensión que se presentan en el nivel de tensión n, en el punto de medida p, durante la semana s.

EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
1.2.5 Indicador de elevaciones (picos) de tensión

Para cada nivel de tensión del sistema del OR se debe calcular el siguiente indicador de elevaciones de tensión, para un período de evaluación de una semana.
[image: image15.png]I
PNET,. = ) (NETyns  EEpine) * s =
= P

pins




Donde:

PNETn,s:
Promedio ponderado de elevaciones de tensión en el nivel de tensión n, durante la semana s. 

Pn: 
Número de puntos de medida en el nivel de tensión n, con valores del indicador NET medidos durante la semana s. 

NETp,n,s:
Numero de elevaciones de tensión que se presentan en el punto de medida p, en el nivel de tensión n, durante la semana s.

EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
1.2.6 Indicador de interrupciones de corta duración

Para cada nivel de tensión del sistema del OR se debe calcular el siguiente indicador de interrupciones de tensión, para un período de evaluación de una semana.
[image: image16.png]Pu

PNIT,. = ) (VT EEpns)

E""‘EE;: s





Donde:

PNITn,s:
Promedio ponderado de interrupciones de tensión en el nivel de tensión n, durante la semana s. 

Pnl: 
Número de puntos de medida correspondientes a líneas en el nivel de tensión n con usuarios finales conectados, con valores del indicador NIT medidos durante la semana s.  

NITp,n,s:
Numero de interrupciones de tensión que se presentan en el punto de medida p, en el nivel de tensión n, durante la semana s.

EEp,n,s:
Energía de entrada, en kWh, a la barra donde se encuentra el punto de medida p, del nivel de tensión n, durante la semana s. 
Formatos de reporte

La información de los puntos de medida y los indicadores definidos en el numeral 1 de este documento deberán ser reportados en el Archivo Excel anexo a la Circular, que contiene los formatos que se señalan a continuación: 
Formato 1 Descripción de puntos de medida ubicados en barras de las subestaciones de nivel de tensión 4, 3 y 2.
[image: image17.emf]Código Punto 

de Medida

Código 

Subestación CREG

Código 

Subestación SUI

Nivel de 

Tensión

Semana de 

inicio reporte

Semanas 

reportadas 


Donde:
Código Punto de Medida:
Corresponde al código del punto de medida reportado a la Comisión de acuerdo con lo señalado en la Circular 060 de 2007.

Código Subestación CREG: Corresponde al código de la subestación, reportado a la Comisión en el proceso de aprobación de costos y cargos de distribución de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008, en donde se encuentra el punto de medida.

Código Subestación SUI:
Corresponde al código de la subestación de acuerdo con el reporte de información de Indicadores de Calidad al SUI - Formato B1 (Circular Conjunta SSPD-CREG N° 0002 de 2003).

Nivel de Tensión: Nivel de tensión donde se encuentra el punto de medida.

Semana de inicio reporte: Corresponde al número de la semana en la cual se inició el reporte de información de CPE del punto de medida. El número de la semana deberá ser determinando de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del Anexo 1 de la Circular CREG 060 de 2007.
Semanas reportadas: Corresponde al número de semanas reportadas en el periodo de análisis para el respectivo punto de medida. 
Formato 2 Descripción de puntos de medida ubicados en líneas o circuitos de nivel de tensión 4, 3 y 2.
[image: image18.wmf]Código Punto 

de Medida

Código 

Subestación CREG

Código 

Subestación SUI

Código línea 

CREG

Código línea 

SUI

Nivel de 

Tensión

Semana de 

inicio reporte

Semanas 

reportadas 


Donde:

Código Punto de Medida:
Corresponde al código del punto de medida reportado a la Comisión de acuerdo con lo señalado en la Circular 060 de 2007.

Código Subestación CREG: Corresponde al código de la subestación de salida de la línea, reportado a la Comisión en el proceso de aprobación de costos y cargos de distribución de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008, en donde se encuentra el punto de medida.

Código Subestación SUI:
Corresponde al código de la subestación de salida de la línea, de acuerdo con el reporte de información de Indicadores de Calidad al SUI - Formato B1 (Circular Conjunta SSPD-CREG N° 0002 de 2003).
Código Línea CREG: Corresponde al código de la línea, reportado a la Comisión en el proceso de aprobación de costos y cargos de distribución de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008, en donde se encuentra el punto de medida.

Código Línea SUI:
Corresponde al código de la línea de acuerdo con el reporte de información de Indicadores de Calidad al SUI - Formato B1 (Circular Conjunta SSPD-CREG N° 0002 de 2003).

Nivel de Tensión: Nivel de tensión de la línea asociada al punto de medida.

Semana de inicio reporte: Corresponde al número de la semana en la cual se inició el reporte de información de CPE del punto de medida. El número de la semana deberá ser determinando de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del Anexo 1 de la Circular CREG 060 de 2007.
Semanas reportadas: Corresponde al número de semanas reportadas en el periodo de análisis para el respectivo punto de medida.
Formato 3 Cantidad de puntos de medida con valores por semana
[image: image19.wmf]Año

Semana 

PM Pst

PM THDV

PM V

2

/V

1

PM NHT

PM NET

PM NIT


Donde:
PM Pst: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones del indicador Pst utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 1.2.1.

PM THDV: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones del indicador  THDV utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 0.
PM V2/V1: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones del indicador V2/V1 utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 0.
PM NHT: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones de hundimientos de tensión utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 0.

PM NET: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones de elevaciones de tensión utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 1.2.5.

PM NIT: Corresponde al número de puntos de medida con mediciones de interrupciones utilizadas en el cálculo de los indicadores por nivel de tensión definidos en el numeral 1.2.6.

En los formatos 4, 5, 6 y 7 se deben reportar los valores calculados para los indicadores definidos en el numeral 1 del presente Anexo.

Formato 4 Indicadores Pst, THDV y V2/V1 por punto de medida
[image: image20.wmf]Código Punto 

de Medida

Año

Semana 

Pst*_95

p,n,s

Pst_95

p,n,s

Pst*_99

p,n,s

Pst_99

p,n,s

THDV*_95

p,n,s

THDV_95

p,n,s

THDV*_99

p,n,s

THDV_99

p,n,s

V

2

/V

1

*_95

p,n,s

V

2

/V

1

_95

p,n,s

V

2

/V

1

*_99

p,n,s

V

2

/V

1

_99

p,n,s


Formato 5 Indicadores Pst, THDV y V2/V1 por nivel de tensión 
[image: image21.wmf]Nivel de 

tensión

Año

Semana 

PPst*_95

n,s

PPst_95

n,s

PPst*_99

n,s

PPst_99

n,s

PTHDV*_95

n,s

PTHDV_95

n,s

PTHDV*_99

n,s

PTHDV_99

n,s

PV

2

/V

1

*_95

n,s

PV

2

/V

1

_95

n,s

PV

2

/V

1

*_99

n,s


Formato 6 Indicadores de hundimientos, elevaciones e interrupciones por punto de medida 
[image: image22.wmf]Código Punto 

de Medida

Año

Semana

NHT

p,n,s

NHIT

p,n,s

NHMT

p,n,s

NHTT

p,n,s

NET

p,n,s

NEIT

p,n,s

NEMT

p,n,s

NETT

p,n,s

NIT

p,n,s

NIMT

p,n,s

NITT

p,n,s

EE

n,p,s


Formato 7 Indicadores de hundimientos, elevaciones e interrupciones por nivel de tensión
[image: image23.wmf]Nivel de tensión

Año

Semana

PNHT

p,n,s

PNET

p,n,s

PNIT

p,n,s


Memoria de Calculo 

El OR deberá entregar un documento de soporte en el cual se indiquen, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Información utilizada para cada variable
b) Procedimiento para establecer los valores marcados de Pst, THDV, V2/V1

c) Procedimiento de definición de las energías de entrada a las barras y líneas.

d) Análisis gráfico del comportamiento de los indicadores de calidad de la potencia en el periodo de análisis.

( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Av. Calle 116 No.7-15 Int.2, Piso 9, Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia
PAGE  
( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

         ( Av. Calle 116 No.7-15 Int.2, Piso 9, Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia

