## Resumen
No. | Unidad Constructiva | Descripción | Costo DDP eficiente/ DIC06 | OBRA CIVIL | MONTAJE | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL UC PROPUESTA / $ Col - Dic 2006
1 | N4S1 | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | 294369107.9751 | 25337532.7533 | 59907268.636 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 458877553.2644
2 | N4S2 | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | 273408248.7906 | 19301049.2084 | 55208654.7785 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 427181596.6775
3 | N4S3 | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | 325439579.3347 | 29060302.1894 | 65200512.312 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 498964037.7361
4 | N4S4 | Bahía de transformador, configuración barra doble –tipo convencional- | 304486923.6476 | 23023818.6445 | 60501898.4545 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 467276284.6467
5 | N4S5 | Bahía de línea, configuración barra doble con by pass –tipo convencional- | 378990585.4799 | 36505841.0615 | 77067192.049 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 571827262.4904
6 | N4S6 | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass –tipo convencional- | 356815052.8116 | 30469357.5167 | 71088385.8065 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 537636440.0348
7 | N4S7 | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia –tipo convencional- | 324583374.8676 | 29060302.1894 | 65200512.312 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 498107833.269
8 | N4S8 | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia –tipo convencional- | 303655329.6732 | 23023818.6445 | 60501898.4545 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 466444690.6722
9 | N4S9 | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | 423672392.607 | 38666066.0839 | 74738257.236 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 616340359.8269
10 | N4S10 | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio –tipo convencional- | 406833839.6202 | 38232229.0553 | 74540477.236 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 598870189.8115
11 | N4S11 | Bahía de línea, configuración en anillo –tipo convencional- | 320372390.1625 | 29060302.1894 | 65200512.312 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 493896848.5639
12 | N4S12 | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional- | 303533837.1757 | 28626465.1607 | 65002732.312 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 476426678.5485
13 | N4S13 | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)- | 1585644598.4279 | 127828218.9618 | 158621732.7235 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 1951358194.0132
14 | N4S14 | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)- | 1567604412.3023 | 122225572.4456 | 154120898.866 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 1923214527.5139
15 | N4S15 | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)- | 1586463215.5137 | 155799704.5913 | 158621732.7235 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 1980148296.7286
16 | N4S16 | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)- | 1568340994.4128 | 150197058.0751 | 154120898.866 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 1951922595.2539
17 | N4S17 | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional- | 250087703.5875 | 19301049.2084 | 37698343.723 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 386350740.4189
18 | N4S18 | Bahía de Maniobra, -tipo encapsulada (SF6)- | 1247358854.009 | 122225572.4456 | 132634805.0285 | 33044384.95 | 31327386.3 | 14891872.65 | 1581482875.3831
19 | N4S19 | Protección diferencial de barras de una zona | 45550787.5158 | 0 | 8536540.5067 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 73069827.5726
20 | N4S20 | Protección diferencial de barras de dos zonas | 45550787.5158 | 0 | 8536540.5067 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 73069827.5726
21 | N4S21 | Protección diferencial de barras de tres zonas | 45550787.5158 | 0 | 8536540.5067 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 73069827.5726
22 | N4S22 | Protección diferencial de barras de cuatro zonas | 45550787.5158 | 0 | 8536540.5067 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 73069827.5726
23 | N4S23A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla - tipo convencional - | 11695194.7684 | 14940390.7099 | 13425771.85 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 59043856.8783
24 | N4S23B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra sencilla - tipo convencional - | 19153668.9985 | 22410586.0649 | 18314695.525 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 78861450.1384
25 | N4S23C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra sencilla - tipo convencional - | 19786002.2669 | 22410586.0649 | 18314695.525 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 79493783.4068
26 | N4S23D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra sencilla - tipo convencional - | 29949929.0041 | 29880781.4199 | 23203619.2 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 102016829.174
27 | N4S25A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble - tipo convencional- | 24929978.0291 | 26145683.7424 | 24866861.275 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 94925022.5965
28 | N4S25B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble - tipo convencional- | 51427003.6319 | 52291367.4847 | 47365990.435 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 170066861.1017
29 | N4S25C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble - tipo convencional- | 67980649.1326 | 70966855.8721 | 63696003.535 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 221626008.0897
30 | N4S25D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble - tipo convencional- | 88952998.1469 | 85907246.5821 | 74078666.185 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 267921410.464
31 | N4S27A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | 27367528.494 | 26145683.7424 | 27427246.045 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 99922957.8314
32 | N4S27B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | 57385522.0848 | 52291367.4847 | 53766952.36 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 182426341.4796
33 | N4S27C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | 77521661.805 | 70966855.8721 | 73937542.615 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 241408559.8422
34 | N4S27D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | 103073785.8379 | 85907246.5821 | 89440974.805 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 297404506.775
35 | N4S29A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | 25036623.4971 | 26145683.7424 | 24866861.275 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 95031668.0644
36 | N4S29B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | 51533649.0999 | 52291367.4847 | 47365990.435 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 170173506.5696
37 | N4S29C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | 67931428.1474 | 70966855.8721 | 63696003.535 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 221576787.1045
38 | N4S29D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | 91181359.4247 | 85907246.5821 | 76639050.955 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 272710156.5118
39 | N4S31B | Módulo de barraje tipo 2, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | 36544358.2879 | 33615879.0973 | 31338384.985 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 120481121.9202
40 | N4S31C | Módulo de barraje tipo 3, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | 42712351.8775 | 41086074.4523 | 36529716.31 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 139310642.1898
41 | N4S31D | Módulo de barraje tipo 4, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | 62835473.7861 | 52291367.4847 | 46085798.05 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 180195138.8708
42 | N4S33B | Módulo de barraje tipo 2, configuración en anillo - tipo convencional- | 25165657.5725 | 18675488.3874 | 19070714.65 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 81894360.1599
43 | N4S33C | Módulo de barraje tipo 3, configuración en anillo - tipo convencional- | 29442024.0209 | 22410586.0649 | 22155272.68 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 92990382.3158
44 | N4S35A | Módulo común tipo 1, - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | 339329392.3398 | 0 | 7699746.5 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 366011638.3898
45 | N4S35B | Módulo común tipo 2, - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | 701724812.7193 | 0 | 7699746.5 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 728407058.7693
46 | N4S35C | Módulo común tipo 3, - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | 1003026534.3636 | 0 | 7699746.5 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 1029708780.4136
47 | N4S35D | Módulo común tipo 4, - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | 1206210173.5814 | 0 | 7699746.5 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 1232892419.6314
48 | N4S37 | Sistema de control de la subestación (S/E 115 kV/34.5 kV) o (S/E 115kV/ 13.8 kV) | 41060543.5405 | 0 | 22050240.7792 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 82093283.8696
49 | N4S38 | Campo Móvil Encapsulado Nivel IV | 1695553756.7298 | 0 | 11024447.15 | 44341620.6 | 38807743.45 | 21757283.35 | 1811484851.2798
50 | N4S39 | Bahía de Maniobra, (Seccionamiento de barras sin Interruptor) -tipo convencional- | 27885065.1061 | 3722769.4361 | 17210391.852 | 7924854.65 | 7346912.2 | 3710732.7 | 67800725.9441
51 | N4S40 | Casa de control nivel de tensión 4 | 223608401.1246 | 0 | 0 | 44341620.6 | 38807743.45 | 21757283.35 | 328515048.5246

## N4S1
No | Unidad Constructiva | N4S1
| N4S1 | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 1 | Seccionador Tripolar | 1 | 1 | 17855616.3909 | 17855616.3909 | 3722769.4361 | 3722769.4361 | 4535208.5 | 4535208.5
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2850 | Acero Estructural (kg) | 3623.5 | 3623.5 | 1861.1961 | 6744043.8974 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 7305160.7985
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 43337848.8164 | 43337848.8164 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 2564296.7256 | 2564296.7256 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 294369107.9751
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 25337532.7533
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 59907268.636
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 458877553.2644

## N4S2
No | Unidad Constructiva | N4S2
| N4S2 | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 2 | Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 17855616.3909 | 35711232.7818 | 3722769.4361 | 7445538.8722 | 4535208.5 | 9070417
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 0 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2850 | Acero Estructural (kg) | 1391 | 1391 | 1861.1961 | 2588923.7095 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 2804326.941
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 43337848.8164 | 43337848.8164 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 2597110.7157 | 2597110.7157 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 273408248.7906
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 19301049.2084
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 55208654.7785
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 427181596.6775

## N4S3
No | Unidad Constructiva | N4S3
| N4S3 | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 2 | Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 17855616.3909 | 35711232.7818 | 3722769.4361 | 7445538.8722 | 4535208.5 | 9070417
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 3999.5 | 3999.5 | 1861.1961 | 7443853.6133 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 8063195.9745
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 7713520.8731 | 7713520.8731 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 325439579.3347
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 29060302.1894
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 65200512.312
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 498964037.7361

## N4S4
No | Unidad Constructiva | N4S4
| N4S4 | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 3 | Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 17855616.3909 | 53566849.1726 | 3722769.4361 | 11168308.3082 | 4535208.5 | 13605625.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 1767 | 1767 | 1861.1961 | 3288733.4253 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 3562362.117
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | Material de conexión AT | 1 | 1 | 7754538.3608 | 7754538.3608 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 304486923.6476
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 23023818.6445
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 60501898.4545
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 467276284.6467

## N4S5
No | Unidad Constructiva | N4S5
| N4S5 | Bahía de línea, configuración barra doble con by pass -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 4 | Seccionador Tripolar | 4 | 4 | 17855616.3909 | 71422465.5635 | 3722769.4361 | 14891077.7443 | 4535208.5 | 18140834
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 5100 | Acero Estructural (kg) | 5386.5 | 5386.5 | 1861.1961 | 10025332.5385 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 10859458.7115
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 65435312.1323 | 65435312.1323 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | Material de conexión AT | 1 | 1 | 8240173.1006 | 8240173.1006 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 378990585.4799
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 36505841.0615
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 77067192.049
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 571827262.4904

## N4S6
No | Unidad Constructiva | N4S6
| N4S6 | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 5 | Seccionador Tripolar | 5 | 5 | 17855616.3909 | 89278081.9544 | 3722769.4361 | 18613847.1804 | 4535208.5 | 22676042.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 5100 | Acero Estructural (kg) | 2519 | 2519 | 1861.1961 | 4688352.8571 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 5078432.469
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 65435312.1323 | 65435312.1323 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 8240173.1006 | 8240173.1006 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 356815052.8116
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 30469357.5167
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 71088385.8065
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 537636440.0348

## N4S7
No | Unidad Constructiva | N4S7
| N4S7 | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 2 | Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 17855616.3909 | 35711232.7818 | 3722769.4361 | 7445538.8722 | 4535208.5 | 9070417
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
| 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 3999.5 | 3999.5 | 1861.1961 | 7443853.6133 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 8063195.9745
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 6857316.406 | 6857316.406 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 324583374.8676
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 29060302.1894
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 65200512.312
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 498107833.269

## N4S8
No | Unidad Constructiva | N4S8
| N4S8 | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 3 | Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 17855616.3909 | 53566849.1726 | 3722769.4361 | 11168308.3082 | 4535208.5 | 13605625.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 1767 | 1767 | 1861.1961 | 3288733.4253 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 3562362.117
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 6922944.3863 | 6922944.3863 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 303655329.6732
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 23023818.6445
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 60501898.4545
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 466444690.6722

## N4S9
No | Unidad Constructiva | N4S9
| N4S9 | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1.5 | Interruptor | 1.5 | 1.5 | 61395180.9023 | 92092771.3534 | 4295793.562 | 6443690.343 | 6077805.5 | 9116708.25
Seccionador Tripolar | 3 | Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 17855616.3909 | 53566849.1726 | 3722769.4361 | 11168308.3082 | 4535208.5 | 13605625.5
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 6 | Transformador de corriente | 4.5 | 4.5 | 15534434.877 | 69904956.9465 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 4973.5 | 4973.5 | 1861.1961 | 9256658.5687 | 3735097.6775 | 9337744.1937 | 2016051 | 10026829.6485
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 75271169.7216 | 75271169.7216 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 7711170.2325 | 7711170.2325 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 423672392.607
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 38666066.0839
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 74738257.236
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 616340359.8269

## N4S10
No | Unidad Constructiva | N4S10
| N4S10 | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1.5 | Interruptor | 1.5 | 1.5 | 61395180.9023 | 92092771.3534 | 4295793.562 | 6443690.343 | 6077805.5 | 9116708.25
Seccionador Tripolar | 4 | Seccionador Tripolar | 4 | 4 | 17855616.3909 | 71422465.5635 | 3722769.4361 | 14891077.7443 | 4535208.5 | 18140834
Transformador de corriente 1600 A | 6 | Transformador de corriente | 4.5 | 4.5 | 15534434.877 | 69904956.9465 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 7350 | Acero Estructural (kg) | 4973.5 | 4973.5 | 1861.1961 | 9256658.5687 | 3735097.6775 | 9337744.1937 | 2016051 | 10026829.6485
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 75271169.7216 | 75271169.7216 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 7711170.2325 | 7711170.2325 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 406833839.6202
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 38232229.0553
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 74540477.236
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 598870189.8115

## N4S11
No | Unidad Constructiva | N4S11
| N4S11 | Bahía de línea, configuración en anillo -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 2 | Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 17855616.3909 | 35711232.7818 | 3722769.4361 | 7445538.8722 | 4535208.5 | 9070417
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 4156606.4647 | 4156606.4647 | 4732988.5 | 4732988.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 3999.5 | 3999.5 | 1861.1961 | 7443853.6133 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 8063195.9745
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 2646331.7009 | 2646331.7009 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 320372390.1625
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 29060302.1894
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 65200512.312
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 493896848.5639

## N4S12
No | Unidad Constructiva | N4S12
| N4S12 | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 3 | Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 17855616.3909 | 53566849.1726 | 3722769.4361 | 11168308.3082 | 4535208.5 | 13605625.5
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Transformador de tensión | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pararrayos tipo estación ONZ 96 kV | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 7350 | Acero Estructural (kg) | 3999.5 | 3999.5 | 1861.1961 | 7443853.6133 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 8063195.9745
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para interruptor y medio o anillo módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 2646331.7009 | 2646331.7009 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 303533837.1757
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 28626465.1607
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 65002732.312
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 476426678.5485

## N4S13
No | Unidad Constructiva | N4S13
| N4S13 | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Modulo Genérico - Linea, Transformador o Acople | 1 | Módulo genérico | 1 | 1 | 1169415597.6239 | 1169415597.6239 | 122225572.4456 | 122225572.4456 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Pararrayos | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Terminales SF6 - Aire | 1 | Terminales SF6 - Aire | 3 | 3 | 104009885.6876 | 312029657.0627 | 0 | 0 | 5055874.5 | 15167623.5
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2850 | Acero Estructural (kg) | 2232.5 | 2232.5 | 1861.1961 | 4155120.1879 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 4500833.8575
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 4333784.8816 | 4333784.8816 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 568690.5247 | 568690.5247 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1585644598.4279
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 127828218.9618
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 158621732.7235
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1951358194.0132

## N4S14
No | Unidad Constructiva | N4S14
| N4S14 | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Modulo Genérico - Linea, Transformador o Acople | 1 | Módulo genérico | 1 | 1 | 1169415597.6239 | 1169415597.6239 | 122225572.4456 | 122225572.4456 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Pararrayos | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Terminales SF6 - Aire | 1 | Terminales SF6 - Aire | 3 | 3 | 104009885.6876 | 312029657.0627 | 0 | 0 | 5055874.5 | 15167623.5
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2850 | Acero Estructural (kg) | 0 | 0 | 1861.1961 | 0 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 4333784.8816 | 4333784.8816 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 650725.5 | 650725.5 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1567604412.3023
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 122225572.4456
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 154120898.866
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1923214527.5139

## N4S15
No | Unidad Constructiva | N4S15
| N4S15 | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Modulo Genérico - Linea, Transformador o Acople | 1 | Módulo genérico | 1 | 1 | 1169415597.6239 | 1169415597.6239 | 150197058.0751 | 150197058.0751 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Pararrayos | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Línea | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Terminales SF6 - Aire | 1 | Terminales SF6 - Aire | 3 | 3 | 104009885.6876 | 312029657.0627 | 0 | 0 | 5055874.5 | 15167623.5
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 2232.5 | 2232.5 | 1861.1961 | 4155120.1879 | 3735097.6775 | 5602646.5162 | 2016051 | 4500833.8575
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 5070366.9922 | 5070366.9922 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 650725.5 | 650725.5 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1586463215.5137
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 155799704.5913
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 158621732.7235
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1980148296.7286

## N4S16
No | Unidad Constructiva | N4S16
| N4S16 | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Modulo Genérico - Linea, Transformador o Acople | 1 | Módulo genérico | 1 | 1 | 1169415597.6239 | 1169415597.6239 | 150197058.0751 | 150197058.0751 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Pararrayos | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 6675231.2172 | 20025693.6516 | 0 | 0 | 2670545.8375 | 2670545.8375
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 61148953.5824 | 61148953.5824 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Terminales SF6 - Aire | 1 | Terminales SF6 - Aire | 3 | 3 | 104009885.6876 | 312029657.0627 | 0 | 0 | 5055874.5 | 15167623.5
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 0 | 0 | 1861.1961 | 0 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 5070366.9922 | 5070366.9922 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. Conf. con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | Material conexión A.T. Conf. con 2 barras módulo de transformador (Global) | 1 | 1 | 650725.5 | 650725.5 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1568340994.4128
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 150197058.0751
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 154120898.866
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1951922595.2539

## N4S17
No | Unidad Constructiva | N4S17
| N4S17 | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | Interruptor | 1 | 1 | 61395180.9023 | 61395180.9023 | 4295793.562 | 4295793.562 | 6077805.5 | 6077805.5
Seccionador Tripolar | 2 | Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 17855616.3909 | 35711232.7818 | 3722769.4361 | 7445538.8722 | 4535208.5 | 9070417
Transformador de corriente 1600 A | 3 | Transformador de corriente 1600 A | 3 | 3 | 15534434.877 | 46603304.631 | 7559716.7742 | 7559716.7742 | 5579861 | 5579861
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 4550 | Acero Estructural (kg) | 1073 | 1073 | 1861.1961 | 1997063.3647 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 2163222.723
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 28272018.8976 | 28272018.8976 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
Material conexión A.T. para módulo de acople, transferencia o secc. (Global) | 1 | Material conexión A.T. para módulo de acople, transferencia o secc. (Global) | 1 | 1 | 992848.5148 | 992848.5148 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 250087703.5875
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 19301049.2084
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 37698343.723
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 386350740.4189

## N4S18
No | Unidad Constructiva | N4S18
| N4S18 | Bahía de Maniobra, -tipo encapsulada (SF6)-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Modulo Genérico - Linea, Transformador o Acople | 1 | Módulo genérico | 1 | 1 | 1169415597.6239 | 1169415597.6239 | 122225572.4456 | 122225572.4456 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Pararrayos | 3 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 75116054.4954 | 75116054.4954 | 0 | 0 | 14198661 | 14198661
Unidad de adquisición de datos | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo (Global) | 1 | Cables módulo | 1 | 1 | 2827201.8898 | 2827201.8898 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1247358854.009
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 122225572.4456
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 132634805.0285
|  | INGENIERIA |  |  |  | 33044384.95
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 31327386.3
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 14891872.65
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1581482875.3831

## N4S19
No | Unidad Constructiva | N4S19
| N4S19 | Protección diferencial de barras de una zona
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
Protección Diferencial Tipo 1 barra sencilla |  | Protección diferencial de barras de una zona |  | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablero Diferencial de Barras (Una zona) | 1 | 1 | 45550787.5158 | 45550787.5158 | 0 | 0 | 8536540.5067 | 8536540.5067
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 45550787.5158
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 8536540.5067
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 73069827.5726

## N4S20
No | Unidad Constructiva | N4S20
| N4S20 | Protección diferencial de barras de dos zonas
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
Protección Diferencial Tipo 1 Otras configuraciones diferentes a barra sencilla |  | Protección diferencial de barras de dos zonas |  | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablero Diferencial de Barras (Dos zonas) | 1 | 1 | 45550787.5158 | 45550787.5158 | 0 | 0 | 8536540.5067 | 8536540.5067
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 45550787.5158
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 8536540.5067
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 73069827.5726

## N4S21
No | Unidad Constructiva | N4S21
| N4S21 | Protección diferencial de barras de tres zonas
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
Protección Diferencial Tipo 2 barra sencilla |  | Protección diferencial de barras de tres zonas |  | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablero Diferencial de Barras (Tres zonas) | 1 | 1 | 45550787.5158 | 45550787.5158 | 0 | 0 | 8536540.5067 | 8536540.5067
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 45550787.5158
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 8536540.5067
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 73069827.5726

## N4S22
No | Unidad Constructiva | N4S22
| N4S22 | Protección diferencial de barras de cuatro zonas
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
Protección Diferencial Tipo 2 Otras configuraciones diferentes a barra sencilla |  | Protección diferencial de barras de cuatro zonas |  | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Barra sencilla) Tipo 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero Diferencial de Barras (Otras conf. diferentes a Barra sencilla) Tipo 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablero Diferencial de Barras (Cuatro zonas) | 1 | 1 | 45550787.5158 | 45550787.5158 | 0 | 0 | 8536540.5067 | 8536540.5067
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 45550787.5158
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 8536540.5067
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 73069827.5726

## N4S23A
No | Unidad Constructiva | N4S23A
| N4S23A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 4850 | 4850 | 1861.1961 | 9026800.8562 | 3735097.6775 | 14940390.7099 | 2016051 | 9777847.35
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 2668393.9122 | 2668393.9122 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 11695194.7684
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 14940390.7099
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 13425771.85
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 59043856.8783

## N4S23B
No | Unidad Constructiva | N4S23B
| N4S23B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra sencilla - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 7275 | 7275 | 1861.1961 | 13540201.2843 | 3735097.6775 | 22410586.0649 | 2016051 | 14666771.025
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 5613467.7142 | 5613467.7142 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 19153668.9985
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 22410586.0649
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 18314695.525
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 78861450.1384

## N4S23C
No | Unidad Constructiva | N4S23C
| N4S23C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra sencilla - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 7275 | 7275 | 1861.1961 | 13540201.2843 | 3735097.6775 | 22410586.0649 | 2016051 | 14666771.025
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 6245800.9827 | 6245800.9827 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 19786002.2669
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 22410586.0649
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 18314695.525
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 79493783.4068

## N4S23D
No | Unidad Constructiva | N4S23D
| N4S23D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra sencilla - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 9700 | 9700 | 1861.1961 | 18053601.7124 | 3735097.6775 | 29880781.4199 | 2016051 | 19555694.7
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 4 | 1 | 1 | 11896327.2917 | 11896327.2917 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 29949929.0041
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 29880781.4199
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 23203619.2
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 102016829.174

## N4S25A
No | Unidad Constructiva | N4S25A
| N4S25A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 10525 | 10525 | 1861.1961 | 19589088.456 | 3735097.6775 | 26145683.7424 | 2016051 | 21218936.775
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 5340889.5732 | 5340889.5732 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 24929978.0291
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 26145683.7424
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 24866861.275
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 94925022.5965

## N4S25B
No | Unidad Constructiva | N4S25B
| N4S25B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 21685 | 21685 | 1861.1961 | 40360036.4055 | 3735097.6775 | 52291367.4847 | 2016051 | 43718065.935
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 11066967.2265 | 11066967.2265 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 51427003.6319
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 52291367.4847
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 47365990.435
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 170066861.1017

## N4S25C
No | Unidad Constructiva | N4S25C
| N4S25C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 29785 | 29785 | 1861.1961 | 55435724.4333 | 3735097.6775 | 70966855.8721 | 2016051 | 60048079.035
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 12544924.6993 | 12544924.6993 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 67980649.1326
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 70966855.8721
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 63696003.535
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 221626008.0897

## N4S25D
No | Unidad Constructiva | N4S25D
| N4S25D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 34935 | 34935 | 1861.1961 | 65020884.1054 | 3735097.6775 | 85907246.5821 | 2016051 | 70430741.685
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble (Global) Tipo 4 | 1 | 1 | 23932114.0415 | 23932114.0415 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 88952998.1469
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 85907246.5821
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 74078666.185
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 267921410.464

## N4S27A
No | Unidad Constructiva | N4S27A
| N4S27A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble con by pass - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 11795 | 11795 | 1861.1961 | 21952807.443 | 3735097.6775 | 26145683.7424 | 2016051 | 23779321.545
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble by pass (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 5414721.051 | 5414721.051 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 27367528.494
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 26145683.7424
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 27427246.045
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 99922957.8314

## N4S27B
No | Unidad Constructiva | N4S27B
| N4S27B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble con by pass - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 24860 | 24860 | 1861.1961 | 46269333.8732 | 3735097.6775 | 52291367.4847 | 2016051 | 50119027.86
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble by pass (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 11116188.2117 | 11116188.2117 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 57385522.0848
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 52291367.4847
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 53766952.36
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 182426341.4796

## N4S27C
No | Unidad Constructiva | N4S27C
| N4S27C | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble con by pass - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 34865 | 34865 | 1861.1961 | 64890600.3817 | 3735097.6775 | 70966855.8721 | 2016051 | 70289618.115
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble by pass (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 12631061.4234 | 12631061.4234 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 77521661.805
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 70966855.8721
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 73937542.615
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 241408559.8422

## N4S27D
No | Unidad Constructiva | N4S27D
| N4S27D | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble con by pass - tipo convencional -
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 42555 | 42555 | 1861.1961 | 79203198.0279 | 3735097.6775 | 85907246.5821 | 2016051 | 85793050.305
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra doble by pass (Global) Tipo 4 | 1 | 1 | 23870587.81 | 23870587.81 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 103073785.8379
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 85907246.5821
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 89440974.805
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 297404506.775

## N4S29A
No | Unidad Constructiva | N4S29A
| N4S29A | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 10525 | 10525 | 1861.1961 | 19589088.456 | 3735097.6775 | 26145683.7424 | 2016051 | 21218936.775
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra ppal y trans (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 5447535.0411 | 5447535.0411 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 25036623.4971
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 26145683.7424
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 24866861.275
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 95031668.0644

## N4S29B
No | Unidad Constructiva | N4S29B
| N4S29B | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 21685 | 21685 | 1861.1961 | 40360036.4055 | 3735097.6775 | 52291367.4847 | 2016051 | 43718065.935
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra ppal y trans (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 11173612.6944 | 11173612.6944 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 51533649.0999
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 52291367.4847
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 47365990.435
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 170173506.5696

## N4S29C
No | Unidad Constructiva | N4S29C
| N4S29C | Módulo de barrajer tipo 3, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 29785 | 29785 | 1861.1961 | 55435724.4333 | 3735097.6775 | 70966855.8721 | 2016051 | 60048079.035
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra ppal y trans (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 12495703.7141 | 12495703.7141 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 67931428.1474
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 70966855.8721
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 63696003.535
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 221576787.1045

## N4S29D
No | Unidad Constructiva | N4S29D
| N4S29D | Módulo de barrajer tipo 4, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 36205 | 36205 | 1861.1961 | 67384603.0924 | 3735097.6775 | 85907246.5821 | 2016051 | 72991126.455
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para barra ppal y trans (Global) Tipo 4 | 1 | 1 | 23796756.3322 | 23796756.3322 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 91181359.4247
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 85907246.5821
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 76639050.955
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 272710156.5118

## N4S31B
No | Unidad Constructiva | N4S31B
| N4S31B | Módulo de barraje tipo 2, configuración interruptor y medio - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 13735 | 13735 | 1861.1961 | 25563527.7855 | 3735097.6775 | 33615879.0973 | 2016051 | 27690460.485
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para int y medio (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 10980830.5024 | 10980830.5024 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 36544358.2879
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 33615879.0973
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 31338384.985
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 120481121.9202

## N4S31C
No | Unidad Constructiva | N4S31C
| N4S31C | Módulo de barraje tipo 3, configuración interruptor y medio - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 16310 | 16310 | 1861.1961 | 30356107.6215 | 3735097.6775 | 41086074.4523 | 2016051 | 32881791.81
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para int y medio (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 12356244.256 | 12356244.256 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 42712351.8775
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 41086074.4523
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 36529716.31
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 139310642.1898

## N4S31D
No | Unidad Constructiva | N4S31D
| N4S31D | Módulo de barraje tipo 4, configuración interruptor y medio - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 21050 | 21050 | 1861.1961 | 39178176.9119 | 3735097.6775 | 52291367.4847 | 2016051 | 42437873.55
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. para int y medio (Global) Tipo 4 | 1 | 1 | 23657296.8742 | 23657296.8742 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 62835473.7861
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 52291367.4847
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 46085798.05
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 180195138.8708

## N4S33B
No | Unidad Constructiva | N4S33B
| N4S33B | Módulo de barraje tipo 2, configuración en anillo - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 7650 | 7650 | 1861.1961 | 14238149.8041 | 3735097.6775 | 18675488.3874 | 2016051 | 15422790.15
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. anillo (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 10927507.7684 | 10927507.7684 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 25165657.5725
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 18675488.3874
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 19070714.65
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 81894360.1599

## N4S33C
No | Unidad Constructiva | N4S33C
| N4S33C | Módulo de barraje tipo 3, configuración en anillo - tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  | Acero Estructural (kg) | 9180 | 9180 | 1861.1961 | 17085779.7649 | 3735097.6775 | 22410586.0649 | 2016051 | 18507348.18
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material conexión A.T. anillo (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 12356244.256 | 12356244.256 | 0 | 0 | 3647924.5 | 3647924.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 29442024.0209
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 22410586.0649
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 22155272.68
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 92990382.3158

## N4S35A
No | Unidad Constructiva | N4S35A
| N4S35A | Módulo común tipo 1 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Concentrador de señales para control remoto | 1 | Concentrador de señales para control remoto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de gestion de protecciones | 1 | Sistema de gestion de protecciones | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de comunicaciones | 1 | Sistema de comunicaciones | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Malla de Tierra Tipo 1 | 1 | Malla de Tierra Tipo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Auxiliares | 1 | Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 130114291.9036 | 130114291.9036 | 0 | 0 | 7699746.5 | 7699746.5
|  | Obras civiles Módulo Común (m2) | 1260 | 1260 | 166043.7305 | 209215100.4362 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 339329392.3398
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 7699746.5
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 366011638.3898

## N4S35B
No | Unidad Constructiva | N4S35B
| N4S35B | Módulo común tipo 2 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Concentrador de señales para control remoto | 1 | Concentrador de señales para control remoto | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de gestion de protecciones | 1 | Sistema de gestion de protecciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de comunicaciones | 1 | Sistema de comunicaciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Malla de Tierra Tipo 1 | 1 | Malla de Tierra Tipo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Auxiliares | 1 | Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 185328810.8489 | 185328810.8489 | 0 | 0 | 7699746.5 | 7699746.5
|  | Obras civiles Módulo Común (m2) | 3110 | 3110 | 166043.7305 | 516396001.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 701724812.7193
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 7699746.5
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 728407058.7693

## N4S35C
No | Unidad Constructiva | N4S35C
| N4S35C | Módulo común tipo 3 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Concentrador de señales para control remoto | 1 | Concentrador de señales para control remoto | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de gestion de protecciones | 1 | Sistema de gestion de protecciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de comunicaciones | 1 | Sistema de comunicaciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Malla de Tierra Tipo 2 | 1 | Malla de Tierra Tipo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Auxiliares | 1 | Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 202695753.3298 | 202695753.3298 | 0 | 0 | 7699746.5 | 7699746.5
|  | Obras civiles Módulo Común (m2) | 4820 | 4820 | 166043.7305 | 800330781.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1003026534.3636
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 7699746.5
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1029708780.4136

## N4S35D
No | Unidad Constructiva | N4S35D
| N4S35D | Módulo común tipo 4 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Concentrador de señales para control remoto | 1 | Concentrador de señales para control remoto | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de gestion de protecciones | 1 | Sistema de gestion de protecciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de comunicaciones | 1 | Sistema de comunicaciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Malla de Tierra Tipo 2 | 1 | Malla de Tierra Tipo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Auxiliares | 1 | Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 216589539.772 | 216589539.772 | 0 | 0 | 7699746.5 | 7699746.5
|  | Obras civiles Módulo Común (m2) | 5960 | 5960 | 166043.7305 | 989620633.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1206210173.5814
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 7699746.5
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1232892419.6314

## N4S37
No | Unidad Constructiva | N4S37
| N4S37 | Sistema de control de la subestación (Sub 115 kV/34.5 kV) o (Sub 115kV/ 13.8 kV)
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Sistema de Procesamiento local | 1 | Sistema de Procesamiento local | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interface de usuario | 1 | Interface de usuario | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Red Lan - Sistema distribuido | 1 | Red Lan - Sistema distribuido | 1 | 1 | 4590225.5313 | 4590225.5313 | 0 | 0 | 14447583.9536 | 14447583.9536
Protocolo de comunicaciones Local y Remota | 1 | Gateway de comunicaciones | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Referencia de Tiempo, GPS | 1 | Referencia de Tiempo, GPS | 1 | 1 | 1261431.4087 | 1261431.4087 | 0 | 0 | 649077.4578 | 649077.4578
Mobiliario local | 1 | Mobiliario local | 1 | 1 | 1017700.7411 | 1017700.7411 | 0 | 0 | 715837.6108 | 715837.6108
Impresora | 1 | Impresora | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 262957.5 | 262957.5
|  | Sistema de Gestión de Protecciones | 1 | 1 | 7710966.5859 | 7710966.5859 | 0 | 0 | 2680465.4796 | 2680465.4796
|  | Sistema de Comunicaciones Público-conmutada | 1 | 1 | 26180219.2734 | 26180219.2734 | 0 | 0 | 3294318.7773 | 3294318.7773
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 41060543.5405
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 22050240.7792
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 82093283.8696

## N4S38
No | Unidad Constructiva | N4S38
| N4S38 | Campo Movil Encapsulado Nivel 4
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Campo de conexión a 110 kV | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Camabaja sobre ruedas para campo de conexión a 110 kV | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Campo genérico móvil encapsulado | 1 | 1 | 1695553756.7298 | 1695553756.7298 | 0 | 0 | 11024447.15 | 11024447.15
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1695553756.7298
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 11024447.15
|  | INGENIERIA |  |  |  | 44341620.6
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 38807743.45
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 21757283.35
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1811484851.2798

## N4S39
No | Unidad Constructiva | N4S39
| N4S39 | Bahía de Maniobra, (Seccionamiento de barras sin Interruptor) -tipo convencional-
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Seccionador tripolar | 1 | Seccionador tripolar | 1 | 1 | 17855616.3909 | 17855616.3909 | 3722769.4361 | 3722769.4361 | 4535208.5 | 4535208.5
Acero Estructural (kg) | 1160 | Acero estructural (kg) | 752 | 752 | 1861.1961 | 1399619.4317 | 3735097.6775 | 0 | 2016051 | 1516070.352
Cables de Control y Fuerza (Global) | 1 | Cables modulo | 1 | 1 | 8629829.2834 | 8629829.2834 | 0 | 0 | 11159113 | 11159113
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 27885065.1061
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 3722769.4361
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 17210391.852
|  | INGENIERIA |  |  |  | 7924854.65
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 7346912.2
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 3710732.7
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 67800725.9441

## N4S40
No | Unidad Constructiva | N4S40
| N4S40 | Casa de Control
Resolución CREG 082-2002 |  | Propuesta
EQUIPOS DE PATIO | Cantidad | ELEMENTOS TECNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
| 0 | Obra civil casa de control (m2) | 1 | 260 | 860032.312 | 223608401.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 223608401.1246
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0
|  | INGENIERIA |  |  |  | 44341620.6
|  | INTERVENTORIA |  |  |  | 38807743.45
|  | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 21757283.35
|  | TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 328515048.5246

## N4
NIVEL DE TENSION 4
APLICA A TODOS LOS MODULOS COMUNES
| BAHIA DE LINEA | [9 empty] | BAHIA DE TRANSFORMACION | [9 empty] | BAHIA DE ACOPLE
PESO kg de elementos | 895 | 1045 | 665 | 635 | 106 | 104 | 107 | 0 | 376
CONFIGURACION | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL
CONVENCIONAL-BARRA SENCILLA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 3623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1391 | [6 empty] | 3 | 1 | 2 | 1073
DOBLE BARRA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3999.5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1767 | [9 empty] | 0
DOBLE BARRA MAS BY-PASS |  | 1.5 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 5 | 5386.5 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 5 | 2519 | [9 empty] | 0
BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3999.5 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1767 | [9 empty] | 0
INTERRUPTOR Y MEDIO |  | 2.5 | 1.5 |  | 3 |  | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 4973.5 |  | 2.5 | 1.5 |  | 3 |  | 4.5 | 4 | 1.5 | 4973.5 | [9 empty] | 0
ANILLO |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3999.5 |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3999.5 | [9 empty] | 0
ENCAPSULADA BARRA SENCILLA |  | 1.5 | 1 | [6 empty] | 2232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ENCAP DOBLE BARR Y OTRAS CONF |  | 1.5 | 1 | [6 empty] | 2232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| MODULO DE BARRAJE TIPO 1 | [9 empty] | MODULO DE BARRAJE TIPO 2 | [9 empty] | MODULO DE BARRAJE TIPO 3
CRITERIO DE CÁLCULO (# DE BAHIAS) | 2 BAHIAS | [9 empty] | 5 BAHIAS | [9 empty] | 8 BAHIAS
CONFIGURACION | C1 | C2 | V1 | V2 | [5 empty] | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | [5 empty] | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | [5 empty] | TOTAL
CONVENCIONAL-BARRA SENCILLA | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 4850 | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 7275 | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 7275
DOBLE BARRA | 4 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 10525 | 8 | 6 |  | 13 | [5 empty] | 21685 | 10 | 9 |  | 18 | [5 empty] | 29785
DOBLE BARRA MAS BY-PASS | 4 | 3 |  | 8 | [5 empty] | 11795 | 8 | 6 |  | 18 | [5 empty] | 24860 | 10 | 9 |  | 26 | [5 empty] | 34865
BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 4 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 10525 | 8 | 6 |  | 13 | [5 empty] | 21685 | 10 | 9 |  | 18 | [5 empty] | 29785
INTERRUPTOR Y MEDIO | [9 empty] | N.A | 5 | 4 |  | 8 | [5 empty] | 13735 | 6 | 5 |  | 9 | [5 empty] | 16310
ANILLO | [9 empty] | N.A | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 7650 | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 9180
MODULO DE BARRAJE TIPO 4
CRITERIO DE CÁLCULO (# DE BAHIAS) | 10 BAHIAS
CONFIGURACION | C1 | C2 | V1 | V2 | [5 empty] | TOTAL
CONVENCIONAL-BARRA SENCILLA | 8 |  |  | 4 | [5 empty] | 9700
DOBLE BARRA | 12 | 11 |  | 20 | [5 empty] | 34935
DOBLE BARRA MAS BY-PASS | 12 | 11 |  | 32 | [5 empty] | 42555
BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 12 | 11 |  | 22 | [5 empty] | 36205
INTERRUPTOR Y MEDIO | 8 | 6 |  | 12 | [5 empty] | 21050
ANILLO | [9 empty] | N.A

## ETC_N4
CANTIDADES | ETC -1 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S1 | N4S2 | N4S3 | N4S4 | N4S5 | N4S6 | N4S7 | N4S8 | N4S9 | N4S10 | N4S11 | N4S12 | N4S13 | N4S14 | N4S15 | N4S16 | N4S17 | N4S18 | N4S39
|  |  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional- | Bahía de Maniobra, -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de Maniobra, (Seccionamiento de barras sin Interruptor) -tipo convencional-
| Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | 1920 | 1920 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1440 | 1440 | 120 | 120 | 144 | 144 | 800 | 80 | 160
|  |  |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2040 | 2040 | 560 | 560 | 56 | 56 | 56 | 56 | 160 | 16 | 0
|  |  |  | 480 | 480 | 560 | 560 | 720 | 720 | 560 | 560 | 680 | 680 | 560 | 560 | 48 | 48 | 56 | 56 | 400 | 40 | 320
|  |  |  | 720 | 720 | 880 | 880 | 1200 | 1200 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 880 | 880 | 72 | 72 | 88 | 88 | 560 | 56 | 160
|  | Cable multiconductor THW 600V PVC | 4 x 10 AWG | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2480 | 2480 | 2000 | 2000 | 3720 | 3720 | 2000 | 2000 | 176 | 176 | 200 | 200 | 1120 | 112 | 480
[20 empty] | 1 |  | 1
CANTIDADES | ETC - 5 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S35A | N4S35B | N4S35C | N4S35D
|  |  |  | Módulo común tipo 1 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 2 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 3 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 4 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
O.civil MC incluye Materiales de malla a tierra
CANTIDADES | ETC - 2 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S1 | N4S2 | N4S3 | N4S4 | N4S5 | N4S6 | N4S7 | N4S8 | N4S9 | N4S10 | N4S11 | N4S12 | N4S13 | N4S14 | N4S15 | N4S16 | N4S17 | N4S23A | N4S23B | N4S23C | N4S23D | N4S25A | N4S25B | N4S25C | N4S25D | N4S27A | N4S27B | N4S27C | N4S27D | N4S29A | N4S29B | N4S29C | N4S29D | N4S31B | N4S31C | N4S31D | N4S33B | N4S33C
|  |  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble con by-pass -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barrajer tipo 3, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barrajer tipo 4, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 4, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración en anillo - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración en anillo - tipo convencional-
| Material de conexión AT | Conductor | ACSR 795 kCM | [20 empty] | 450 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 900
|  |  | ACSR 605 kCM | 135 | 135 | 330 | 330 | 390 | 390 | 345 | 345 | 320 | 320 | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 68 |  |  | 180 |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 360
|  |  | 397,5 kCM | N4S39: 135 |  |  |  | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  | 270 |  |  | 270 |  |  | 270
|  |  | ACSR 336.4 kCM | N4S18: 45 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90
|  | Cadena de aisladores | discos de 10" | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 120 | 180 | 120 | 240 | 240 | 360 | 120 | 240 | 240 | 360 | 120 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240
|  | Cable de guarda | Alumoweld 7 No. 8 | 50 | 50 | 70 | 70 | 65 | 65 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90
|  | Conectores alta tensión |  |  | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 45 | 45 | 57 | 78 | 63 | 57 | 78 | 63 | 69 | 69 | 45 | 45 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Conectores cable de guarda |  | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTIDADES | ETC - 4 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S35A | N4S35B | N4S35C | N4S35D
|  |  |  | Módulo común tipo 1 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 2 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 3 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 4 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
| Servicios auxiliares | Transformador | 200 kVA | bar: N4S4
112,5 kVA | bar: N4S3
75 kVA | bar: N4S2
45 kVA | bar: N4S1
|  | Planta de Emergencia | 75 kW | bar: N4S3 to N4S4
45 kW | bar: N4S1 to N4S2
|  | Caja de Maniobras | 2 vías | bar: N4S1 to N4S4
|  | Tableros auxiliares AC | 90 circuitos | bar: N4S4
60 circuitos | bar: N4S3
40 circuitos | bar: N4S2
20 circuitos | bar: N4S1
|  | Tableros auxiliares DC | 90 circuitos | bar: N4S4
60 circuitos | bar: N4S3
40 circuitos | bar: N4S2
20 circuitos | bar: N4S1
|  | Banco de Baterías | 300 A-h | bar: N4S4
200 A-h | bar: N4S3
100 A-h | bar: N4S2
50 A-h | bar: N4S1
|  | Cargador de Baterias | 100 A | N4S4: 2
|  |  | 70 A | N4S3: 2
|  |  | 40 A | N4S2: 2
|  |  | 20 A | N4S1: 2
|  | Cables de Fuerza | 2/0 AWG 15 kV | N4S1: 120; N4S2: 120; N4S3: 120; N4S4: 120
|  |  | 500 kCM 600 V | N4S1: 60; N4S2: 60; N4S3: 120; N4S4: 180
|  |  | No. 4 AWG 600 V | N4S1: 100; N4S2: 100; N4S3: 200; N4S4: 200
CANTIDADES | ETC - 3 | Subelementos | Especificación
N4S37
Sistema de control de la subestación (Sub 115 kV/34.5 kV) o (Sub 115kV/ 13.8 kV)
| Red LAN sistema distruibuído | Switch 16 entradas | bar: N4S1
|  | Cable UTP n5 |  | N4S1: 100
|  | Bastidores |  | N4S1: 2
|  | Fibra óptica |  | N4S1: 100

## ETC_N4 $$
COSTO TOTAL ET COMPUESTO | ETC - 1 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S1 | N4S2 | N4S3 | N4S4 | N4S5 | N4S6 | N4S7 | N4S8 | N4S9 | N4S10 | N4S11 | N4S12 | N4S13 | N4S14 | N4S15 | N4S16 | N4S17 | N4S18 | N4S39
|  |  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional- | Bahía de Maniobra, -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de Maniobra, (Seccionamiento de barras sin Interruptor) -tipo convencional-
| Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 22881798.4769 | 22881798.4769 | 27458158.1722 | 27458158.1722 | 36610877.563 | 36610877.563 | 27458158.1722 | 27458158.1722 | 32034517.8676 | 32034517.8676 | 27458158.1722 | 27458158.1722 | 2288179.8477 | 2288179.8477 | 2745815.8172 | 2745815.8172 | 15254532.3179 | 1525453.2318 | 3050906.4636
|  |  | 4 x 10 AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 x 12 AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 x 4 AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20456050.3395 | 20456050.3395 | 23245511.7495 | 23245511.7495 | 28824434.5693 | 28824434.5693 | 23245511.7495 | 23245511.7495 | 43236651.854 | 43236651.854 | 23245511.7495 | 23245511.7495 | 2045605.034 | 2045605.034 | 2324551.1749 | 2324551.1749 | 13017486.5797 | 1301748.658 | 5578922.8199
|  |  |  | 43337848.8164 | 43337848.8164 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 65435312.1323 | 65435312.1323 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 75271169.7216 | 75271169.7216 | 50703669.9217 | 50703669.9217 | 4333784.8816 | 4333784.8816 | 5070366.9922 | 5070366.9922 | 28272018.8976 | 2827201.8898 | 8629829.2834
COSTO TOTAL ET COMPUESTO | ETC - 5 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S35A | N4S35B | N4S35C | N4S35D
|  |  |  | Módulo común tipo 1 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 2 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 3 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 4 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
O.civil MC incluye Materiales de malla a tierra
|  |  |  | 166043.7305 | 166043.7305 | 166043.7305 | 166043.7305
COSTO TOTAL ET COMPUESTO | ETC - 2 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S1 | N4S2 | N4S3 | N4S4 | N4S5 | N4S6 | N4S7 | N4S8 | N4S9 | N4S10 | N4S11 | N4S12 | N4S13 | N4S14 | N4S15 | N4S16 | N4S17 | N4S23A | N4S23B | N4S23C | N4S23D | N4S25A | N4S25B | N4S25C | N4S25D | N4S27A | N4S27B | N4S27C | N4S27D | N4S29A | N4S29B | N4S29C | N4S29D | N4S31B | N4S31C | N4S31D | N4S33B | N4S33C
|  |  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble con by-pass -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble con by pass -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración interruptor y medio -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración en anillo -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo encapsulada (SF6)- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo encapsulada(SF6)- | Bahía de Maniobra, (Acople, Transferencia o Seccionamiento) -tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra sencilla - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 3, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 4, configuración barra doble con by pass - tipo convencional - | Módulo de barraje tipo 1, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barrajer tipo 3, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barrajer tipo 4, configuración barra principal y transferencia - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 4, configuración interruptor y medio - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 2, configuración en anillo - tipo convencional- | Módulo de barraje tipo 3, configuración en anillo - tipo convencional-
| Material de conexión AT | Conductor | ACSR 795 kCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148047.56 | 0 | 0 | 0 | 10296095.12 | 0 | 0 | 0 | 10296095.12 | 0 | 0 | 0 | 10296095.12 | 0 | 0 | 10296095.12 | 0 | 0
|  |  | ACSR 605 kCM | 1269671.0966 | 1269671.0966 | 3103640.4584 | 3103640.4584 | 3667938.7236 | 3667938.7236 | 3244715.0247 | 3244715.0247 | 3009590.7475 | 3009590.7475 | 1269671.0966 | 1269671.0966 | 470248.5543 | 470248.5543 | 470248.5543 | 470248.5543 | 639538.0339 | 0 | 0 | 1692894.7955 | 0 | 0 | 0 | 3385789.591 | 0 | 0 | 0 | 3385789.591 | 0 | 0 | 0 | 3385789.591 | 0 | 0 | 3385789.591 | 0 | 0 | 3385789.591
|  |  | 397,5 kCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978526.5517 | 0 | 0 | 0 | 1957053.1034 | 0 | 0 | 0 | 1957053.1034 | 0 | 0 | 0 | 1957053.1034 | 0 | 0 | 1957053.1034 | 0 | 0 | 1957053.1034 | 0
|  |  | ACSR 336.4 kCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310861.2696 | 0 | 0 | 0 | 621722.5392 | 0 | 0 | 0 | 621722.5392 | 0 | 0 | 0 | 621722.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cadena de aisladores | discos de 10" | 1065828.2085 | 1065828.2085 | 4263312.8338 | 4263312.8338 | 4263312.8338 | 4263312.8338 | 3197484.6254 | 3197484.6254 | 4263312.8338 | 4263312.8338 | 1065828.2085 | 1065828.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131656.4169 | 4263312.8338 | 4263312.8338 | 6394969.2508 | 4263312.8338 | 8526625.6677 | 8526625.6677 | 12789938.5015 | 4263312.8338 | 8526625.6677 | 8526625.6677 | 12789938.5015 | 4263312.8338 | 8526625.6677 | 8526625.6677 | 12789938.5015 | 8526625.6677 | 8526625.6677 | 12789938.5015 | 8526625.6677 | 8526625.6677
|  | Cable de guarda | Alumoweld 7 No. 8 | 212390.4255 | 212390.4255 | 297346.5957 | 297346.5957 | 276107.5531 | 276107.5531 | 382302.7658 | 382302.7658 | 339824.6807 | 339824.6807 | 212390.4255 | 212390.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254868.5106 | 127434.2553 | 191151.3829 | 191151.3829 | 254868.5106 | 254868.5106 | 382302.7658 | 382302.7658 | 509737.0211 | 254868.5106 | 382302.7658 | 382302.7658 | 509737.0211 | 254868.5106 | 382302.7658 | 382302.7658 | 509737.0211 | 382302.7658 | 382302.7658 | 509737.0211 | 382302.7658 | 382302.7658
|  | Conectores alta tensión |  | 0 | 24610.4926 | 24610.4926 | 49220.9852 | 0 | 0 | 0 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 98441.9704 | 98441.9704 | 98441.9704 | 49220.9852 | 49220.9852 | 98441.9704 | 49220.9852 | 49220.9852 | 184578.6945 | 184578.6945 | 233799.6797 | 319936.4038 | 258410.1723 | 233799.6797 | 319936.4038 | 258410.1723 | 283020.6649 | 283020.6649 | 184578.6945 | 184578.6945 | 98441.9704 | 61526.2315 | 61526.2315 | 61526.2315 | 61526.2315
|  | Conectores cable de guarda |  | 16406.9951 | 24610.4926 | 24610.4926 | 41017.4877 | 32813.9901 | 32813.9901 | 32813.9901 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 49220.9852 | 82034.9753 | 82034.9753 | 82034.9753 | 49220.9852 | 49220.9852 | 82034.9753 | 49220.9852 | 49220.9852 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 24610.4926 | 24610.4926 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2564296.7256 | 2597110.7157 | 7713520.8731 | 7754538.3608 | 8240173.1006 | 8240173.1006 | 6857316.406 | 6922944.3863 | 7711170.2325 | 7711170.2325 | 2646331.7009 | 2646331.7009 | 568690.5247 | 650725.5 | 650725.5 | 650725.5 | 992848.5148 | 2668393.9122 | 5613467.7142 | 6245800.9827 | 11896327.2917 | 5340889.5732 | 11066967.2265 | 12544924.6993 | 23932114.0415 | 5414721.051 | 11116188.2117 | 12631061.4234 | 23870587.81 | 5447535.0411 | 11173612.6944 | 12495703.7141 | 23796756.3322 | 10980830.5024 | 12356244.256 | 23657296.8742 | 10927507.7684 | 12356244.256
COSTO TOTAL ET COMPUESTO | ETC - 4 | Subelementos | Especificación
|  |  |  | N4S35A | N4S35B | N4S35C | N4S35D
|  |  |  | Módulo común tipo 1 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 2 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 3 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración | Módulo común tipo 4 - tipo convencional o encapsulada- Cualquier configuración
| Servicios auxiliares | Transformador | 200 kVA | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 15064170.1248
|  |  | 112,5 kVA | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 6497712.0551; N4S4: 0
|  |  | 75 kVA | N4S1: 0; N4S2: 5599998.5841; N4S3: 0; N4S4: 0
|  |  | 45 kVA | N4S1: 4584339.5159; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Planta de Emergencia | 75 kW | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 50602835.645; N4S4: 50602835.645
|  |  | 45 kW | N4S1: 39788407.1556; N4S2: 39788407.1556; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Caja de Maniobras | 2 vías | N4S1: 13947742.7239; N4S2: 13947742.7239; N4S3: 13947742.7239; N4S4: 13947742.7239
|  | Tableros auxiliares AC | 90 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 16016982.3077
|  |  | 60 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 16016982.3077; N4S4: 0
|  |  | 40 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 16016982.3077; N4S3: 0; N4S4: 0
|  |  | 20 circuitos | N4S1: 13878137.253; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Tableros auxiliares DC | 90 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 16016982.3077
|  |  | 60 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 16016982.3077; N4S4: 0
|  |  | 40 circuitos | N4S1: 0; N4S2: 16016982.3077; N4S3: 0; N4S4: 0
|  |  | 20 circuitos | N4S1: 16016982.3077; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Banco de Baterías | 300 A-h | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 41488318.2913
|  |  | 200 A-h | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 41488318.2913; N4S4: 0
|  |  | 100 A-h | N4S1: 0; N4S2: 41488318.2913; N4S3: 0; N4S4: 0
|  |  | 50 A-h | N4S1: 18717194.161; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Cargador de Baterias | 100 A | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 44527127.1499
|  |  | 70 A | N4S1: 0; N4S2: 0; N4S3: 44527127.1499; N4S4: 0
|  |  | 40 A | N4S1: 0; N4S2: 44527127.1499; N4S3: 0; N4S4: 0
|  |  | 20 A | N4S1: 15238236.4578; N4S2: 0; N4S3: 0; N4S4: 0
|  | Cables de Fuerza | 2/0 AWG 15 kV | N4S1: 2288451.8082; N4S2: 2288451.8082; N4S3: 2288451.8082; N4S4: 2288451.8082
|  |  | 500 kCM 600 V | N4S1: 5327328.3724; N4S2: 5327328.3724; N4S3: 10654656.7448; N4S4: 15981985.1172
|  |  | No. 4 AWG 600 V | N4S1: 327472.1482; N4S2: 327472.1482; N4S3: 654944.2963; N4S4: 654944.2963
|  |  |  | 130114291.9036 | 185328810.8489 | 202695753.3298 | 216589539.772
COSTO TOTAL ET COMPUESTO | ETC - 3 | Subelementos | Especificación
N4S37
Sistema de control de la subestación (Sub 115 kV/34.5 kV) o (Sub 115kV/ 13.8 kV)
| Red LAN sistema distruibuído | Switch 16 entradas |  | N4S1: 2674082.1629
|  | Cable UTP n5 |  | N4S1: 358119.7276
|  | Bastidores |  | N4S1: 130843.4221
|  | Fibra óptica |  | N4S1: 1427180.2187
4590225.5313