## Comentarios Agentes
Comentarios realizados por los participantes en el Taller de socialización - 30 noviembre 2022
Comentario N° | Empresa | Comentario | Respuesta PHC
1 | ENEL Colombia | Para las simulaciones, que criterio se tuvo en cuenta para incorporar la respuesta de la demanda y su participación activa en el mercado, tal como lo propone la Res CREG 143 de 2021? | En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021.
2 | ENEL Colombia | De los análisis realizados, cuál sería el motivo por el cual no sea considerado el control de tensión como un servicio que participe en el mercado de servicios complementarios? | La entrega de reactivos dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y dado que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo. Los generadores deben entregar su potencia activa y reactiva de acuerdo a su curva declarada; de esta forma, la reducción de la potencia activa para cumplir con las consignas de aporte de potencia reactiva solicitadas en la operación, es una práctica que no está definida en la regulación; históricamente esto ha sido excepcional, lo cual implica un riesgo bastante bajo para el generador. Teniendo en cuenta que los generadores están en libertad de ofertar precios para el mercado de corto plazo, se asume que dentro de dichas ofertas se están considerando los riesgos a los que están expuestos. Adicionalmente, dado que esto es un problema localizado, se dificulta crear un Mercado donde haya competencia y suficiente concurrencia de participantes. Por tal razón se propone competencia por el mercado para activos que prestan el servicio a nivel del sistema de transporte. Cabe mencionar que esto es una práctica usada a nivel internacional.
3 | Acolgen | 1. Armonización regulatoria. Acolgen encuentra la necesidad de armonizar esta propuesta de servicios complementarios, con otros desarrollos y estudios regulatorios en curso por parte de la Comisión. En el caso de la Resolución CREG 143 de 2021, mediante la cual se propone una modernización a las reglas del Mercado de Energía Mayorista, y donde cobran mayor importancia los estudios contenidos en las circulares del asunto, Acolgen resalta la necesidad de armonizar el contenido de los estudios adelantados con la propuesta de mercado de servicios complementarios de la Resolución ibidem, por ejemplo, resultaría pertinente que las simulaciones realizadas por el equipo consultor consideraran un escenario de demanda elástica; adicionalmente, se considera pertinente incorporar en los análisis el desarrollo del modelo de despacho por restricciones y las ofertas por configuraciones de las plantas térmicas de ciclo combinado, esto en el marco de lo dispuesto por la Resolución CREG 101 028 de 2022. Sobre estudios en curso, Acolgen ha identificado que los Sistemas de Almacenamiento de Energía – SAE tienen una oportunidad importante para su participación en el mercado de regulación secundaria de frecuencia, dado que podrían ser competitivos con las tecnologías tradicionales. La Asociación reitera el llamado a armonizar el estudio de las circulares del asunto, con aquellos adelantados sobre SAE, los cuales fueron anunciados en la Circular CREG 119 de 2022. Por otro lado, dentro de la propuesta del consultor no se observa que haya sido considerado el mecanismo de Respuesta de la Demanda – RD, ni la agregación de los Recursos Energéticos Distribuidos – DER’s, los cuales podrían ser considerados como Servicios Complementarios – SSCC bajo escenarios de flexibilidad. La Asociación sugiere que estos sean tenidos en cuenta dentro de un horizonte de análisis y en al menos una de las situaciones de simulación realizadas. | La armonización de los estudios no esta en el alcance de esta consultoría; sin embargo se tuvieron en cuenta estudios anteriores publicos o suministrados por la CREG. En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021. El alcance de esta consultoria no incluye realizar la agregación de los DERs.
4 | Acolgen | 2. Regulación primaria de frecuencia: Se observa que el consultor propone de manera indirecta un mercado de regulación primaria, en el cual un agente que no se encuentra habilitado o presente inconveniente en cumplir pueda comprar el servicio con otro agente; en ese sentido, se observa que es importante que se establezca de manera clara cuál y cómo sería el funcionamiento de ese mercado. | Se aclara que la propuesta no corresponde a la definición de un Mercado de RPF. Se incluirán en el informe final los detalles del procedimiento para definir la compra del servicio de RPF con otros agentes
5 | Acolgen | 2. Regulación primaria de frecuencia: Aunado a lo anterior, la Asociación quisiera entender la razón técnica por la cual, tanto este servicio como el de control de tensión, se consideran como “servicios obligatorios no remunerados”. En el caso del control de tensión, a pesar de que las unidades tienen la capacidad de operar dentro de la curva de capabilidad, por principio de conservación de energía el incremento en aporte de energía reactiva involucra una disminución de energía activa; es decir, implica una afectación en la disponibilidad del generador. Se sugiere evaluar la posibilidad de un mecanismo de compensación reactiva remunerado. | Regulación primaria: La regulación primaria dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo, por tanto, cualquier costo adicional que se incurra debe estar incluido en la percepción de riesgo de las ofertas de corto plazo. Para el caso colombiano, si no se incluyera la percepción de riesgo, podría pensarse en un esquema de remuneración. Servicio de control de voltaje: La entrega de reactivos dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y dado que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo. Los generadores deben entregar su potencia activa y reactiva de acuerdo a su curva declarada; de esta forma, la reducción de la potencia activa para cumplir con las consignas de aporte de potencia reactiva solicitadas en la operación, es una práctica que no está definida en la regulación; históricamente esto ha sido excepcional, lo cual implica un riesgo bastante bajo para el generador. Teniendo en cuenta que los generadores están en libertad de ofertar precios para el mercado de corto plazo, se asume que dentro de dichas ofertas se están considerando los riesgos a los que están expuestos. Adicionalmente, dado que esto es un problema localizado, se dificulta crear un Mercado donde haya competencia y suficiente concurrencia de participantes. Por tal razón se propone competencia por el mercado para activos que prestan el servicio a nivel del sistema de transporte. Cabe mencionar que esto es una práctica usada a nivel internacional.
6 | Acolgen | 3. Exigencia de contar con sistemas de medición fasorial – PMU De acuerdo con lo señalado por el consultor se identifica que, si bien es cierto que la implementación de PMU’s podría ser útil para la validación de la prestación de los diferentes servicios complementarios, la Asociación considera que debe realizarse un análisis de costo beneficio costo que permita entender su contribución a la eficiencia del mercado de servicios complementarios. Este análisis debe considerar elementos como: - Funcionalidades de los PMU’s que podrían ser cumplidas por otros equipos sustitutos (por ejemplo, sistemas de almacenamiento) - Costo de oportunidad dada una posibilidad de subutilización de los PMU’s - Pertinencia de instalar PMU’s únicamente en nodos pilotos del sistema - Costo de oportunidad de la instalación de los PMU’s, y efecto en el encarecimiento de los proyectos de generación y la viabilidad financiera de nuevos proyectos. - Posibilidad de remuneración de los costos en los que tienen que incurrir los agentes para la implementación de PMU’s Aunado a lo anterior, se considera pertinente aclarar si una eventual implementación de PMU’s se realizaría utilizando el canal de comunicación actual entre los generadores y el CND, o si, por el contrario, se requiere de un canal de comunicación adicional. En caso de que sea este último el caso, es importante señalar quien asumirá la responsabilidad de su implementación. | Se incluye en el informe final una modificación a la exigencia de PMUs por otros equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF.
7 | Acolgen | 4. Regulación secundaria de frecuencia Al respecto, dentro de las sugerencias del equipo consultor se identifica que, en caso de ser necesario, no se asigne a una sola planta todo el servicio de AGC, y que en su lugar se distribuya en áreas eléctricas o en varios recursos con el objetivo de mitigar riesgos operativos. La Asociación considera que esto podría resultar en una des-optimización del despacho dado que, al no asignar por mérito sino con esta restricción operativa, se podrían obtener como resultado incrementos en el precio de la energía a despachar. Esto iría en contra; primero, de la optimización del recurso, en el cual hace énfasis la Comisión en la Resolución CREG 143 de 2021; y, segundo, en la coyuntura tarifaria y la necesidad de adoptar medidas regulatorias que propendan por alcanzar precios eficientes. Acolgen considera que con el nuevo servicio de regulación terciaria este efecto podría quedar cubierto, dada la posibilidad de contar con plantas en este servicio complementario que entren en operación cuando las que se encontraban en el AGC no pudieron. De esta manera se lograría mantener la confiabilidad del sistema y la asignación óptima de recursos y, por ende, la formación eficiente de precios. Por otro lado, dado que en este mecanismo sólo ingresarían las plantas despachadas centralmente, quienes tienen una responsabilidad comercial, se sugiere que el consultor y la Comisión evalúen la participación opcional de las plantas no despachadas centralmente en la responsabilidad comercial de la prestación del servicio de AGC. | Después de analizar los eventos en los cuales se ha perdido la RSF por salida de la planta que está prestando este servicio y considerando la importancia que va a tener aún más la RSF, en la seguridad y flexibilidad del SIN con la integración de FNCER, la ocurrencia de la pérdida de la energía secundaria como ha sido históricamente solamente seleccionada por mérito, si bien, podría caracterizarse de mínimo costo incurriendose en un mínimo costo que no considera el riesgo, de perder la regulación secundaria, que puede originar deslastres de carga por baja frecuencia o apagones, por tanto la relación beneficio-costo sin considerar este riesgo en nuestra opinión es no acertada. Adicionalmente, dadas las características del SIN, permitir que la RSF esté concentrada en una sola planta, pudiera facilitar el ejercicio de poder de mercado. También es importante indicar que la regulación es más segura y confiable de forma distribuida y no concentrada en una sola planta y en una subárea eléctrica. Los análisis del consultor están dirigidos a las plantas despachadas centralmente.
8 | Acolgen | 5. Regulación terciaria de frecuencia: Se observa que el equipo consultor propone una división de parámetros técnicos considerando la reserva rodante y la reserva fuera de línea. La Asociación considera importante que este servicio no se establezca como una exigencia de unidades en línea, como es el caso del control de tensión y el servicio de inercia, dado que esto podría encarecer aún más el costo de operación. Un elemento que se identificó sobre este mecanismo en el informe del consultor es la propuesta es la de implementar redespachos en tiempo real con períodos de 15 minutos, lo cual supone una mayor carga operativa y, por tanto, un mayor nivel de inversiones para los agentes generadores y el CND. El análisis costo beneficio señalado previamente para los demás mecanismos de servicios complementarios debería considerar este elemento. | El análisis costo beneficio de las propuestas del consultor no hace parte del alcance de esta consultoría
9 | Acolgen | 5. Indicadores de seguimiento Al respecto de los indicadores de seguimiento propuestos en producto número 3 del estudio, para la regulación primaria, secundaria y terciaria, es importante que el equipo consultor y la Comisión aclaren si su incumplimiento implica alguna afectación económica o limitación para participar en la prestación del servicio de servicios complementarios. Agradecemos a la CREG la atención prestada a la solicitud aquí expuesta, y quedamos atentos a su oportuna respuesta, habida consideración de la inminencia del cierre del plazo aquí analizado. | Los indicadores propuestos por el consultor son una referencia para que la CREG, el CNO y el CND hagan la evaluación y seguimiento de los SSCC y tomen las decisiones de acuerdo a sus competencias para mejorar el desempeño del sistema; estos no son para penalizar o evaluar a los agentes de forma individual.
10 | Gecelca | Teniendo en cuenta que estos documentos son de gran contribución para la modernización del mercado de corto plazo, que se espera implementar con el desarrollo regulatorio de la Resolución CREG 143 de 2021, es oportuno realizar análisis detallados y con mayor profundidad dado los impactos operativos que tendrían para las plantas del SIN, lo cual requiere de un tiempo adicional al plazo indicado en la Circular CREG 113 de 2022. Así mismo, es importante tener presente que cualquier ajuste que implique cambios en la operación de las unidades de generación deben ser abordados considerando los criterios de diseño de las unidades, de tal forma que no se comprometa la operación de éstas ni los compromisos u obligaciones que estas tienen con las compañías aseguradoras y con la atención segura y confiable de la demanda. En otro aspecto, consideramos pertinente que las medidas regulatorias a aplicar para el diseño de este mercado de servicios complementarios consideren una adecuada transición permitiendo que las plantas existentes se puedan acoplar a los nuevos requisitos exigidos para el cumplimento de estos servicios. Finalmente, como comentario particular agradecemos que se aclare en la propuesta para el servicio de regulación primaria de frecuencia –RPF, cómo sería el esquema para que los generadores que no están habilitados y para aquellos habilitados que incumplan con la prestación del servicio de RPF, tengan que comprar el margen de reserva correspondiente en la bolsa de energía o contratarlo con un tercero. | Se incluirán en el informe final los detalles del procedimiento para definir la compra del servicio de RPF con otros agentes
11 | Prime Energía Colombia | En primer lugar, queremos destacar la relevancia de esta serie de estudios en la revisión que actualmente se está haciendo al modelo de mercado eléctrico colombiano y en particular, en el marco de la transición energética. Sin embargo, dado el aspecto técnico y la especialización que requieren estos análisis, consideramos que el tiempo dado entre la publicación del estudio y el plazo para comentarios, puede resultar corto, razón por la cual, agradecemos a esta Comisión recibir comentarios posteriores a la fecha establecida con el fin de poder contar con análisis más detallados, teniendo en cuenta que cada tecnología responde en forma distinta a las propuestas presentadas y en algunos casos, es necesario hacer consultas a los fabricantes de los equipos críticos de las plantas, cuyo tiempo de respuesta puede tardarse. Teniendo en cuenta que actualmente está para comentarios la propuesta regulatoria contenida en la resolución CREG 143 de 2021 sobre la modernización del sistema eléctrico colombiano, consideramos fundamental armonizar el desarrollo regulatorio de los servicios complementarios a esta propuesta y de igual forma, incorporar en los análisis, el desarrollo que actualmente se está llevando a cabo en el modelo de despacho por restricciones y las ofertas por configuraciones de las plantas térmicas de ciclo combinado bajo la resolución CREG 101 028 de 2022. Dada la experiencia internacional de otros mercados eléctricos, está claramente comprobada la bondad de introducir mecanismos de servicios complementarios, en la seguridad, flexibilidad, eficiencia y resiliencia del suministro eléctrico. Un factor clave para asegurar el éxito de la transición energética es la calidad de respuesta de los recursos ante los cambios de frecuencia que garanticen la estabilidad de la red. De acuerdo con lo anterior, es necesario que se evalúe desde cada tecnología de generación existente y en proyecto de incorporación al mercado actual, las condiciones óptimas para participar en el mecanismo de servicios complementarios, con el fin de llegar exitosamente a la implementación de estos y lograr un bien superior para el mercado en términos de eficiencia y competitividad. Se debe considerar, además de los servicios presentados por el consultor, aquellos servicios que garanticen la confiabilidad de la red y que su implementación sea costo-efectiva respecto a los servicios actuales. Un factor importante en esta evaluación y que claramente envía señales de mercado a sus agentes convirtiéndose en un incentivo de eficiencia, es la remuneración adecuada de estos servicios, lo cual se traduce en tarifas más eficientes para los usuarios. Así las cosas, comedidamente solicitamos a esta Comisión integrar a los diferentes actores que conforman el mercado eléctrico colombiano (agentes, XM, CNO eléctrico, agremiaciones, consultores, etc.) en la construcción del modelo de prestación de servicios complementarios y que, a su vez, este sea armonizado con las propuestas de modernización del mercado y las ofertas por configuraciones de los ciclos combinados. | La armonización de los estudios no esta en el alcance de esta consultoría; sin embargo se tuvieron en cuenta estudios anteriores públicos o suministrados por la CREG. La definición de la remuneración de los SSCC no hace parte del alcance de esta consultoría El análisis costo beneficio de las propuestas del consultor no hace parte del alcance de esta consultoría
12 | ENEL Colombia | Los indicadores de seguimiento propuestos en el estudio para los 3 tipos de regulación primaria, secundaria y terciaria, ¿Implican alguna afectación económica o limitación para participar en la prestación del servicio? | Los indicadores propuestos por el consultor son una referencia para que la CREG, el CNO y el CND hagan la evaluación y seguimiento de los SSCC y tomen las decisiones de acuerdo a sus competencias para mejorar el desempeño del sistema; estos no son para penalizar o evaluar a los agentes de forma individual.
13 | ENEL Colombia | ¿Se han considerado mecanismos para que el mercado sea extensivo en venta/ compra de SSCC a nivel de interconexiones? | El estudio realizado por el consultor no consideró las interconexiones para la etapa de definición de SSCC, el análisis de este tema deberá ser considerado posteriormente por la CREG
14 | ENEL Colombia | Considerando que pueden establecerse mecanismos y reglas de participación suficiente para la seguridad de la operación del SIN, cuál sería la razón técnica por la cual los servicios de Regulación Primaria de Frecuencia y Control de Voltaje, son servicios obligatorios “no remunerados”?. | La regulación primaria dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo, por tanto, cualquier costo adicional que se incurra debe estar incluido en la percepción de riesgo de las ofertas de corto plazo. Para el caso colombiano, si no se incluyera la percepción de riesgo, podría pensarse en un esquema de remuneración.
15 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3 Propuesta • Solicitamos incluir dentro del estudio el detalle y los parámetros que definen la necesidad de implementación de servicios futuros, toda vez que en el documento no se especifica la fecha, ni se define un criterio a partir del cual se implementarán los servicios futuros de Respuesta rápida en frecuencia y de inercia. | La fecha para la implementación de estos servicios deberá ser definida por la CREG de acuerdo a las necesidades del sistema considerando la evolución de la penetración de FERNC en el SIN
16 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.1 Regulación Primaria de Frecuencia - RPF • La implementación de PMU´s es un costo adicional en el que deben incurrir los agentes para un servicio que no es remunerado, en este sentido y considerando que existen elementos tecnológicos que pueden prestar este servicio (sistemas de almacenamiento), se plantea la posibilidad de estructurar mecanismos para incluir la RPF en el mercado de SSCC, como un servicio remunerado. Solicitamos adicionalmente especificar si esta implementación se realizará utilizando el canal de comunicación actual entre las centrales y el CND o, si se requiere un canal adicional de comunicación y quien asumirá la responsabilidad de implementación. | Se incluye en el informe final una modificación a la exigencia de PMUs por otros equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF . Adicionalmente, se incluirá en el informe final que no se requieren canales de comunicación adicionales
17 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.1 Regulación Primaria de Frecuencia - RPF • El documento no define, ni especifica como se realizará la remuneración o esquema de liquidación tanto para la reserva adicional al 3% obligatorio, como para la compra de reserva por parte de algún generador que no pueda cumplir con su reserva, solicitamos incluir el esquema de liquidación en la propuesta y , además insistimos en plantear herramientas y criterios de mercado para atender los requerimientos, por ejemplo a través de contrataciones bilaterales u otros esquemas. | La definición de la remuneración de los SSCC no hace parte del alcance de esta consultoría
18 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.1 Regulación Primaria de Frecuencia - RPF • El documento no define cuál será la nueva metodología de evaluación de cumplimiento de regulación primaria de frecuencia, solicitamos plantear una propuesta de evaluación de cumplimiento. | Los indicadores propuestos por el consultor son una referencia para que la CREG, el CNO y el CND hagan la evaluación y seguimiento de los SSCC y tomen las decisiones de acuerdo a sus competencias para mejorar el desempeño del sistema; estos no son para penalizar o evaluar a los agentes de forma individual. La metodología de evaluación de cumplimiento deberá ser definida entre el CND y CNO
19 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.1 Regulación Primaria de Frecuencia - RPF • El estudio propone en tiempo de respuesta del sistema de 10 segundos, sin embargo, en la socialización realizada el pasado miércoles 30 Nov se habló de 15 segundos, se solicita aclaración. | El valor correcto son 15 segundos, el cual se modificó posterior a la publicación del informe 2 e informe 3 dado que se hizo verificaciones con simulaciones. En el informe final se modificará este valor
20 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.2 Regulación Secundaria de Frecuencia - RSF • Para la RSF solo las unidades despachadas centralmente tienen responsabilidad comercial. Se propone analizar una evaluación de participación de las plantas no despachadas centralmente, en la responsabilidad comercial de la prestación del servicio de AGC. | Los análisis del consultor están dirigidos a las plantas despachadas centralmente.
21 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.3 Regulación Terciaria de Frecuencia - RTF • Para la activación de la RTF el consultor propone implementar redespachos en tiempo real con periodos de resolución de 15 minutos, esto supone una carga operativa mayor y puede requerir inversiones importantes en el CND y agentes, solicitamos esta propuesta se acompañe de un análisis de beneficio/costo. • El estudio refleja la viabilidad para la regulación terciaria hacia abajo, ¿Cómo se habla este tema con la propuesta de la CREG 143 de 2021? ¿Qué beneficio tendría pagar esta reserva? | El análisis costo beneficio de las propuestas del consultor no hace parte del alcance de esta consultoría
22 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.4 Control de tensión • En la propuesta se especifica el servicio de control de voltaje como obligatorio y no remunerado; sin embargo, a pesar de que las unidades tienen la capacidad de operar dentro de la curva de capabilidad, por principio de conservación de energía, el incremento en aporte de energía reactiva involucra una disminución de energía activa afectando directamente al generador; en tal sentido, se solicita plantear y abrir una discusión sobre la implementación de un esquema de compensación reactiva remunerado. • Se considera necesario evaluar técnicamente la conveniencia de trasladar el control de set point de AVR desde el CND por las siguientes razones: o La implementación supone una inversión y al ser un servicio no remunerado no hay amortización. o Deben estar claros los criterios técnicos de asignación de reactiva a los diferentes agentes y/o activos de generación, teniendo en cuenta que la entrega/recepción de energía reactiva causa desgastes y pérdidas de eficiencia en los recursos de generación. | La regulación primaria dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo, por tanto, cualquier costo adicional que se incurra debe estar incluido en la percepción de riesgo de las ofertas de corto plazo. Para el caso colombiano, si no se incluyera la percepción de riesgo, podría pensarse en un esquema de remuneración.
23 | ENEL Colombia | Informe 2 Ítem 2.3.4 Control de tensión • La implementación de PMU´s es un costo adicional en el que deben incurrir los agentes para un servicio que no es remunerado, en este sentido y considerando que existen elementos tecnológicos que pueden prestar este servicio (sistemas de almacenamiento), se plantea la posibilidad de estructurar mecanismos para incluir la RPF en el mercado de SSCC, adicionalmente en el documento no se especifica si esta implementación se realizará en el canal de comunicación actual entre las centrales y el CND y si se requiere un canal adicional de comunicación de quien será la responsabilidad de implementación. | Se incluye en el informe final una modificación a la exigencia de PMUs por otros equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF. Adicionalmente, se incluirá en el informe propuesta final que no se requieren canales de comunicación adicionales
24 | ENEL Colombia | Informe 2 Características tecnológicas (Figura comparativa de tecnologías) • ¿Como aplica la figura comparativa de tecnologías al escenario Colombiano? | Esta figura comparativa es una referencia que muestra cómo a nivel mundial han buscado mayor flexibilización, lo cual es una buena referencia para las plantas térmicas colombianas
25 | ENEL Colombia | Informe 2 En relación con Respuesta de la Demanda (RD) y Agregación • Dentro de la propuesta del consultor no encontramos que la Respuesta de la Demanda -RD, entendida como cualquier usuario con carga flexible, o con carga flexible más sistemas de almacenamiento y/o generación que pueda ofrecer cambios en su patrón de consumo en momentos de necesidad para la red, ni la agregación de los Recursos Energéticos Distribuidos -DERs sean considerados como Servicios Complementarios -SSCC o como SSCC futuros, por tanto, sugerimos al consultor que estos sean tenidos en cuenta dentro de un horizonte de análisis, más aún, considerando la hoja de ruta de RD publicada por la CREG, la Resolución MME 40283 de 2022 que define los lineamientos sobre la incorporación de los DERs, el estudio reciente sobre el Agregador de Demanda realizado por Energya Consultores para la Comisión, los estudios recientes de CREG y CND (referenciados en el informe, pág. 86), la oportunidad de aumentar la competencia en SSCC, y la propuesta de modernización del mercado en comentarios, Resolución CREG 143de 2021. | En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021. El alcance de esta consultoria no incluye realizar la agregación de los DERs.
26 | ENEL Colombia | • Ahora bien, en caso de que el consultor no encuentre oportuno contar con los servicios de la RD y la agregación como SSCC en el horizonte de análisis, sugerimos que el informe incluya la argumentación necesaria para excluirlos. No obstante, nos gustaría resaltar que los recursos de RD se pueden utilizar, y ya se utilizan en muchos países del mundo, como reservas para prestar servicios de regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia, no sólo en momentos de necesidades de equilibrio entre la oferta y la demanda, sino también en situaciones de contingencia, como cuando ocurre una falla inesperada de generación o para hacer frente a la incertidumbre futura alrededor de las rampas, las que muchas veces son debidas a la incorporación de más generación renovable. La característica más atractiva de los recursos de RD es que son muy competitivos en comparación con otros recursos a la hora de proporcionar flexibilidad al sistema, ya que: o Al aprovechar los activos existentes de los usuarios (cualquier equipo que consuma electricidad y cuyo uso pueda reducirse o reprogramar para otros momentos), evitan la necesidad de grandes inversiones de capital requeridas únicamente para prestar servicios al sistema eléctrico. o Los SSCC ofrecidos por los recursos RD son altamente competitivos, ya que no suelen incurrir en costos directos o de oportunidad por cada hora que estén disponibles para proporcionar reservas a corto plazo, y pueden estar disponibles para proporcionar reservas mientras los usuarios siguen consumiendo energía. La experiencia internacional ha demostrado que los recursos RD pueden tener un rendimiento muy alto, por ejemplo, en la Figura 1 se muestra la participación de las unidades de RD en el programa “Fast Frequency Response” de Nueva Zelanda, el cual proporciona una respuesta a la frecuencia en menos de 1 segundo. No obstante, existen una gran cantidad de programas de SSCC en todo el mundo que requieren distintas velocidades de respuesta e incluyen la participación de recursos de RD, por ejemplo, el "Synchronized Reserve Mechanism" de Nueva York es un programa de regulación de frecuencia secundaria que requiere una respuesta en 10 minutos y el programa "Tertiary Operating Reserves" de Irlanda es un programa que requiere una respuesta entre 5 y 20 minutos, por nombrar sólo algunos. De igual forma, la experiencia internacional ha demostrado que la presencia y operación de la RD en los mercados de electricidad tiende a bajar los costos de esos mercados, tal como se puede observar en la Figura 2, a partir del año en que se le permitió la participación de la RD y los DERs en el mercado australiano, los costos de los programas de regulación y control de frecuencia disminuyeron de unos AU$6 millones. • En relación con RD y agregación, reiteramos nuestros comentarios incluidos en las comunicaciones CGRRI-268/2022 y CGRRI-279/2022, las cuales adjuntamos. Además, con el ánimo de contribuir en la construcción regulatoria, informamos que nos encontramos desarrollando un estudio que tiene como objetivo identificar las necesidades del sistema eléctrico, tanto a nivel de transmisión como distribución, en el que se analiza la oportunidad para desarrollar productos de RD en el mercado colombiano, el cual compartiremos con la Comisión una vez tengamos el informe final. • De igual forma, destacamos el papel que puede llegar a tener las areneras regulatorias en la validación de programas de RD y agregación dentro de los SSCC, por lo que sugerimos resaltar esto dentro del documento en consulta. | En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021. Si la demanda cumple con los criterios de habilitación para la regulación terciaria u otros nuevos servicios que se definan, lo pueden hacer. El alcance de esta consultoria no incluye realizar la agregación de los DERs.
27 | ENEL Colombia | Informe 2 En relación con la supervisión y posible control en plantas conectadas al SDL • En relación con la supervisión y control de plantas mayores a 5 MW que deban o quieran ofrecer alguno de los servicios complementarios propuestos y que, además, se conecten al SDL; es importante recordar que el Operador de Red – OR es el responsable de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de su sistema, con las obligaciones y cumplimiento de indicadores de continuidad y prestación del servicio en el área, en el marco de lo definido en la Resolución CREG 070 de 1998 y la Resolución CREG 015 de 2018, por tanto, consideramos indispensable que el OR sea quien supervise y controle los recursos en su área. • El Centro Nacional de Despacho – CND sería el responsable de la supervisión y control de las plantas despachadas centralmente conectadas al SDL, sin que se aclare cuál es su responsabilidad frente a las implicaciones que esta operación tiene sobre la seguridad de las personas que trabajan en la red local y sobre la prestación del servicio en el SDL. Así las cosas, no se ve conveniente una dualidad en funciones y responsabilidades entre un operador central y los operadores locales sobre un mismo sistema, en este caso el SDL, no es deseable e iría en contravía de la evolución internacional en la materia. • Entendemos que el despacho central siempre será necesario para la adecuada operación del sistema nacional. No obstante, por riesgos asociados a la prestación del servicio, calidad, continuidad y seguridad de la operación de los sistemas locales, el OR deberá ser quien tenga la supervisión y control de los recursos locales o, alternativamente, deberá tener una forma de confluir en la operación con el operador central; es decir, a pesar de que las plantas vayan al despacho central, el OR debe mantener la jerarquía en la operación de su sistema y ello también comprende el control y supervisión de estas plantas de acuerdo a las necesidades en la red. • Ahora bien, en el caso que se deba confluir en la operación con el operador central, cobra vital importancia que exista una coordinación entre CND y OR a través de protocolos de comunicación autocontenidos con funciones y responsabilidades claras entre y para las partes que permitan distinguir en detalle entre el despacho central, la operación de la planta y la operación del sistema local; esto quiere decir, que exista total coordinación entre el despacho central de las plantas con la aprobación operativa por parte del OR, con el fin de que las plantas que salgan despachadas centralmente no generen riegos operativos al OR, o se tenga incidencia sobre las operaciones del OR. • De acuerdo con la experiencia internacional, solo los distribuidores pueden controlar activamente los recursos conectados a su red porque conocen la topología del sistema y su funcionamiento; sin embargo, eso no significa que estos recursos no puedan participar en mercados para prestar servicios globales, por lo tanto, es necesario una coordinación continua entre el operador central y los operadores locales. En este sentido, sugerimos que los análisis incluyan el rol del DSO y su incidencia en la operación, control y supervisión de los recursos distribuidos, en el marco de los servicios complementarios que se requerirán a futuro. | El hecho que el CND supervise las plantas mayores a 5 MW no le quita la responsabilidad al Operador de Red de supervisar las plantas que están conectadas a su red en el SDL; lo importante es que exista una buena coordinación entre el CND y el Operador de Red. Adicionalmente, teniendo en cuenta que en Colombia el OR también puede ser comercializador y generador, se puede tener mayor transparencia si el CND también supervisa y controla dichos recursos para evitar conflictos de interés que pudiera tener el OR. Lo ideal es que exista un operador del sistema de distribución diferente al OR.
28 | ENEL Colombia | Informe 3 Contemplando que los supuestos fueron considerados, en el marco de la implementación de la Resolución CREG 143 de 2021, dentro de los considerandos para el comportamiento de la demanda, se sugiere analizar escenarios, donde la demanda tenga un comportamiento activo, es decir, donde la demanda participe activamente en el mercado de energía. Por ejemplo, la necesidad de potencia en punta dos, podrían tener una pendiente mucho menor a la encontrada en el estudio, si la demanda participa activamente, lo cual habría que armonizar con los requisitos y criterios necesarios para la participación de la demanda. | En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021.
29 | ANDEG | Consideramos que no solo hay que formular los productos adecuados para el mercado eléctrico como los propuestos por PHC servicios integrados, en categorías primarias, secundarias y terciarías, segmentados según los requerimientos del sistema (Subida y Bajada), sino que se debe avanzar en productos cada vez más específicos para las necesidades del SIN que operen en un mercado particular de “servicios complementarios”. Con lo anterior, un primer paso para avanzar en la implementación del mercado de servicios complementarios es hacer análisis beneficio/costo en el sistema eléctrico. En ese sentido, el Consultor podría complementar los ejercicios de simulación, a partir de la información histórica, para el análisis del comportamiento de mecanismos de servicios complementarios, por ejemplo, de reservas terciarias ante eventos de pérdidas de bloques de energía de generación variable o enlaces de 500 kV, dada la importancia de considerar estos eventos desde el despacho para la atención de los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación actual. Lo anterior, a fin de mantener los límites de intercambio en las áreas operativas del SIN dentro de los criterios de operación definidos por el XM. como ante la pérdida del enlace Ocaña – La Loma 500 kV, fue necesario el aumento de generación con capacidad de reserva rodante por parte de generadores que se encontraban despachados en la subárea Caribe. Para este caso, la contingencia fue superada vía autorizaciones al desvío del programa de despacho dadas por XM. Sin embargo, cabe resaltar que, para estas situaciones en particular, de no haberse contado con la reserva rodante en los periodos en los que se presentó el evento, no hubiese sido posible recuperar los límites seguros de operación para los enlaces de intercambio. Aante la pérdida del enlace Ocaña – La Loma 500 kV, fue necesario el aumento de generación con capacidad de reserva rodante por parte de generadores que se encontraban despachados en la subárea Caribe. Para este caso, la contingencia fue superada vía autorizaciones al desvío del programa de despacho dadas por XM. Sin embargo, cabe resaltar que, para estas situaciones en particular, de no haberse contado con la reserva rodante en los periodos en los que se presentó el evento, no hubiese sido posible recuperar los límites seguros de operación para los enlaces de intercambio. ANDEG considera que este tipo de eventos pueden ser cubiertos mediante la implementación de un mercado de servicios complementarios, en donde se permita programar una reserva terciaria desde el despacho, teniendo en cuenta las necesidades de generación de arranque y de reserva rodante, con una remuneración adecuada basada en el criterio de costo de oportunidad. Adicionalmente, la regulación podría considerar otros servicios relacionados con control y oferta de reactivos, control de voltaje, imbalances energéticos y servicios de arranque autónomo desde cero o “Blackstart”, que podrían contribuir a la gestión de la infraestructura eléctrica ante eventos críticos del sistema y de congestión de la red. Resaltamos la importancia de considerar que el servicio de AGC sea prestado por diferentes tecnologías de generación, en el marco de la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de suministro. | La recomendación de la RT sincronizante está de acuerdo a la sugerencia de ANDEG, al igual que los otros servicios sugeridos
30 | Andesco | En primer lugar, consideramos importante que en los informes de esta consultoría se tenga en cuenta el estudio de flexibilización del SIN realizado por XM, lo anterior debido a que los resultados de este estudio pueden complementar la consultoría en mención. | Se tuvo en cuenta los resultados de este estudio de flexibilización, y se tuvo un análisis en conjuto con el CND con el fin de complementar estos estudios.
31 | Andesco | INFORME 2 • Respuesta Primaria de Frecuencia – RPF Con respecto a la propuesta que plantea el consultor, según nuestro entendimiento vemos que se hace referencia a que además de la obligación a los generadores, se desarrolle un mercado de RPF con el objetivo que el servicio se preste de manera eficiente y flexible de acuerdo con los recursos habilitados para el mismo; por lo tanto, sugerimos que se desarrollen las bases y especificaciones para establecer un mercado de RPF en el SIN. | Se aclara que la propuesta no corresponde a la definición de un Mercado de RPF. Se incluirán en el informe final los detalles del procedimiento para definir la compra del servicio de RPF con otros agentes
32 | Andesco | INFORME 2 • Respuesta Primaria de Frecuencia – RPF Por otro lado, la implementación de las unidades de medición sincrofasorial - PMU podría significar un costo adicional en el que deben incurrir los agentes para un servicio que no es remunerado, en este sentido y considerando que existen elementos tecnológicos que pueden prestar este servicio (sistemas de almacenamiento), sugerimos revisar la posibilidad de incluir los mecanismos de la RPF en el mercado de SSCC, como un servicio remunerado. Solicitamos amablemente especificar si esta implementación se realizará utilizando el canal de comunicación actual entre las centrales y el CND o, si se requiere un canal adicional de comunicación, importante también especificar quien asumirá la responsabilidad de implementación. | PMUs: Se incluye en el informe final una modificación a la exigencia de PMUs por otros equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF. Adicionalmente, se incluirá en el informe final que no se requieren canales de comunicación adicionales Regulación primaria: La regulación primaria dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo, por tanto, cualquier costo adicional que se incurra debe estar incluido en la percepción de riesgo de las ofertas de corto plazo. Para el caso colombiano, si no se incluyera la percepción de riesgo, podría pensarse en un esquema de remuneración.
33 | Andesco | Regulación Secundaria de Frecuencia – RSF Ahora bien, en esta sección se identifica: • Necesidad de modificar el valor mínimo para la prestación del servicio debido a que corresponde al tamaño mínimo para las plantas despachadas centralmente y que en la actualidad se han eliminado las barreras tecnológicas que existían para la prestación del mismo servicio. • Eliminación de la restricción que existe en la actualidad de que solo 3 unidades por plantas se podrán asignar en el servicio de Regulación Automática de Generación - AGC. • Mitigar el riesgo de que la asignación del servicio de AGC se realice a una única planta, considerando la confiabilidad que debe tener el servicio. Actualmente se tiene en cuenta que la remuneración del servicio se realiza por mérito al costo marginal en la formación del precio, por lo tanto, consideramos que establecer una limitación en donde no se pueda asignar completamente el servicio de AGC a una sola planta puede ocasionar una des-optimización en el sistema. | Después de analizar los eventos en los cuales se ha perdido la RSF por salida de la planta que está prestando este servicio y considerando la importancia que va a tener aún más la RSF, en la seguridad y flexibilidad del SIN con la integración de FNCER, la ocurrencia de la pérdida de la energía secundaria como ha sido históricamente solamente seleccionada por mérito, si bien, podría caracterizarse de mínimo costo incurriendose en un mínimo costo que no considera el riesgo, de perder la regulación secundaria, que puede originar deslastres de carga por baja frecuencia o apagones, por tanto la relación beneficio-costo sin considerar este riesgo en nuestra opinión es no acertada. Adicionalmente, dadas las características del SIN, permitir que la RSF esté concentrada en una sola planta, pudiera facilitar el ejercicio de poder de mercado. También es importante indicar que la regulación es más segura y confiable de forma distribuida y no concentrada en una sola planta y en una subárea eléctrica.
34 | Andesco | • Regulación Terciaria de frecuencia- RTF Con respecto a la propuesta, consideramos que para la activación eficiente y optima de la RTF en el SIN es pertinente que se realicen despachos con una discriminación menor a una hora además de considerar más sesiones intradiarias en el día, ocasionando que se programen únicamente las necesidades de reserva en un tiempo cercano a la operación real. Así mismo, al tener la asignación de reserva como una obligación de unidades en línea para la prestación del servicio, puede ocasionar un incremento en el costo de operación del sistema ya que si se considera en conjunto con las unidades necesarias que aportan inercia al sistema más las necesarias en el aporte de tensión podría conllevar a sobrecostos en la operación del SIN. | Con respecto a la resolución de períodos, entre más granular sea el mercado intradiario como los mecanismos de activación, se tendrán mejores resultados
35 | Andesco | • Control de Tensión En la propuesta el consultor especifica que el servicio de control de voltaje es obligatorio y no remunerado; sin embargo, a pesar de que las unidades tienen la capacidad de operar dentro de la curva de capabilidad, por principio de conservación de energía, el incremento en aporte de energía reactiva involucra una disminución de energía activa afectando directamente al generador; en tal sentido, solicitamos amablemente plantear y analizar la implementación de un esquema de compensación reactiva remunerado. | La entrega de reactivos dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y dado que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo. Los generadores deben entregar su potencia activa y reactiva de acuerdo a su curva declarada; de esta forma, la reducción de la potencia activa para cumplir con las consignas de aporte de potencia reactiva solicitadas en la operación, es una práctica que no está definida en la regulación; históricamente esto ha sido excepcional, lo cual implica un riesgo bastante bajo para el generador. Teniendo en cuenta que los generadores están en libertad de ofertar precios para el mercado de corto plazo, se asume que dentro de dichas ofertas se están considerando los riesgos a los que están expuestos. Adicionalmente, dado que esto es un problema localizado, se dificulta crear un Mercado donde haya competencia y suficiente concurrencia de participantes. Por tal razón se propone competencia por el mercado para activos que prestan el servicio a nivel del sistema de transporte. Cabe mencionar que esto es una práctica usada a nivel internacional.
36 | Andesco | • Respuesta de la Demanda (RD) y Agregación En los informes presentados por el consultor no encontramos que la Respuesta de la Demanda -RD, entendida como cualquier usuario con carga flexible, o con carga flexible más sistemas de almacenamiento y/o generación que pueda ofrecer cambios en su patrón de consumo en momentos de necesidad para la red, ni la agregación de los Recursos Energéticos Distribuidos -DERs sean considerados como Servicios Complementarios -SSCC o como SSCC futuros, por tanto, sugerimos al consultor que estos sean tenidos en cuenta dentro de un horizonte de análisis, más aún, considerando la hoja de ruta de RD publicada por la CREG, la Resolución MME 40283 de 2022 que define los lineamientos sobre la incorporación de los DERs, el estudio reciente sobre el Agregador de Demanda realizado por Energya Consultores para la Comisión, los estudios recientes de CREG y CND , la oportunidad de aumentar la competencia en SSCC, y la propuesta de modernización del mercado en comentarios, Resolución CREG 143 de 2021. Ahora bien, en caso de que el consultor no encuentre oportuno contar con los servicios de la RD y la agregación como SSCC en el horizonte de análisis, sugerimos que el informe incluya la argumentación necesaria para excluirlos. No obstante, nos gustaría resaltar que los recursos de RD se pueden utilizar, y ya se utilizan en muchos países del mundo, como reservas para prestar servicios de regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia, no sólo en momentos de necesidades de equilibrio entre la oferta y la demanda, sino también en situaciones de contingencia, como cuando ocurre una falla inesperada de generación o para hacer frente a la incertidumbre futura alrededor de las rampas, las que muchas veces son debidas a la incorporación de más generación renovable. De igual forma, destacamos el papel que puede llegar a tener las areneras regulatorias en la validación de programas de RD y agregación dentro de los SSCC, por lo que sugerimos resaltar esto dentro del documento en consulta. | En los escenarios de demanda y en los despachos factibles vinculante tanto del día anterior como de cada una de las sesiones del mercado intradiario se modeló la participación de la demanda tal como lo propone la resolución CREG 143 de 2021. Si la demanda cumple con los criterios de habilitación para la regulación terciaria u otros nuevos servicios que se definan, lo piueden hacer.
37 | Andesco | • Supervisión y control en plantas conectadas al SDL En relación con la supervisión y control de plantas mayores a 5 MW que deban o quieran ofrecer alguno de los servicios complementarios propuestos y que, además, se conecten al SDL; es importante recordar que el Operador de Red – OR es el responsable de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de su sistema, con las obligaciones y cumplimiento de indicadores de continuidad y prestación del servicio en el área, en el marco de lo definido en la Resolución CREG 070 de 1998 y la Resolución CREG 015 de 2018, por tanto, consideramos indispensable que el OR sea quien supervise y controle los recursos en su área. El Centro Nacional de Despacho – CND sería el responsable de la supervisión y control de las plantas despachadas centralmente conectadas al SDL, sin que se aclare cuál es su responsabilidad frente a las implicaciones que esta operación tiene sobre la seguridad de las personas que trabajan en la red local y sobre la prestación del servicio en el SDL. Así las cosas, no se ve conveniente una dualidad en funciones y responsabilidades entre un operador central y los operadores locales sobre un mismo sistema, en este caso el SDL, no es deseable e iría en contravía de la evolución internacional en la materia. | El hecho que el CND supervise las plantas mayores a 5 MW no le quita la responsabilidad al Operador de Red de supervisar las plantas que están conectadas a su Red en el SDL, lo importante es que exista una buena coordinación entre el CND y el Operador de Red. Adicionalmente, teniendo en cuenta que en Colombia el OR también puede ser comercializador y generador, se puede tener mayor transparencia si el CND también supervisa y controla dichos recursos para evitar conflictos de interés que pudiera tener el OR. Lo ideal es que exista un operador del sistema de distribución diferente al OR.
38 | Andesco | INFORME 3 Contemplando que los supuestos fueron considerados, en el marco de la implementación de la Resolución CREG 143 de 2021, dentro de los considerandos para el comportamiento de la demanda, sugerimos analizar escenarios donde la demanda tenga un comportamiento activo, es decir, donde la demanda participe activamente en el mercado de energía. Por ejemplo, la necesidad de potencia en punta dos, podrían tener una pendiente mucho menor a la encontrada en el estudio, si la demanda participa activamente, lo cual habría que armonizar con los requisitos y criterios necesarios para la participación de la demanda. | En las simulaciones no se tiene en cuenta la respuesta de la demanda, esto requiere un análisis adicional que está fuera del alcance de esta consultoría
39 | Celsia | Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) Resaltamos que se abre la posibilidad de que el servicio de respuesta primaria de frecuencia tenga un mercado, donde los generadores o incluso nuevas tecnologías como las baterías puedan participar en el. No obstante, consideramos que limitarlo solo al cubrimiento de indisponibilidades puntuales limitaría el potencial de dicho mercado. En ese sentido sugerimos complementar la alternativa considerando lo siguiente: - Limitar el cubrimiento de la obligación de prestación del servicio de RPF a solo indisponibilidades no permitiría tener un mercado amplio en el cual se incentiven otras tecnologías como las baterías, agregadores, etc. - Si una planta térmica tiene la posibilidad de contratar el servicio y no prestarlo directamente, habilitaría una capacidad disponible que hoy se reservan las plantas para la respuesta ante eventos de subfrecuencia, optimizando los recursos disponibles. - Entendemos que para garantizar la disponibilidad en el sistema, debe seguir siendo requerido que todas las plantas tengan la posibilidad de prestarlo, de manera que no se fomente un déficit en el sistema, no obstante, la posibilidad de contratarlo durante la operación permitirá usar dicha capacidad disponible cuando haya oferta del producto en el sistema. En ese sentido, recomendamos que se evalúe como funcionaría este esquema de prestación del servicio con los criterios mínimos y las bases para establecer un mercado de RPF en el SIN, similar al que existe hoy para el AGC. | Se aclara que la propuesta no corresponde a la definición de un Mercado de RPF. Se incluirán en el informe final los detalles del procedimiento para definir la compra del servicio de RPF con otros agentes
40 | Celsia | Phasor Measurement Units (PMU) La instalación de este tipo de equipos a nivel de generación se limita a monitorear eventos no recurrentes en el sistema de potencia1, solucionando problemas puntuales y discretos de algunas unidades de generación; lo anterior conllevaría a una solución sofisticada y subutilizada de acuerdo con los potenciales que tiene esta tecnología. Por otro lado, consideramos relevante que la aplicación de las PMU se realice para el desarrollo de sistemas de control y protección sistémicos como lo son los WAMPAC (Wide Area Monitoring Protection Control), considerando principios de observabilidad en la definición de los nodos estratégicos donde técnicamente genera valor la instalación de esta tecnología, tal como lo menciona el consultor en la identificación de los nodos piloto para el servicio de control de voltaje. Finalmente, la validación y monitoreo de la prestación del servicio es indispensable para la operación confiable del SIN, sin embargo, consideramos que se pueden establecer mejoras en los equipos de registro de eventos de las unidades, que obtendrían la información suficiente, así como en los procedimientos de verificación como ajustar las bandas muertas en las RTU de los generadore y/o SCADA de los centros de control, usando los registros de los registradores de falla, habilitando registros en los SCADAS locales de cada generador, entre otros. Lo anterior, de acuerdo con la tecnología existente y las mejoras tecnológicas que se han desarrollado en los últimos años, evidencia un beneficio/costo adecuado tanto para el SIN y el desarrollo de las plantas. Es decir, el objetivo de modernización del sistema debe verse también con el criterio de eficiencia y optimización de los costos e inversiones que se les exigen a los proyectos de generación, pues sobredimensionar los requisitos, cuando hay otras opciones que cumplen con la necesidad identificada, conllevará a un sobrecosto del servicio. | Se incluye en el informe final una modificación a la exigencia de PMUs por otros equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF.
41 | Celsia | Regulación Terciaria de Frecuencia (RTF) Se plantea dividir en dos la asignación de Regulación Terciaria, en reserva rodante y reserva fuera de línea, buscando una optimización en la asignación de esta. Al respecto, solicitamos indicar en el estudio si la reserva rodante planteada como servicio sustituiría una de las restricciones que tiene el despacho económico como lo es el de mínimo número de unidades en línea; esto, porque si bien entendemos la importancia de contar con este servicio, asumir el costo de la regulación terciaria, junto con una restricción de mínimo número de unidades en línea, no debería tener sentido técnico ni económico. Adicionalmente, consideramos que para la asignación eficiente y optima de la RTF en el SIN es pertinente que se evalúe, en el marco de la propuesta de mercados intradiarios, cambiar la resolución de los periodos a menos de una hora (puede ser 30 o 15 minutos), así como considerar un mayor número de sesiones intradiarias, buscando que las desviaciones que se requieran cubrir sean más eficientes. | La reserva rodante y la restricción operativa actual en el despacho de la programación de un mínimo número de unidades son dos criterios complementarios que deben cumplirse. Con respecto a la resolución de períodos, entre más granular sea el mercado intradiario como los mecanismos de activación, se tendrán mejores resultados
42 | Tebsa | Sobre el Informe No. 2: 1. Revisión, propuesta de simulación y propuesta conceptual de los SSCC en el SIN. Servicio de control de voltaje: consideramos que este es un servicio que debe ser incluido en la función de co-optimización del despacho y debe ser sujeto a un esquema de remuneración. En la evidencia internacional se ha encontrado que en los mercados de California (CAISO), TEXAS (ERCOT), New York (NYISO), PJM tal servicio es remunerado, aspecto que no se encuentra planteado en el documento. Al obtener los pagos, se genera un incentivo para que el generador mantenga las adecuaciones en los equipos asociados al soporte de reactivos. | La entrega de reactivos dada su importancia para garantizar la seguridad del SIN y que es una característica intrínseca de las máquinas de generación, y dado que es necesario que este servicio sea prestado por todas las plantas de generación, se considera como un atributo indispensable para entregar la energía que se tranza en el mercado de corto plazo. Los generadores deben entregar su potencia activa y reactiva de acuerdo a su curva declarada; de esta forma, la reducción de la potencia activa para cumplir con las consignas de aporte de potencia reactiva solicitadas en la operación, es una práctica que no está definida en la regulación; históricamente esto ha sido excepcional, lo cual implica un riesgo bastante bajo para el generador. Teniendo en cuenta que los generadores están en libertad de ofertar precios para el mercado de corto plazo, se asume que dentro de dichas ofertas se están considerando los riesgos a los que están expuestos. Adicionalmente, dado que esto es un problema localizado, se dificulta crear un Mercado donde haya competencia y suficiente concurrencia de participantes. Por tal razón se propone competencia por el mercado para activos que prestan el servicio a nivel del sistema de transporte. Cabe mencionar que esto es una práctica usada a nivel internacional.
43 | Tebsa | Sobre el Informe No. 2: Cambio del servicio de RPF descrita en el numeral 2.3.1. es importante mencionar que la regulación actual y el diseño de las unidades corresponden al cumplimiento de las exigencias dadas, por lo que una propuesta en el sentido de modificar algunos parámetros vigentes, según la propuesta, debe interiorizar que las plantas de generación actual ya se encuentran en servicio y no pueden ser modificados. De manera específica el tiempo de reacción o respuesta inicial menor a 3 segundos no puede ser aplicable a las plantas convencionales existentes, quienes ya atienden el requerimiento de la Resolución CRE 023 de 2001. La regulación vigente exige un tiempo inicial de 10 segundos, por lo que vemos conveniente que el nuevo requerimiento sea aplicable para plantas nuevas desde su diseño y fabricación de tal forma que puedan ser parametrizado desde su concepción y puedan cumplir con esta nueva exigencia. | La resolución CREG 023 de 2001 menciona el tiempo de respuesta de 10 segundo y no dice que es para cada unidad y no es el tiempo de reacción o tiempo inicial, el cual no está definido en la regulación actual. Los parámetros que se están proponiendo para las plantas convencionales, como son las térmicas, se están proponiendo tiempos de respuesta de 30 segundos para las de turbinas de gas y de vapor y 60 segundos para las de ciclos combinados; tiempos mayores a 10 segundos que dice la CREG 023 de 2001. Por lo tanto, si las plantas cumplen ya con los 10 segundos, no habría problema para cumplir con estos tiempos propuestos.
44 | Tebsa | Sobre el Informe No. 2: 3. Sistemas de almacenamiento (página 40) Consideramos necesario que se defina adecuadamente el rol de los sistemas de almacenamiento de manera que asuman las responsabilidades al momento de la entrega de la energía al igual que un generador, de tal forma que se refleje la incidencia que estos tienen en la formación de precios de bolsa de una maneratransparente para todos los agentes participantes. | El alcance de esta consultoría para los sistemas de almacenamiento es su participación en la prestación de los SSCC
45 | Tebsa | Sobre el Informe No. 2: 4. Numeral 4.3. Nuevos servicios Análisis internacionales con base en la experiencia muestran las deficiencias que tienen las fuentes de energía renovables basada en inversores para prestar servicios complementarios poniendo en riesgo la seguridad de la atención de la demanda, por lo que consideramos inconveniente que se les obligue a participar del mercado de servicios complementarios; a continuación se muestra un resumen de la calidad en los servicios que pueden prestar las fuentes variables, máxime si su fundamento es que no pueden ser despachados con certeza que requiere la demanda. Por lo anterior, proponemos que la participación en el mercado de servicios complementarios sea de manera voluntaria, una vez se cumplan requisitos mínimos necesarios para su cumplimiento y atención segura de la demanda. | Los servicios obligatorios son los establecidos en la resolución CREG 060 de 2019. Los servicios de regulación secundaria, terciaria y nuevos servicios se está proponiendo que sean voluntarios. En el caso de la RTF es obligatorio si están habilitados para prestar el servicio.
46 | Tebsa | Sobre el Informe 3: 1. Modelos de control de plantas convencionales Respecto al informe 3, vemos que persiste la propuesta de incluir la modificación del tiempo de reacción o respuesta inicial para la regulación primaria de frecuencia menor a 3 segundos para plantas convencionales, modificando la regulación vigente que indica que los tiempos de respuestas es entre 0 y 10 segundos. Solicitamos tanto a la Comisión como al consultor, aclarar el valor propuesto, ya que no vemos en los documentos la justificación en el cambio propuesto, máxime si las plantas existentes fueron diseñadas para atender la regulación actual. Necesidades del sistema por la entrada de nuevas fuentes variables deben ser sufragadas por estas, esto es exigir sistemas de almacenamiento que permita despachos y funciones de atención de demanda de manera previsible. De la tabla 5 del informe 3, se observa que el tiempo de subida para regulación primaria de frecuencia de 0 a 90% se propone en 20 segundos, aspecto novedoso en la regulación vigente, la cual no se encuentra definida en la resolución CREG 023 de 2001, por lo que más allá de la propuesta es entender y conocer los aspectos fundamentales de la misma, dado que no se observa en los documentos. Igual que en el punto anterior, consideramos que las propuestas de cambio de parámetros del sistema que estén motivadas por la entrada de fuentes renovables, estas deben suplir económicamente los cambios necesarios en el sistema para atender las nuevas necesidades de velocidades de respuesta del sistema, mediante la inclusión de sistemas de almacenamiento que permita una programación despachables de estas fuentes intermitentes. Se resalta del documento la siguiente recomendación por parte del consultor: “Sí bien, en el Informe 2 se había propuesto 30 segundos para todas las térmicas en este informe se reconsidera este valor y se propone 60 segundos para las plantas térmicas de ciclo combinado.”, sin embargo, al revisar la tabla 5 del informe 3, observamos que no se realiza esta discriminación entre plantas térmicas convencionales y plantas térmicas a ciclo combinado. Por lo anterior, solicitamos especificar el valor de tiempo de establecimiento en la tabla citada, discriminando las plantas térmicas de ciclo combinado en 60 segundos, conforme se aclara en el párrafo anteriormente citado. | En el informe final estarán los valores propuestos definitivos. La resolución CREG 023 de 2001 menciona el tiempo de respuesta de 10 segundo y no dice que es para cada unidad y no es el tiempo de reacción o tiempo inicial, el cual no está definido en la regulación actual. Los parámetros que se están proponiendo para las plantas convencionales, como son las térmicas, se están proponiendo tiempos de respuesta de 30 segundos para las de turbinas de gas y de vapor y 60 segundos para las de ciclos combinados; tiempos mayores a 10 segundos que dice la CREG 023 de 2001. Por lo tanto, si las plantas cumplen ya con los 10 segundos, no habría problema para cumplir con estos tiempos propuestos.
47 | Tebsa | Desde la óptica de los mercados de energía eléctrica recomendamos incorporar dentro de los análisis el modelamiento y respuesta del sistema ante otros productos de servicios complementarios que hoy existen en otros sistemas eléctricos, tal como “Flexible Ramping Products”, en los arranques autónomos. | Dado el alcance y el tiempo restante para la finalizar la presente consultoría, no se puede investigar el tema propuesto
48 | XM-CND | Se recibieron comentarios de XM de cada una de las propuestas de cada servicio | En el informe final se incluyeron las sugerencias que el consultor consideró que eran convenientes

## Comentarios XM - RPF
Propuestas para el servicio de RPF | [7 empty] | Sugerencias XM | Respuesta PHC
Prestación del Servicio para el SISTEMA
Tiempo respuesta sistema | Es el tiempo en que la evolución de la frecuencia del sistema se recupera al 90% del valor esperado de estado estacionario una vez actúen los reguladores de velocidad de acuerdo con su estatismo. El valor esperado es igual a la frecuencia del sistema antes del evento menos el delta de frecuencia esperado calculado como el inverso de la constante de regulación β multiplicado por el Delta del desbalance debido al evento de subfrecuencia o sobrefrecuencia (valor esperado=〖frecuencia〗_(sistema antes del evento)-((∆ del desbalance)/β);donde β=D+1/R). Para medir la frecuencia antes del evento se debe calcular el promedio de la frecuencia de los anteriores 15 minutos de ocurrido el evento. Este tiempo de respuesta debe ser menor a 15 segundos. | [6 empty] | Sugerimos que el tiempo de recuperación del sistema este sintonizado con el tiempo de subida para el servicio de regulación primaria. En este caso y teniendo en cuanta los parámetros propuestos, sugerimos que el mismo sea de 35 segundos. Sugerimos homologar el criterio a "Tiempo de Establecimiento", el cual es usado internacionalmente para referirse a la condición planteada. Adicionalmente, las estimación de la constante D requiere mediciones- y modelos detallados en las cargas, para lo cual sugerimos la inclusión del requisito de instalación de equipos PMU en los activos de conexión del STR al SDL y usuarios finales conectados al STN así como la obligatoriedad para los agentes de reportar modelos dinámicos de carga validados. | Es importante diferenciar el tiempo de respuesta de subida 0-90% con el tiempo de establecimiento, tal y como se observa en la siguiente figura Se incluye un parámetro adicional de tiempo de establecimiento de 35 segundos, pero el tiempo de respuesta de subida 0-90% debe ser menor a 15 segundos. La definición de tiempo de establecimiento está incluida en el informe
Tiempo de establecimiento del sistema | Menor a 35 segundos
ROCOF | Menor a 0.5 Hz/seg calculado a los 500 ms después de ocurrido el evento | [6 empty] | Sugerimos aclarar la magnitud del evento frente a la cual se medirá el ROCOF. Este valor debe ser parte de los criterios de seguridad y confiabilidad para la planeación y operación del sistema. Sugerimos modificar el texto "a los 500 ms", por el texto "calculado sobre una ventana móvil de 500 ms". Adicionalmente, consideramos conveniente incluir requisitos de soportabilidad ante ROCOF en los generadores síncronos tradicionales y la demanda. | El ROCOF de 0,5 HZ por segundo se calculará para un desbalance de potencia igual a la la capacidad de la unidad más grande del sistema. El ROCOF a los 500ms se calculará como el promedio para el intervalo entre 0+ y 500 ms después de ocurrido el evento. El ROCOF de los generadores síncronos debe corresponder al recomendado por los fabricantes. En cuanto a la demanda el ROCOF debe ser definido por el CND en forma dinámica, mediante los estudios de definición del EDAC. Actualmente el CNO (2020) ha fijado el ROCOF de generadores en 2 HZ/s y ha definido que el CNO evalúa periódicamente el valor de ajuste mínimo de ROCOF
Reserva | El mayor valor entre: - El 3% de la generación total horaria programada en el despacho factible. - La suma del pronóstico de: (i) desviación mínima porcentual esperada para cada 30 minutos de la demanda programada en el despacho factible; y (ii) la desviación mínima porcentual para cada 30 minutos esperada de la generación variable programada en el despacho factible. Para garantizar la seguridad del SIN, en el despacho se debe asignar la reserva entre los generadores habilitados y los SAEB que presten el servicio de RPF. Dependiendo de las características técnicas de los generadores habilitados, estos pueden cumplir con su asignación de reserva en el valor máximo de potencia declarada o en caso contrario, dejando el margen de reserva correspondiente. En caso de que a un generador se le asigne un valor de reserva superior al que está obligado, este valor adicional será remunerado por los generadores NO habilitados y los habilitados que incumplan con la prestación del servicio de RPF. Sí un generador está habilitado no puede no prestar el servicio de RPF a no ser que demuestre que su regulador está en falla | [6 empty] | Sugerimos revisar la pertinencia de definir margenes de regulación primaria en funciones de desviaciones. Lo anterior, teniendo en cuanta que las desviaciones no parecieran tener relación directa con un servicio de contención como lo es la regulación primaria, la cual esta disponible para dar respuesta a variaciones de frecuencia derivadas de desbalances carga generación intempestivos y momentáneos. | La regulación primaria es el primer lazo de control y debe actuar en forma continua. Por tanto aceptamos que no sea para las desviaciones máximas horarias sino las mínimas para intervalos menores que pueden ser de media hora
Propuestas para el servicio de RPF | [7 empty] | Se sugiere para las plantas basadas en inversores seguir los principios de la norma IEEE 2800 de 2022, en el sentido de definir un parámetro por defecto, con la posibilidad de que el mismo pueda se reevaluado por el CND y el agente de acuerdo a las condiciones del sistema dentro de una banda permisible para el mismo: El mismo criterio de ajuste de parámetros por condiciones del sistema deberia aplicar para las plantas sincronas. No consideramos conveniente una definición de parámetros para plantas en ciclo combinado. Si existe una restricción en la prestación del servicio en las unidades a vapor, consideramos que puede ser mejor establecer una regla especial para las mismas en los criterios de habilitación y evaluación, que indique que la contribución de estas podrá ser suplida por las unidades a Gas. En Amortiguamiento, sugerimos aclarar que el mismo debe ser mayor a 0.3. | Se están recomendando valores máximos como default. Se puede recomendar que el CND revalue estos valores máximos tomando como guía la norma IEEE- 2800 de 2022. La práctica internacional es recomendar estos parámetros para los ciclos combinados como planta y no en forma independiente como unidades
Propuestas para el servicio de RPF por UNIDADES Y/O PLANTAS
Parámetros técnicos para prestar el servicio de RPF ***Se recomiendan valores máximos como referencia. El CND debe reevaluar estos valores máximos | Tiempo de reacción o respuesta inicial |  | Plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  |  | < 1 segundo
Valor rango máximo según norma IEEE Std C37.118.1 es 1 segundo.
|  |  | Convencionales (hidráulicas y térmicas) |  |  | < 3 segundos
| Tiempo de subida 0-90% |  | Plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  |  | < 4 segundos
|  |  | Convencionales (hidráulicas y turbinas de gas y de vapor) |  |  | Ts<30 segundos
|  |  | Térmicas de ciclo combinado |  |  | Ts<35 segundos
| Tiempo de establecimiento |  | Plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  |  | menor 15 segundos
|  |  | Convencionales – Térmicas (turbinas de gas y unidades de vapor) |  |  | menor a 30 segundos
|  |  | Convencionales – Hidráulicas y ciclos combinados |  |  | menor a 60 segundos
| Amortiguamiento |  | Plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  |  | 30%
|  |  | Convencionales (hidráulicas y térmicas) |  |  | 30%
| Banda Muerta para las plantas convencionales (hidráulicas y térmicas) |  | Menor o igual a 30 mHz
| Banda Muerta para las plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  | Configurable en un rango entre 0 y 120 mHz
| Estatismo para las plantas convencionales (hidráulicas y térmicas) |  | Valor entre el 4% y el 6%. La curva de estatismo se debe calcular a partir de la finalización de la banda muerta.
| Estatismo para las plantas basadas en inversores (generadores y SAEB) |  | Configurable en un rango entre el 2% y el 6%. La curva de estatismo se debe calcular a partir de la finalización de la banda muerta. |  |  |  |  | En las plantas basadas en inversores, consideramos conveniente que se considere una curva que inicie el aporte a parir de la finalización de la banda muerta. Lo anterior teniendo en cuenta que se ha mostrado que este comportamiento favorece la operación estable de estas tecnologías, evita posibles sobre impulsos y banda mejores respuestas frente al control de la frecuencia.
| Sostenimiento |  | 30 segundos
Obligatoriedad | Plantas Convencionales (hidráulicas y térmicas) |  | Obligatoria
| Plantas solares fotovoltaicas y eólicas |  | Obligatoria
| Independiente de que la planta/unidad no esté habilitada para la prestación del servicio de RPF, debe operar con el regulador en modo libre. Modo libre se refiera a la posibilidad de que la entrega de potencia frente a una perturbación no se encuentre limitada y se pueda alcanzar el valor máximo disponible cuando el sistema lo requiera en función del estatismo y el cambio de frecuencia. | [6 empty] | Sugerimos aclarar el termino "modo libre", indicando a que refiere el mismo frente al controlador potencia/frecuencia y la posibilidad de que la entrega de potencia frente a una perturbación no se encuentre limitada y se pueda alcanzar el valor máximo disponible cuando el sistema lo requiera en función del según el estatismo y el cambio de frecuencia. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Habilitación | Procedimiento de habilitación para prestar la regulación primaria, si no lo cumple puede contratarlo con un tercero o pagar la compensación, de lo contrario debe prestarlo obligatoriamente con su unidad. Este procedimiento debe consistir en pruebas auditadas que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos para prestar el servicio de RPF para un número suficiente de escalones y de puntos de operación de tal forma que estadísticamente se puedan obtener resultados confiables utilizando un protocolo similar al establecido en los acuerdos vigentes del CNO para las pruebas de estatismo y banda muerta, donde se incluya adicionalmente la medición y verificación de los parámetros: Tiempo de reacción o respuesta inicial, Tiempo de subida 0-90%, Tiempo de establecimiento. Esto debe cumplirse tanto para las pruebas como para la validación de los modelos. Una unidad de generación puede ser habilitada si instala SAEB para cumplir con los requisitos para prestar el servicio de RPF. Una unidad se encuentra HABILITADA cuando mediante las pruebas y la validación de los modelos se verifica que cumple con los parámetros: Tiempo de reacción o respuesta inicial, Tiempo de subida 0-90%, Tiempo de establecimiento. La habilitación determinará la potencia máxima a la cual puede cumplir con la prestación del servicio de RPF. Se aclara que una vez esté habilitada una unidad mediante pruebas certificadas por un auditor a prestar el servicio RPF es obligatorio prestar el servicio y no puede contratar con terceros ni comprar en bolsa de energía, excepto en caso de fallas o mantenimiento del regulador de velocidad. Adicional, es obligatorio operar con el regulador en modo libre definido anteriormente. En caso de no prestar este servicio, será penalizado según la regulación vigente. | [6 empty] | No consideramos conveniente la contratación del servicio con un tercero, dado que: - Se pueden presentar concentraciones importantes del servicio en pocas unidades. - No es posible garantizar que la primaria contratada este disponible durante la operación del sistema. - Las unidades contratadas, deberán responder a velocidades superiores a las normales, lo cual puede generar problemas de estabilidad en el sistema. Inlcuir en este punto pruebas de presentación en valores cercanos a plena carga. Las plantas que declaren que pueden aportar el margen a plena carga lo deberán demostrar mediante pruebas. | Se aclara que una vez esté habilitada una unidad (Mediante pruebas certificadas por un auditor) a prestar el servicio RPF es obligatorio prestar el servicio y no puede contratar con terceros sino en caso de fallas o mantenimiento del regulador de velocidad. Adicional, es obligatorio operar con el regulador en modo libre ndicando a que refiere el mismo frente al controlador potencia/frecuencia y la posibilidad de que la entrega de potencia frente a una perturbación no se encuentre limitada y se pueda alcanzar el valor máximo disponible cuando el sistema lo requiera en función del según el estatismo y el cambio de frecuencia. La sugerencia de Uds de seguir con el Status quo nos parece que nos es la más adecuada para garantizar la seguridad y flexibilidad requerida con la integración de FERNC. Se perpetuarían los incumplimientos y seguirían existiendo "free riders" en la prestación de este servicio
Reserva | Obligación de Reserva para plantas mayores a 5 MW |  | 3% de la Generación Programada. Los generadores que NO están habilitados para la prestación del servicio de RPF, TENDRÁN que comprar el margen de reserva correspondiente en la bolsa de energía o a un tercero. |  |  |  |  | No consideramos conveniente la contratación del servicio con un tercero. | Se respondío en la anterior sugerencia
| Reserva Asignada para plantas mayores a 5 MW |  | La Reserva de RPF del SISTEMA, se distribuirá entre los generadores habilitados en proporción a su disponibilidad declarada. Los generadores que NO están habilitados y los habilitados que incumplan con la prestación del servicio de RPF, TENDRÁN que comprar el margen de reserva correspondiente en la bolsa de energía o contratarlo con un tercero. El despacho no se verá afectado por la reserva de aquellas plantas habilitadas que en su capacidad máxima puedan prestar el servicio de RPF; este se verá afectado por la reserva de las plantas que NO están habilitadas para prestar el servicio valor de reserva que será asignado entre las plantas habilitadas y los SAEB. |  |  |  |  | No consideramos conveniente la contratación del servicio con un tercero. | Se respondío en la anterior sugerencia
Evaluación | Para las plantas mayores a 5 MW |  | - Dirección de la respuesta - Tiempo de respuesta - Magnitud de aporte de la reserva - Transitoriamente se hace seguimiento solo cuando hay eventos en el SIN - Hacerlo tecnológicamente viable para que sea de forma continua. La evaluación se hará con base en la información recolectada de equipos de medición de frecuencia y ROCOF instalados en las unidades de generación con muestreos de mínimo 50 ms, los cuales deben estar conectados al sistema SCADA del CND. El CND debe implementar el software que, con base en dicha información, calcule los parámetros de RPF en forma continua y mediante dicho software determinar el cumplimiento de la RPF (Este debe medir dirección, tiempos y magnitud). El CND evaluará de forma permanente para toda desviación de la frecuencia por fuera de la banda muerta la característica de la respuesta de la RPF, verificando que las unidades cumplan con el estatismo declarado para cada unidad. El CND propondrá a la CREG la metodología ha utilizar, la cual será publicada mediante circular. |  |  |  |  | Estamos de acuerdo con el criterio y consideramos que el mismo puede complementarse con un criterio que considere una evaluación continua para cada hora del día a partir de las mediciones. Para lo anterior, se propone incluir un segundo punto de verificación que indique: El CND evaluara de forma permanente para toda desviación de la frecuencia por fuera de la banda muerta la característica de la respuesta de la regulación primaria de frecuencia, verificando que las unidades cumplan con el estatismo declarado para cada unidad. El CND propondrá a la Comisión la metodología ha utilizar, la cual será publicada mediante circular. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Remuneración | No hay. Para los servicios adicionales si hay remuneración al Precio de bolsa del período de la sesión respectiva.
Pruebas | Se requiere un número de muestras suficiente tanto de escalones como de valores de potencia para poder determinar el valor medio de los parámetros y su desviación estándar. |  |  | Parámetros medidos en las pruebas:
· Estatismo y Banda Muerta
· Tiempo de reacción o respuesta inicial
· Tiempo de subida 0-90%
· Tiempo de establecimiento
Validación de modelos | Para la validación de los modelos de control se requiere un número de muestras suficiente tanto de escalones como de valores de potencia para poder determinar el valor medio de los parámetros y su desviación estándar |  |  | Parámetros medidos en las pruebas:
· Estatismo y Banda Muerta
· Tiempo de reacción o respuesta inicial
· Tiempo de subida 0-90%
· Tiempo de establecimiento
Medición | Obligatoriedad de tener equipos de medida en el lado de alta de transformador del generador y cuando son conexiones compartidas y embebidas, se hará en lado de alta del transformador de cada uno de los generadores indivuduales. Los equipos de medida deben medir las siguientes variables magnitud de voltaje, ángulo, potencia activa y reactiva, frecuencia y ROCOF con una capacidad de muestreo de por lo menos una muestra cada 50 ms, es decir 20 muestras por segundo. Esto será mediante un canal de comunicación con un protocolo compatible con el SCADA. | [6 empty] | En general, los sistemas SCADA no cuentan con la tecnología necesaria para integrar los dispositivos PMU's con las tasas de reporte por segundo de los mismos. Generalmente, esta integración se limita a 1 o 2 muestra por segundo. El desarrollo del ecosistema de PMU's debe ir acompañado de la implementación de la infraestructura requerida, la cual contempla la instalación de PDC's en diferentes puntos del país que concentren esta información y la responsabilidad de los agentes en llegar a estos concentradores con la información supervisada. En este sentido, sugerimos que la comisión regule los aspectos asociados a este ecosistema, de tal forma que la implementación masiva de PMU's se logre de forma eficiente. Revisar la tasa de reporte dado que la misma no se encuentra dentro de las tasas de reporte definidas en la norma (reporing rates: 10, 12, 15, 20, 30 o 60) | Estamos de acuerdo. Se ha cambiado la exigencia de PMUs por equipos que cumplan funcionalidades de medir magnitud de voltaje, angulo, frecuencia, potencia y corriente activa y reactiva y ROCOF . Se está cambiando la frecuencia de muestreo a una cada 50 ms es decir 20 muestras por segundo que sí está en la norma
Supervisión | La supervisión la hará el CND con la información adquirida mediante la infraestructura implementada por el CND para tal fin. Para las conexiones compartidas y embebidas el CND supervisará en el lado de alta del transformador elevador de cada uno de los generadores que hacen parte de las conexiones compartidas o embebidas. Se harán pruebas de integración antes de la puesta de operación de cada una de las unidades. Para las unidades existentes se harán pruebas de PMU´s o los equipos equivalentes una vez se instalen. Se debe reglamentar un período de transición (3 años) para la integración de este sistema de supervisión. El CNO debe definir el protocolo de pruebas de la infraestructura implementada por el CND. La periodicidad del intercambio de información es continua en Tiempo Real y las variables a supervisar son: potencia activa y frecuencia. | [6 empty] | Sugerimos modificar el texto para que el mismo haga referencia a la posibilidad de utilizar ambas fuentes de datos (PMU's o SCADA). Sugerimos modificar el texto "Punto de Conexión Físico", dado que mismo puede referirse al lado de baja tensión del transformador elevador d el unidad. Sugerimos utilizar para la supervisión el lado de alta del transformadores elevador de la unidad, donde se conecta a la red embebida o a la red de activos compartidos. Sugerimos modificar planta por unidad. Sugerimos incluir además los incentivos requeridos para mantener la calidad y confiabilidad de las medidas. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Prestadores del servicio | Plantas y/o unidades de generación convencionales y no convencionales, SAEB | [6 empty] | Sugerimos aclarar que si bien las plantas son las prestadoras del servicio, el mismo se presta a través de las unidades que las componen. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Propuestas de indicadores para medir el servicio de RPF
Indicadores de seguimiento | Nombre indicador | Cálculo |  |  | Meta |  | Periodicidad
| ROCOF | # eventos de frecuencia en los que se cumple con el ROCOF/ # eventos de frecuencia en el año *Para eventos en los que no haya eyección de carga por baja frecuencia |  |  | 99% |  | Anual
| Tiempo de repuesta | # eventos de frecuencia en los que se cumple con el tiempo de respuesta/ # eventos de frecuencia en el año *Para eventos en los que no haya eyección de carga por baja frecuencia |  |  | >95% |  | Anual
| Habilitación servicio RPF | # de unidades que están habilitadas para prestar el servicio de RPF / total de unidades que pueden prestar el servicio de RPF |  |  | >90% |  | Anual
| MW habilitación servicio RPF | Cantidad en MW de las plantas habilitadas / Total de MW instalados |  |  | >90% |  | Anual
Definiciones
· Nadir: es el valor mínimo de subfrecuencia en Hz producido por el evento
· Cenit: es el valor máximo de sobrefrecuencia en Hz producido por el evento
· tNadir: es el tiempo en donde ocurre el Nadir
· ROCOF (Rate of Change of Frequency) Nadir: es el valor del Rocof calculado en el Nadir
· ROCOF (Rate of Change of Frequency): Se hace el cálculo del Rocof en 500 ms para cubrir la salida de la unidad más grande del Sistema
· Tiempo de respuesta del Sistema: tiempo en que la evolución de la frecuencia del sistema se recupera al 90% del valor esperado de estado estacionario una vez actúen los reguladores de velocidad de acuerdo con su estatismo.
valor esperado de estado estacionario de la frecuencia en teoría es igual a la frecuencia del sistema antes del evento menos el delta de frecuencia esperado calculado como el inverso de la constante de regulación β multiplicado por el Delta del desbalance debido al evento de subfrecuencia o sobrefrecuencia
(valor esperado=〖frecuencia〗_(sistema antes del evento)-((∆ del desbalance)/β);donde β=D+1/R) Considerando que no se conoce con exactitude el valor de D, y el R equivalente es variable, el valor esperado se calcula como el valor de la frecuencia promedio entre los 50 y 60 segundos del tiempo de simulación o de los registros del evento.
· Constante de regulación calculada en el Nadir:
· Constante de tiempo de la respuesta exponencial inicial: es igual a
Para el cálculo de esta constante, se assume un valor de D=1.5 p.u.

## Comentarios XM - RSF
Propuestas para el servicio de RSF para el SISTEMA | [5 empty] | Sugerencias XM | Respuesta PHC
Tiempo respuesta | Recuperación de la frecuencia dentro de la banda de regulación 59.8Hz y 60.2Hz en 1 minuto después de ocurrido el evento |  |  |  |  | Por sus características, el aporte del AGC es bajo antes de 30 segundos. Por lo anterior, sugerimos que este tiempo sea de 1 minutos, sobre todo teniendo en cuenta que pueden existir eventos cuya magnitud requiera una acción más prolongada del servicio para la recuperación de la frecuencia. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Sostenimiento | Mínimo 30 minutos después de ocurrido el evento
Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por medio del AGC | Después de un evento la frecuencia debe regresar a su valor nominal como máximo en 7 minutos
Propuestas para el servicio de RSF
Prestación del Servicio por UNIDADES Y/O PLANTAS
Parámetros técnicos para la prestación del servicio | Tiempo de Retardo de la Unidad en comenzar a responder una vez enviado el comando por el AGC |  | Máximo de 20 segundos una vez enviado el primer comando de regulación.
| Criterios establecidos por el CND y aprobados por el CNO anualmente |  | Velocidad Máxima de Cambio de Carga del Sistema
Velocidad Mínima y Máxima de Cambio de Carga por Unidad para las plantas convencionales y para las basadas en inversores (eólicas, solares y SAEB)
| Número Mínimo de Unidades |  | Calculado en el despacho por el CND de tal manera que la sumatoria de las rampas de cada unidad individual sea mayor o igual al cambio máximo de carga
| Holgura Mínima por Unidad |  | Este criterio debe estar ligado a la unidad mínima que puede entrar al despacho que pueda hacer AGC (5 MW). Se propone un error máximo del lazo de control entre el menor valor de: - 2 MW y - el 10% de la capacidad de regulación de la unidad de menor capacidad habilitada para prestar el RSF |  |  | Sugerimos definir por regulación el error maximo porcentual permitido en el lazo de control. Actualmente el valor se encuentra en 2 MW, sin embargo el mismo podría ser el menor valor entre una valor porcentual y los 2 MW considerados actualmente. | Se propone un error máximo del lazo entre el menor valor entre 2 MW y el 10% de la capacidad de regulación de la unidad de menor capacidad habilitada para prestar el RSF
Requisitos técnicos | Respuesta de velocidad de toma de carga sostenida |  | Debe estar entre el máximo y mínimo definido por el CND
| Estatismo |  | El valor definido para RPF según cada tecnología
Control | Automático y la señal enviada por el AGC del CND debe ser para modificar el set point de potencia de la unidad, no se permite variación por pulsos. Se permite control manual solo en caso de emergencias, cuando todas las unidades habilitadas para hacer AGC hayan perdido comunicación con el CND. Todas las plantas habilitadas para prestar el servicio de RSF deben ser integradas a la función de control automático de generación del CND
Obligatoriedad | Las plantas y/o unidades que cumplan con los requisitos y pruebas según el Acuerdo CNO 1428 o el que lo modifique o sustituya para ser habilitadas se denominan elegibles para prestar el servicio. Todo generador despachado centralmente es responsable comercialmente de contribuir a la reserva hacia arriba y hacia abajo asignada en el proceso de cooptimización del despacho factible vinculante. La reserva asignada tanto hacia arriba como hacia abajo se distribuirá a los generadores en proporción a su despacho. La pueden prestar con sus propios activos o comprándola en el mercado.
Habilitación | Plantas habilitadas para hacer AGC (pasan las pruebas de habilitación según el Acuerdo CNO 1428 o el que lo modifique lo sustituya)
Cálculo de la reserva | La reserva de regulación secundaria hacia arriba debe ser suficiente para reemplazar la reserva primaria programada durante la operación normal del sistema y para contribuir a cubrir la pérdida creíble de la generación más grande despachada en el sistema. La reserva secundaria horaria del sistema hacia arriba debe ser al menos igual al valor máximo entre: (i) Reserva para regulación (el mayor entre 3% de la generación programada y las desviaciones de los programas de generación o consumo, las rampas de cambios de programa tanto de subida como de bajada, y las rampas de demanda neta.) y (ii) Reserva de contingencia: el 100% de la mayor salida de generación creíble de una unidad, según las estadísticas de salidas forzadas de las unidades que hayan sido programadas en los últimos 18 meses. La reserva de regulación secundaria hacia abajo debe poder cubrir la desviación esperada hacia arriba de la generación variable en la operación normal del sistema y la mayor pérdida de carga esperada en el sistema por una contingencia simple. Dicha reserva secundaria podrá determinarse a través de un método probabilístico de análisis de desviaciones de la generación variable y de contingencias de carga N-1. La reserva de regulación a hacia abajo debe ser al menos igual al valor máximo entre: (i) Reserva para regulación hacia abajo (las rampas de desviaciones de los programas de generación o consumo, las rampas de cambios de programa tanto de subida como de bajada, y las rampas de demanda neta evaluadas respecto a los programas de generación de 5 minutos.) y (ii) Reserva de contingencia hacia abajo: La mayor pérdida de carga esperada en el sistema por una contingencia simple. El cálculo de las holguras se debe calcular diariamente y la metodología debe ser definida por el CND. |  |  |  |  | Por lu naturaleza del servicio (regulación), sugerimos que el criterio considere solo las rampas de desviaciones en los programas de generación o consumo, las rampas de cambios de programa tanto de subida como de bajada y las rampas de demanda neta evaluadas respecto a los programas de generación de 5 mínutos. Sugerimos revisar la pertinencia del criterio asociado al disparo de la interconexión más grande. Es un evento de poca probabilidad de ocurrencia, que puede generar holguras muy elevadas y de poco o nulo uso durante todo el periodo de evaluación (18 meses). Revisar o aclaras que se entiende por la pérdida de la mayor unidad, cuando tenemos varias unidades con salida común que pueden fallar simultáneamente se considera este evento?. Sugerimos que el criterio se divida en reserva se regulación y reserva de contingencia como en el caso de la reserva a subir. (i) Reserva para regulación (las rampas de desviaciones de los programas de generación o consumo, las rampas de cambios de programa tanto de subida como de bajada, y las rampas de demanda neta evaluadas respecto a los programas de generación de 5 minutos.) y (ii) Reserva de contingencia: La mayor pérdida de carga esperada en el sistema por una contingencia simple. Sugerimos indicar que el CND será responsable por la definición de la metodología de calculo. | El valor de 3% es sólo un límite inferior que pretende que la reserva tenga como mínimo la capacidad de recuperar la RPF. Estamos de acuerdo en lo planteado con relación a de las interconexiones internacionales. La pérdida de la unidad más grande se refiere a la de mayor capacidad independiente de su conexión. Existe el criterio de confiabilidad N-1 que puede cubrir este evento y no asignar la RSF a una sóla planta
Criterio de Confiabilidad | Criterios: • n-1, es decir que con la salida de una unidad se conserve la reserva necesaria • La holgura no se concentre en una sola planta • La conservación de la velocidad de respuesta necesaria para controlar las rampas del sistema ante la salida de una unidad. |  |  |  |  | Sugerimos incluir la conservación de la velocidad de respuesta necesaria para controlar las rampas del sistema ante la salida de una unidad. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Evaluación | La deberá realizar el CND y deberá calcular indicadores de desempeño a nivel mensual que midan la calidad de la prestación del servicio, la frecuencia de fallas de la prestación del servicio, las causas de las fallas, estadísticas de la activación.
Supervisión | La deberá realizar el CND en tiempo real con el sistema SCADA.
Remuneración | Servicio remunerado mediante un esquema de mercado por mérito
Pruebas | Pruebas de habilitación de AGC según el Acuerdo CNO 1428 o el que lo modifique o sustituya.
Medición | SCADA
Propuestas de indicadores para medir el servicio de RSF
Indicadores de seguimiento | Nombre indicador | Cálculo |  | Meta | Periodicidad
| Tiempo de respuesta | # eventos de frecuencia en los que se cumple con el tiempo de respuesta/ # eventos de frecuencia en el año *Para eventos en los que no haya eyección de carga por baja frecuencia |  | 99% | Anual
| Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por medio del AGC | # de eventos en los que se cumple con los Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por medio del AGC/ # eventos de frecuencia en el año *Para eventos en los que no haya eyección de carga por baja frecuencia |  | 99% | Anual
| Reserva secundaria | Activación de reserva secundaria / Reserva secundaria asignada |  | >90% | Mensual
| Unidades retiradas del servicio de AGC | # de unidades que estando habilitadas para prestar el servicio de AGC son retiradas del servicio en la operación / # de unidades que prestan el servicio de en la operación |  | 5% | Mensual
| Variaciones lentas de frecuencia | # de veces que la frecuencia está por fuera del rango de 59.8-60.2 Hz por más de un minuto |  | 3 | Anual

## Comentarios XM - RTF
Propuesta para el servicio de RTF | [7 empty] | Sugerencias XM | Respuesta PHC
Tiempo de respuesta | Tiempo medido desde que inicia el arranque hasta que termina la rampa de subida desde el mínimo técnico hasta la máxima potencia declarada. | [6 empty] | Sugerimos incluir un literal adicional de asignación, que indique que las mismas se asignan en los mercados del D-1 e intradiarios. Tener en cuenta que la reserva terciaria estará espacialmente asignada, por tanto, es relevante considerar que la red disponga de la capacidad de transporte que permita en efecto la activación y transporte de la misma, por lo cual, debe existir una validación sobre la posibilidad de activación de las mismas sin que esto generé la activación de una restricción eléctrica u operativa. | estamos de acuerdo
Parámetros técnicos para prestar el servicio | Reserva Rodante o sincronizada |  |  | Tiempo de respuesta muy rápido | < 5 minutos
| Reserva Fuera de Línea o no sincronizada |  |  | Tiempo de respuesta | < 30 minutos
| Tiempo de sostenimiento |  |  | Mayor a 30 minutos
Obligatoriedad | Obligatorio la presentación de ofertas de disponibilidad de reserva terciaria y oferta de precios de energía y arranque y parada para todos los recursos habilitados para cada una de las reservas.
Habilitación | Plantas habilitadas que cumplen con las pruebas de los tiempos de respuesta y sostenimiento de acuerdo al procedimiento que defina el CNO mediante acuerdo.
Reserva | Reserva Rodante |  | Inicialmente para cada periodo horario, será el valor correspondiente a un percentil del 98% de las autorizaciones horarias de los últimos doce (transitorio). El CND calculará dicha reserva con las estadísticas de activación de los valores correspondientes a un percentil del 98% de las autorizaciones horarias de los últimos doce. |  |  |  |  | Sugerimos que el calculo se realice para cada periodo del día y que el valor corresponda a un percentil representativo de la muestra definido por el CND. Sugerimos un periodo de evaluación de 1 año | de acuerdo
| Reserva Fuera de Línea |  | Inicialmente para cada periodo horario, será el valor correspondiente a un percentil del 98% de las autorizaciones horarias de los últimos doce meses (transitorio). El CND calculará dicha reserva con las estadísticas de activación del valor correspondiente a un percentil del 98% de las autorizaciones horarias de los últimos doce meses. |  |  |  |  | Para evitar caer en datos poco probables o asociados a estados de emergencia derivados de contingencias con poca probabilidad de ocurrencia, sugerimos que el periodo de evaluación sea de 1 año, y que el valor corresponda a un percentil representativo de la muestra definido por el CND. Adicionalmente, sugerimos que el calculo se realice para cada periodo del día. Sugerimos que dentro de estes segmento se incluya la disponibilidad excedentaria de los generadores en línea que no se encuetre comprometida en otros servicios. | de acuerdo
| Reserva terciaria hacia abajo |  | Debe poder recuperar la reserva de regulación secundaria hacia abajo.
Activación | La activación se hará en forma continua cada 5 minutos con un horizonte de 2 horas utilizando la información definitiva de las sesiones intradiarias. | [6 empty] | De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el CND así como a los resultados expuestos por el consultor, consideramos conveniente que estos despachos tengan una granularidad de 5 minutos. Sugerimos describir las reglas de activación de las reservas y las autorizaciones, es decir, las activaciones se programaran en e los despachos de 1 hora y 5 minutos, por orden de merito y con prevalencia de las reservas sobre las autorizaciones. Sugerimos además que en la activación de las reservas, tenga prevalencia la activación de la reserva rodante. Así mismo, especificar que en la activación se tendrán en cuenta las características técnicas y las restricciones eléctricas y operativas del sistema durante la operación real. Sugerimos además, que se definan los cronogramas de activación de acuerdo a las propuesta realizada por el CND: - Para la activación horaria, cierre de compuerta una hora antes de la operación y publicación 30 minutos antes. - Para la activación de 5 minutos, ejecución cada media hora, con cierre de compuerta media hora antes. | La activación se hará en forma continua cada 5 minutos con un horizonte de 2 horas. NO se requiere cronograma de acuerdo a las horas de cierre de compuerta, debe estar coordinado con la información resultante de las sesiones intradiarias
Evaluación | La realiza el CND
Control | Todas las plantas habilitadas para prestar el servicio de RTF sincrónica o no sincrónica deben ser integradas a la función de control automático de generación del CND
Supervisión | SCADA
Remuneración | Para los recursos asignados como reserva rodante, se les pagará la disponibilidad como el marginal del mercado de reserva rodante resultante del modelo de cooptimización del despacho factible vinculante y la activación al precio de oferta de energía de la sesión intradiaria y además se le reconocerán los costos de arranque y parada. Para los recursos que estén fuera de línea se les pagará la disponibilidad como el marginal del mercado de reserva fuera de línea resultante del modelo de cooptimización del despacho factible vinculante y la activación al precio de oferta de energía de la sesión intradiaria y además se le reconocerán los costos de arranque y parada A los recursos de generación que resulten autorizados se les pagará la disponibilidad al precio de oferta de reserva fuera de línea y la activación al precio de oferta de energía de la sesión intradiaria y además se le reconocerán los costos de arranque y parada. | [6 empty] | Sugerimos que estas reservas no se page la disponibilidad si no la activación. Lo anterior, teniendo en cuenta que puede representar volúmenes importantes, lo que puede generar sobrecostos para el sistema. Entendemos que en este caso, el agente gana la posibilidad de obtener un pago más atractivo que el obtenido mediante una autorización, lo cual vemos conveniente. Por lo anterior, el pago de la energía activada debería considerar este delta adicional que diferencia la activación por reservas de la activación por autorizaciones, pero que no resulte oneroso para la demanda, como en el caso del pago por la totalidad de la disponibilidad. Una opción podría ser el pago de esta reserva al valor de marginal del mercado de reserva rodante resultante del modelo de optimización del despacho factible vinculante. Sugerimos que a los recursos autorizados se les pague solo la generación adicional instruida, y que este pago se realice mediante un precio administrado determinado por la comisión. | Consideramos que para que haya incentivos y se pueda generar competencia en la prestación del servicio de RTF, debe haber un pago por disponibilidad y uno por activación. Si existe únicamente el pago por activación, la selección se haría por el pago por activación que entonces si es igual al de energía se estaría preservando el actual mecanismo de autorizaciones que depende de la oferta de energía y sus características técnicas. La adición de un delta sería equivalente al pago por disponibilidad. A los recursos autorizados se les podría pagar un precio administrado y definido por la CREG.
Propuestas de indicadores para medir el servicio de RTF
Indicadores de seguimiento | Nombre indicador | Cálculo |  |  |  | Meta | Periodicidad
| Reserva terciaria sincrónica | Activación de reserva terciaria sincrónica / Reserva terciaria sincrónica asignada |  |  |  | >90% | Mensual
| Reserva terciaria no sincrónica | Activación de reserva terciaria no sincrónica / Reserva terciaria no sincrónica asignada |  |  |  | >90% | Mensual
| Incumplimiento de la reserva terciaria sincrónica | porcentaje de unidades que estando asignadas en el despacho factible o intradiario cumplan con la Reserva Rodante cuando se le solicite la activación |  |  |  | >90% | Mensual
| Incumplimiento de la reserva terciaria no sincrónica | porcentaje de unidades que estando asignadas en el despacho factible o intradiario cumplan con Reserva Fuera de Línea cuando se le solicite la activación |  |  |  | >90% | Mensual
| Autorizaciones | Autorizaciones en MW / Total de reserva terciaria no sincrónica MW |  |  |  | Menor del 10% | Mensual

## Comentarios XM - Voltaje
Propuestas para el servicio de control de voltaje | [5 empty] | Sugerencias XM | Respuesta PHC
Planeación de la expansión | - Definición de equipos de compensación (Condensadores, reactores, condensadores síncronos (SVC), STATCOM, FACTS, baterías) para garantizar los niveles de voltaje en n y n-1 y garantizar la estabilidad de voltaje - Subastas |  |  |  |  | Por ser un servicio, debería disponerse de una señal económica ante incumplimientos del mismo. | De acuerdo. Sí no prestan el servicio como corresponda de acuerdo a la convocatoria que haya sido adjudicado, el CND podría considerarlo como indisponible y de acuerdo a las reglas de remuneración se vería penalizado.
Planeación de la operación | - Definición de áreas y subáreas eléctricas - Definición de nodos pilotos en cada área y subárea utilizando los siguientes criterios para la selección de nodos piloto: • Selección de los nodos con la mayor capacidad de cortocircuito, para ello se evalúa el nivel de cortocircuito trifásico, que es el que representa el mayor aporte • Selección de los nodos que impongan variación de tensión a los nodos eléctricamente cercanos, la inyección de potencia reactiva en ellos debe traducirse en una variación de tensión también en los nodos próximos. Para ello se utilizan las matrices de sensibilidad de la tensión debido a los cambios en potencia reactiva para los nodos definidos - Evaluación de las reservas estáticas y dinámicas en cada nodo piloto para el largo, mediano y corto plazo para soportar contingencias n-1 - Criterios de estabilidad dinámica de tensión, como curvas de permisibilidad o recuperación de la tensión para los nodos de carga. - Identificación de instalación de equipos para suministro de reactivos, incremento de inercia, inyección rápida de corto circuito y control de tensión - Cálculo de las curvas QV, voltajes críticos, márgenes de estabilidad de tensión, y curvas PV - Cálculo del SCR, WSCR y SCRIF - Niveles mínimos de cortocircuito por cada subárea operativa - Limitación en la propagación de huecos de tensión frente a fallas - Criterios de cambios máximos en la tensión respecto a variaciones en la inyección de potencia reactiva (DeltaQ/Scc) - Aspectos asociados a calidad de la potencia (forma de onda del voltaje), armónicos |  |  |  |  | Sugerimos incluir: - Criterios de estabilidad dinámica de tensión, como curvas de permisibilidad o recuperación de la tensión para los nodos de carga. - Niveles mínimos de cortocircuito - Limitación en la propagación de huecos de tensión frente a fallas - Criterios de cambios máximos en la tensión respecto a variaciones en la inyección de potencia reactiva (DeltaQ/Scc) - Curvas PV - Niveles WSCR y SCRIF - Aspectos asociados a calidad de la potencia (forma de onda del voltaje) | Estamos de acuerdo y los valores deben ser dínamicos y dependerán de la robustez o debilidad de cada subárea eléctrica,por tanto deberían ser revaluados en forma permanente por el CND como parte de las recomendaciones y consignas del planeamiento operativo eléctrico a mediano y largo plazo.
Programación | - Despacho de reactivos del Despacho Factible Vinculante, optimización de reactivos minimizando pérdidas. El tiempo de implementación de este despacho debe ser propuesto por el CND. - Cálculo de reserva a nivel horario de cada nodo piloto - Cálculo de las curvas QV, voltajes críticos, márgenes de estabilidad de tensión en cada nodo piloto |  |  |  |  | Tecnológicamente no vemos que esto sea posible en la programación del despacho factible en el mediano plazo. Sugerimos que el criterio sea el cumplimiento de los criterios de calidad y seguridad, y según evolucione la tecnología y los métodos de solución al problema, el mismo sea incorporado como parte de la ejecución de los despachos factibles. Se debe tener presenta además, que la programación en despacho factible es indicativa, y el control automático será quien finalmente y de acuerdo a disponibilidad, decidirá la utilización "optima" de los recursos. | Esto esta siendo utilizado por otros operadores, se podría definir un tiempo de implementación de tres años o los que considere el CND sin que esto se postergue indefinidamente. Si bien el control automático lo define, deben existir consignas desde el despacho y una vez esté en operación el CAV permitirá sintonizar en forma adecuada el Flujo óptimo
Coordinación | PROCEDIMIENTO PARA AUMENTAR VOLTAJE 1) Conexión de condensadores y desconexión de reactores de la zona 2) Cambio de posición de los taps de transformadores 3) Ajuste de tensión con generadores, incluidas las instalaciones de generación eólica agregada. Cambio de set point de los compensadores estáticos, de los condensadores síncronos y de los elementos dinámicos FACTS tales como SVCs, Statcom, etc. 4) Considerar reconfirguraciones en la red de transmisión 5) Cancelar mantenimientos/salida de elementos que contribuyan a bajas tensiones 6) Evaluación en tiempo real si se pueden permitir valores de voltajes por debajo de los límites de acuerdo a la regulación vigente 7) Tomar otras medidas que se consideren necesarias para aumentar la tensión. |  | PROCEDIMIENTO PARA DISMINUIR VOLTAJE 1) Desconectar condensadores y conectar los reactores de la zona 2) Cambio de posición de los taps de transformadores 3) Ajuste de tensión con generadores, incluidas las instalaciones de generación eólica agregada. Cambio de set point de los compensadores estáticos, de los condensadores síncronos y de los elementos dinámicos FACTS tales como SVCs, Statcom, etc. 4) Desconexión de líneas poco cargadas después de confirmar mediante un estudio que no hay problemas de contingencias posteriores 5) Tomar otras medidas que se consideren necesarias para reducir la tensión. |  |  | No vemos necesario diferenciar y priorizar la asignación de set points entre generadores y equipos de compensación estáticos. En términos de respuesta dinámica en los rangos normales de operación, consideramos que ambas tecnologías tienen desempeños similares. En condiciones de falla, la respuesta de los generadores síncronos es superior a la respuesta de los compensadores estáticos. En este sentido, la modificación de los set points de ambas tecnologías deberá estar basada en los requerimientos del sistema. El punto 7) no debe ser una potestad de la operación real del sistema. Debe actuarse de acuerdo al marco normativo el cual debe detallar los casos en los cuales es posible considerar criterios de calidad diferentes a los definidos para condición normal de operación | Los puntos 3 y 4 pueden ser de la misma prioridad y al 7 se le puede incluir la condición que de acuerdo a la regulación vigente
Supervisión | - Voltajes en todos los nodos del STN y STR en tiempo real - Estabilidad de tensión en tiempo real - Para conexiones compartidas y embebidas el CND supervisará los nodos de las conexiones individuales de los generadores que hacen parte de las conexiones compartidas - Las variables a supervisar serán: potencia activa y reactiva, voltajes (magnitud y ángulo) y frecuencia. El CND definirá los indicadores de desempeño con base en los indicadores establecidos por NERC. |  |  |  |  | Se debe aclarar este punto. (Estabilidad de tensión en TR) Se debe definir el estándar de calidad y confiabilidad a utilizar en las redes de conexión compartida. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe. TR: tiempo real
Control | - Control automático distribuido y separado en espacio y tiempo de mínimo tres niveles, según la estrategia de control automático óptima definida por el CND: Nivel I: AVR (Automatic Voltage Regulator), Statcom y SVC. Tiempo de control instantáneo a 1.0 segundo Nivel II: Cambio automático del setpoint de los AVR, Statcom y SVC. Y maniobras remotas de reactores, condensadores y taps de transformadores (VQC). Tiempo de control de 1 a 5 minutos. Nivel III: Cambio manual de taps de transformadores con cambios bajo carga. Tiempo de control entre 5 y 15 minutos. |  |  |  |  | Sugerimos que sea el CND, de acuerdo a la disponibilidad tecnológicas, el que defina la estrategia de control automático optima para sistema interconectado nacional, la cual deberá poner en consideración de la comisión para su aprobación. El control jerárquico distribuido es una buena opción, sin embargo no es la única ni la más optima. | De acuerdo a que la defina el CND
Medición | - PMU´s o equipos equivalentes de medición de las siguientes variables: magnitud de voltaje, ángulo, potencia activa y reactiva, frecuencia y ROCOF con una capacidad de muestreo de por lo menos una muestra cada 50 ms. en todos los nodos del STN - PMU´s o equipos equivalentes de medición de las siguientes variables: magnitud de voltaje, ángulo, potencia activa y reactiva, frecuencia y ROCOF con una capacidad de muestreo de por lo menos una muestra cada 50 ms. en todos los nodos de los generadores mayores a 5MW. La infraestructura de medición, recolección de información y software para monitoreo y supervisión deberá ser definida por el CND. |  |  |  |  | El desarrollo del ecosistema de PMU's debe ir acompañado de la implementación de la infraestructura requerida, la cual contempla la instalación de PDC's en diferentes puntos del país que concentren esta información y la responsabilidad de los agentes en llegar a estos concentradores con la información supervisada. En este sentido, sugerimos que la comisión regule los aspectos asociados a este ecosistema, de tal forma que la implementación masiva de PMU's se logre de forma eficiente. Revisar comentario en RPF respecto a el estándar de reporte. | Estamos de acuerdo. Se incluye en el Informe
Pruebas | - Curvas PQ: generadores, SVC, STATCOM, FACTS, Baterías - Pruebas de supervisión, desempeño de las PMU´s o equipos equivalentes de medición , conectividad Estas pruebas serán definidas por el CNO.
Propuestas de indicadores para medir el servicio de voltaje
Indicadores de seguimiento | Nombre indicador | Cálculo |  | Meta | Periodicidad
| Nodos piloto con voltajes fuera del rango | # de nodos piloto con voltajes fuera del rango en condiciones normales de operación |  | 0 | Mensual
| Nodos piloto sin margen de reactivos | # de nodos piloto sin margen de reactivos en condiciones normales de operación |  | 0 | Mensual
| Voltaje crítico en nodos piloto | Nodos piloto con voltaje crítico menor a 0.8 p.u. |  | 0 | Mensual
| Eventos de tensión | # de eventos de tensión cuando esta queda por fuera de los rangos definidos en el Código de Operación (90 - 110% para 220/230 kV y entre 90 -105% para 500 kV) por un lapso mayor de un minuto |  | 20 | Anual
| SCR | SCR en los nodos pilotos |  | Mayor a 5 | Semestral
Definiciones
· Reserva de Reactivos Dinámica: margen u holgura de reactivos disponible en generadores con su Control de Tensión a Automático.
· Reserva de Reactivos Dinámica Rápida: margen u holgura de reactivos disponible en elementos FACTS tales como Statcom´s, SVC´s y terminales HVDC con tecnología VSC.
· Banda de Flotación: Rango de operación normas de un Statcom o SVC para garantizar reservas de reactivos dinámicas rápidas tanto capacitivas como inductivas.
· Reserva de Reactivos Estática: Margen u holgura de reactivos disponibles en elementos maniobrados mecánicamente con interruptores, tales como Bancos de Capacitores y Reactores controlados en forma manual.
· Reserva de Reactivos Estática Rápida: Margen u holgura de reactivos disponibles en elementos maniobrados mecánicamente con interruptores, tales como Bancos de Capacitores y Reactores controlados con controles VQC y/o Controles de Tensión Automáticos, los cuales pueden estar efectivamente conectados en un segundo o menos.