## Ejemplo
CONTRATO 044 DEL 2018 ENTRE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ejemplo para el diligenciamiento de la información de redes de NIVEL DE TENSIÓN 3, caso en el que el circuito es alimentado por dos subestaciones
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Septiembre del 2018
Información general que será utilizada para el ejemplo de diligenciamiento del formato
SE N3-1 y SE N3-2 son los nodos en donde se encuentran ubicados los transformadores de cabecera de nivel 3
Los círculos azules representan los nodos eléctricos de la red (ver definición de nodo eléctrico en la parte inferior)
Las líneas negras representan los tramos de la red
Los recuadros naranja contienen información de los tramos y transformadores
Los recuadros en gris contienen el código único para cada tramo
K, J y L son nodos eléctricos de la red con demanda conectada a un transformador
G es un nodo eléctrico donde se encuentra una planta menor, autogenerador o generador distribuido conectado a N2.
D, E y F son nodos eléctricos sin demanda
H es un nodo eléctrico en donde se encuentra conectado un condensador
Comentarios aclaratorios
1. Este dibujo es sólo referencial y sirve como guía para diligenciar el formato. 2. El OR tiene que completar el formato de levantamiento para cada una de las redes solicitadas por la comisión (CREG). 3. Cuando la red de N3 es alimentada por una única Subestación se considera una particularidad de este ejemplo y en ese caso la información requerida en la hoja "Curvas de cabecera de N3" corresponde a la única subestación. 4. Un Nodo Eléctrico para este formato es un punto de la red de N3 en donde: *Se conecta un transformador, un elemento de control de reactivos, un seccionador, un elemento de corte o maniobra, o una derivación en gotera. *Existe un cambio de calibre, por ejemplo cuando se cambia de troncal a ramal. *Existe un cambio de montaje, por ejemplo un afloramiento. *Existe una ramificación.
D
E
F
H
I
J
G
K
L
SE N3-1
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1000m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL2
Para este transformador de cabecera que esta al interior de SE N3-1
Código_Transformador: XT1
Fases: ABC
Tipo: Trifásico
MVA: 60
V_primario: 115000V
V_secundario: 34500V
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1200m
Tipo conductor: kcmil
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1300m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL3
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 2/0
Longitud: 200m
Tipo conductor: XLPE
Código del tramo: XL4
Código del tramo: XL5
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 4/0
Longitud: 180m
Tipo conductor: TTU
Código del tramo: XL6
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1200m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL7
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1000m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL8
Código del tramo: XL9
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 2/0
Longitud: 100m
Tipo conductor: TTU
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1300m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL1
Código del circuito: SR03
Para este transformador
Código: XT3
Fases:ABC
Tipo: Monofásico
kVA: 12000
Para este transformador
Código: XT4
Fases:ABC
Tipo: Trifásico
kVA: 20000
Para este transformador
Código: XT5
Fases:ABC
Tipo: Monofasico
kVA: 12000
Para este capacitor
Código: XC1
Fases:ABC
V_Nom: 34500V
V_Max: 42000V
MVAR_Nom: 9
Pasos: Variable
Num_pasos: 2
Tipo: Capacitor
SE N3-2
Para este transformador de cabecera que esta al interior de SE N3-2
Código_Transformador: XT6
Fases: ABC
Tipo: Trifásico
MVA: 51
V_primario: 115000V
V_secundario: 34500V
Para este tramo
Fases:ABC
Calibre: 336
Longitud: 1200m
Tipo conductor: kcmil
Código del tramo: XL10
Para este transformador
Código: XT2
Fases:ABC
Tipo: Monofásico
kVA: 20000
Para este Generador
Código: XG1
Fases:ABC
Z1: 3,5
S_Nom[MVA]: 16
P_Nom[MW]: 14
V_Nom: 8000V
FP: 0,88
Tipo: Planta menor
Tecnología: Hidráulica

## Instrucciones del formato
CONTRATO 044 DEL 2018 ENTRE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Formato de levantamiento de información de redes de nivel de tensión 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Septiembre del 2018
INSTRUCCIONES GENERALES
IMPORTANTE: La información de cada red de nivel de tensión 3 se debe diligenciar en un archivo independiente.
Este archivo es un formato para el levantamiento de información de las redes de nivel de tensión 3 (N3).
En la hoja "Transformadores" se diligencia la información de los transformadores.
En la hoja "Tramos de red" se debe diligenciar la información de los tramos de red asociados a la red de N3 bajo estudio
La hoja "Curvas de cabecera N3" es donde se debe diligenciar la información de las mediciones de potencia activa y reactiva (o factor de potencia) del lado de baja del transformador de cabecera mediante el cual se alimenta la red de N3, indicada por la CREG.
En la hoja "Generación" se debe diligenciar la información de una planta menor, autogenerador o generador distribuido de la cual se solicita la información.
En la hoja "Condensadores y Reactores" se debe diligenciar la información de los condensadores y reactores conectados a la red de N3 de la cual se solicita la información.
Adicionalmente en cada hoja se realiza una explicación de cada uno de los campos que deben ser diligenciados.

## Curvas de cabecera de N3
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON EL TRANSFORMADOR SITUADO EN LA CABECERA DEL CIRCUITO DE N3
Las medidas aquí solicitadas corresponden a las mediciones de potencia activa y reactiva (o factor de potencia si no se dispone del valor de potencia reactiva) registradas en el lado de baja del transformador de cabecera mediante el cual se alimenta la red de N3 indicada por la comisión (CREG). Dichas mediciones deben ser registradas hora a hora, para los días de mayor demanda y menor demanda del 2017. Nota: Los valores registrados no deben tener información faltante o medidas anormales (outliers)
Día | Campo para indicar si el día que se registra es el de mayor o menor demanda.
Fecha | Fecha en la que se realizó la medición con formato día/mes/año, ya sea para día de mayor o menor demanda.
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador de cabecera por donde se alimentó la red de N2, indicada por la comisión (CREG). En caso que existan varios transformadores de cabecera que alimenten la red de N3, se debe registrar la información para cada transformador.
Cod_Medidor | Código con el cual se identifica el medidor de baja del transformador de cabecera con el que se alimentó la red de N3.
Hora1_P | Potencia activa trifásica en la hora 1 [kW].
.
.
Hora24_P | Potencia activa trifásica en la hora 24 [kW].
Hora1_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 1 [kVar].
.
.
Hora24_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 24 [kVar].
Hora1_FP | Factor de potencia en la hora 1.
.
.
Hora24_FP | Factor de potencia en la hora 24.
Día | Fecha | Cod_Trafo | Cod_Medidor | Hora1_P | Hora2_P | Hora3_P | Hora4_P | Hora5_P | Hora6_P | Hora7_P | Hora8_P | Hora9_P | Hora10_P | Hora11_P | Hora12_P | Hora13P | Hora14_P | Hora15_P | Hora16_P | Hora17_P | Hora18_P | Hora19_P | Hora20_P | Hora21_P | Hora22_P | Hora23_P | Hora24_P | Hora1_Q | Hora2_Q | Hora3_Q | Hora4_Q | Hora5_Q | Hora6_Q | Hora7_Q | Hora8_Q | Hora9_Q | Hora10_Q | Hora11_Q | Hora12_Q | Hora13_Q | Hora14_Q | Hora15_Q | Hora16_Q | Hora17_Q | Hora18_Q | Hora19_Q | Hora20_Q | Hora21_Q | Hora22_Q | Hora23_Q | Hora24_Q | Hora1_FP | Hora2_FP | Hora3_FP | Hora4_FP | Hora5_FP | Hora6_FP | Hora7_FP | Hora8_FP | Hora9_FP | Hora10_FP | Hora11_FP | Hora12_FP | Hora13_FP | Hora14_FP | Hora15_FP | Hora16_FP | Hora17_FP | Hora18_FP | Hora19_FP | Hora20_FP | Hora21_FP | Hora22_FP | Hora23_FP | Hora24_FP
Mayor_demanda | 2017-12-20 | XT1 | XM1 | 39.0711 | 34.4816 | 33.0953 | 32.4314 | 33.0529 | 36.9758 | 39.5511 | 40.308 | 42.9811 | 44.4329 | 48.1258 | 51.3161 | 51.416 | 49.4624 | 49.3289 | 49.0185 | 49.9095 | 48.9857 | 51.1533 | 64.8062 | 63.7508 | 62.0852 | 55.9522 | 46.2158 | 24.2615 | 23.6457 | 23.7831 | 24.2055 | 24.0878 | 23.8049 | 24.1764 | 24.6444 | 24.8273 | 25.662 | 26.7273 | 26.5661 | 27.2322 | 27.4021 | 27.5262 | 27.2099 | 28.45 | 28.3187 | 26.8593 | 25.5313 | 24.9203 | 24.712 | 22.7854 | 22.6497
Menor_demanda | 2017-01-05 | XT1 | XM1 | 31.2569 | 27.5853 | 26.4763 | 25.9452 | 26.4424 | 29.5806 | 31.6409 | 32.2464 | 34.3849 | 35.5463 | 38.5007 | 41.0529 | 41.1328 | 39.5699 | 39.4631 | 39.2148 | 39.9276 | 39.1886 | 40.9227 | 51.845 | 51.0007 | 49.6682 | 44.7618 | 36.9727 | 19.4092 | 18.9166 | 19.0264 | 19.3644 | 19.2702 | 19.0439 | 19.3411 | 19.7155 | 19.8618 | 20.5296 | 21.3818 | 21.2529 | 21.7858 | 21.9217 | 22.0209 | 21.7679 | 22.76 | 22.655 | 21.4875 | 20.425 | 19.9362 | 19.7696 | 18.2283 | 18.1198
Mayor_demanda | 2017-12-14 | XT6 | XM2 | 42.8282 | 37.2463 | 32.9186 | 31.6938 | 31.4811 | 33.0065 | 32.7772 | 33.9409 | 39.8032 | 43.3286 | 46.2884 | 48.7995 | 51.2312 | 50.7272 | 48.6577 | 46.7308 | 45.9267 | 44.9003 | 45.3401 | 58.5877 | 58.9049 | 56.8399 | 52.0188 | 46.0445 | 22.442 | 24.9629 | 23.4194 | 23.2639 | 23.3152 | 23.0063 | 23.2004 | 24.1962 | 25.4471 | 26.5516 | 28.277 | 27.6426 | 28.7243 | 29.3473 | 29.5565 | 29.2197 | 29.5012 | 28.9778 | 28.1561 | 25.2803 | 25.323 | 24.9824 | 23.4001 | 23.4852
Menor_demanda | 2017-01-10 | XT6 | XM2 | 34.2626 | 29.7971 | 26.3348 | 25.355 | 25.1849 | 26.4052 | 26.2218 | 27.1527 | 31.8426 | 34.6629 | 37.0307 | 39.0396 | 40.985 | 40.5818 | 38.9261 | 37.3847 | 36.7413 | 35.9202 | 36.2721 | 46.8702 | 47.1239 | 45.4719 | 41.615 | 36.8356 | 17.9536 | 19.9703 | 18.7355 | 18.6111 | 18.6522 | 18.4051 | 18.5603 | 19.357 | 20.3577 | 21.2413 | 22.6216 | 22.1141 | 22.9794 | 23.4778 | 23.6452 | 23.3758 | 23.6009 | 23.1822 | 22.5248 | 20.2243 | 20.2584 | 19.9859 | 18.72 | 18.7881

## Transformadores
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON TODOS LOS TRANSFORMADORES DE LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
DILIGENCIE EN ESTA SECCIÓN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRANSFORMADORES DE CABECERA DE LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el transformador de cabecera de la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases que salen del secundario del transformador de cabecera de la red de N3. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tipo | Tipo de transformador de cabecera de la red de N3: Monofásico, trifásico, autotransformador, tridevanado, etc.
MVA_Nom | Potencia nominal del transformador de cabecera de la red de N3 [MVA].
V_Primario | Tensión nominal Línea - Línea en el primario del transformador de cabecera de la red de N3 [V].
V_Secundario | Tensión nominal Línea - Línea en el secundario del transformador de cabecera de la red de N3 [V].
Rango_Taps | Especificar el número de posiciones del TAP en el lado primario del transformador de cabecera de la red de N3 en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Tap_Nom | Posición actual del TAP del transformador en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Topología | Topología de la red de N3. ¿Es radial? Código a usar: 1=SI o 0=NO
Urbano_Rural | La red de N3 es urbana o rural. Código a usar: 1=Urbano, 0=Rural.
Coordenada_X | Coordenada X de ubicación del transformador de cabecera de la red de N3, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Coordenada_Y | Coordenada Y de ubicación del transformador de cabecera de la red de N3, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Cod_Circuito | Nodo | Fases utilizadas | Tipo | MVA_Nom | V_Primario | V_Secundario | Rango_Taps | Tap_Nom | Topología | Urbano_Rural | Coordenada_X | Coordenada_Y
SR03 | SE N3-1 | ABC | trifásico | 60 | 115000 | 34500 |  |  | 1 | 1 | 13 | 24
SR03 | SE N3-2 | ABC | trifásico | 51 | 115000 | 34500 |  |  | 1 | 1 | 20 | 27
DILIGENCIE EN ESTA SECCIÓN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON TODOS LOS TRANSFORMADORES CONECTADOS A LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador conectado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el transformador conectado a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases a las cuales se conecta el primario del transformador conectado a la red de N3. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tipo | Tipo de transformador conectado a la red de N3: Monofásico, trifásico, autotransformador, tridevanado, etc.
kVA_Nom | Potencia nominal del transformador conectado a la red de N3 [kVA].
Coordenada_X | Coordenada X de ubicación del transformador conectado a la red de N3. Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Coordenada_Y | Coordenada Y de ubicación del transformador conectado a la red de N3. Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Macromedición_Anual | Medición anual total de la energía entregada por el transformador conectado a la red de N3, en el lado de alta [kWh]. (En el caso de que el transformador sea usado para conectar un generador el valor a usar cera CERO)
Cod_Circuito | Cod_Trafo | Nodo | Fases utilizadas | Tipo | kVA_Nom | Coordenada_X | Coordenada_Y | Macromedición_Anual
SR03 | XT2 | G | ABC | trifásico | 20000 | 16 | 22 | 0
SR03 | XT3 | K | ABC | trifásico | 12000 | 17 | 24 | 15000000
SR03 | XT4 | J | ABC | trifásico | 20000 | 19 | 25 | 40000000
SR03 | XT5 | L | ABC | trifásico | 12000 | 19 | 27 | 17000000

## Tramos de red
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS TRAMOS DE RED DE LA RED DE NIVEL DE TENSIÓN 3 Y QUE ESTÁ CONECTADA AL TRANSFORMADOR(ES) DE CABECERA DE LA RED DE N3 DILIGENCIADO EN LA HOJA "TRANSFORMADORES"
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG). Este código debe ser el mismo para todos los tramos de red que pertenecen a la red de N3. | [14 empty] | Montaje presente en red aérea
Código del tramo | Código que identifica al tramo de red asociado a la red de N3, en caso de no poseer código emplear una numeración secuencial.
Nodo_Inicial | Código utilizado por el OR para identificar el nodo eléctrico inicial del tramo de red.
Nodo_Final | Código utilizado por el OR para identificar el nodo eléctrico final del tramo de red. | [11 empty] | Red aérea en bandera |  |  | Red aérea en percha | Red aérea cable ecológico
Fases del tramo de red | Fases que van por el tramo del red. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro), 4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Longitud | Longitud en metros del tramo de red [m].
Tipo_Conductor | Tipo del conductor del tramo de red, por ejemplo: ACSR, TTU, THWN, XLPE, etc; de acuerdo con las especificaciones técnicas del conductor.
Montaje | Configuración del tramo de red. Código a usar: 1= Red aérea en bandera, 2= Red aérea en percha, 3= Red aérea de cable ecológico (con separador), 0=Subterráneo. Referirse al cuadro del lado derecho para mayor ilustración.
Calibre_Fase | Calibre AWG de la(s) fase(s) del tramo de red. Ejemplo: 8,7,...2, 1, 1/0, etc.
Material_Fase | Material de la(s) fase(s) del tramo de red: Aluminio o Cobre
Cable_Guarda | La red posee cable de Guarda (Si) o (No).
Calibre_Guarda | Calibre AWG del cable de guarda del tramo de red. Ej: 8,7,...2, 1, 1/0, etc. (Si posee cable de guarda)
Material_Guarda | Material del cable de guarda del tramo de red: Aluminio o Cobre (Si posee cable de guarda)
R | Resistencia de secuencia cero del tramo de red. Usar la siguiente unidad de medida: Ohms/km. Si no se tiene información al respecto, dejar la celda en blanco
X | Reactancia de secuencia cero del tramo de red. Usar la siguiente unidad de medida: Ohms/km. Si no se tiene información al respecto, dejar la celda en blanco
Capacidad [A] | Corriente máxima que puede transportar el conductor según especificaciones técnicas. Usar la siguiente unidad de medida: Amperios
Cod_Circuito | Código del tramo | Nodo_Inicial | Nodo_Final | Fases del tramo de red | Longitud | Tipo_Conductor | Montaje | Calibre_Fase | Material_Fase | Cable_Guarda | Calibre_Guarda | Material_Guarda | R | X | Capacidad [A]
SR03 | XL1 | SE N3-1 | D | ABC | 1200 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL2 | D | E | ABC | 1000 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL3 | E | F | ABC | 1300 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL4 | F | G | ABC | 200 | XLPE | 1 | 2/0 | Aluminio | No |  |  | 0.519 | 0.421 | 241
SR03 | XL5 | F | K | ABC | 180 | TTU | 1 | 4/0 | Cobre | No |  |  | 0.335 | 0.192 | 355
SR03 | XL6 | F | H | ABC | 1200 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL7 | H | I | ABC | 1000 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL8 | I | J | ABC | 100 | TTU | 1 | 2/0 | Aluminio | No |  |  | 0.519 | 0.421 | 241
SR03 | XL9 | I | L | ABC | 1300 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519
SR03 | XL10 | SE N3-2 | L | ABC | 1300 | kcmil | 1 | 336 | Aluminio | No |  |  | 0.1686 | 0.088 | 519

## Generación
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE DEL GENERADOR
Nombre_planta | Nombre de unidad de generación conectada red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Unidad | Código que identifica la unidad de generación conectada a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicada la unidad de generación conectada a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases mediante las cuales se conecta el generador. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Impedancia-Sec_P(+)[pu] | Impedancia de secuencia positiva de la unidad de generación [pu].
Tipo | Corresponde al tipo o clase de generación conectado a la red de N3, Planta menor (P), Autogenerador (AG) o Generador Distribuido (GD).
Tecnología | Tecnología usada por la planta menor, autogenerador o generador distribuido. Toma los valores de FV (Solar fotovoltaica), C (Cogeneración), H (Hidráulica), E (Eólica), B (Biomasa), GEO (Geotérmica), G (Gas) y M (Mareomotriz)
Potencia_Nom [MVA] | Potencia aparente nominal de la unidad de generación [MVA].
Potencia_Nom [MW] | Potencia activa nominal de la unidad de generación [MW].
Tensión_Nom | Tensión nominal de la unidad de generación [V].
Factor_Potencia | Factor de potencia de la unidad de generación.
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador mediante el cual se conecta el generador a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Día | Día que es el mismo empleado para la curva de demanda. Este debe corresponder al día de mayor demanda del año 2017 y el día de menor demanda del año 2017
Fecha | Fecha en la que se realizó la medición con formato día/mes/año, ya sea para día de mayor demanda del año 2017 y el día de menor demanda del año 2017
Potencia Activa | Potencia activa entregada horariamente por el generador [kW], el día especificado y medida en el lado de alta del transformador usado para conectarse a la red de N3
Potencia Reactiva | Potencia reactiva entregada horariamente por el generador [kVAR], el día especificado y medida en el lado de alta del transformador usado para conectarse a la red de N3
Si no se tiene información para los días de mayor y menor demanda, suministrar los valores de potencia activa y reactiva de un día tipico
[14 empty] | Potencia Activa | [23 empty] | Potencia reactiva
Nombre_Planta | Cod_Unidad | Nodo | Fases utilizadas | Impedancia_Sec_P(+) | Tipo | Tecnología | Potencia_Nom[MVA] | Potencia_Nom[MW] | Tensión_Nom | Factor_Potencia | Cod_Trafo | Día | Fecha | Hora1_P | Hora2_P | Hora3_P | Hora4_P | Hora5_P | Hora6_P | Hora7_P | Hora8_P | Hora9_P | Hora10_P | Hora11_P | Hora12_P | Hora13P | Hora14_P | Hora15_P | Hora16_P | Hora17_P | Hora18_P | Hora19_P | Hora20_P | Hora21_P | Hora22_P | Hora23_P | Hora24_P | Hora1_Q | Hora2_Q | Hora3_Q | Hora4_Q | Hora5_Q | Hora6_Q | Hora7_Q | Hora8_Q | Hora9_Q | Hora10_Q | Hora11_Q | Hora12_Q | Hora13_Q | Hora14_Q | Hora15_Q | Hora16_Q | Hora17_Q | Hora18_Q | Hora19_Q | Hora20_Q | Hora21_Q | Hora22_Q | Hora23_Q | Hora24_Q
Patio Bonito | XG1 | G | ABC | 3.5 | P | H | 16 | 14 | 8000 | 0.88 | XT2 | Mayor_demanda | 2017-12-20 | 8000 | 7500 | 4000 | 9000 | 0 | 0 | 1500 | 6000 | 9000 | 10000 | 10000 | 9000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 4000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4317.9426 | 4048.0712 | 2158.9713 | 4857.6854 | 0 | 0 | 809.6142 | 3238.4569 | 4857.6854 | 5397.4282 | 5397.4282 | 4857.6854 | 4317.9426 | 4317.9426 | 0 | 0 | 539.7428 | 2698.7141 | 2158.9713 | 2698.7141 | 539.7428 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Menor_demanda | 2017-01-05 | 6400 | 6000 | 3200 | 7200 | 0 | 0 | 1200 | 4800 | 7200 | 8000 | 8000 | 7200 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 800 | 4000 | 3200 | 4000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3454.3541 | 3238.4569 | 1727.177 | 3886.1483 | 0 | 0 | 647.6914 | 2590.7655 | 3886.1483 | 4317.9426 | 4317.9426 | 3886.1483 | 3454.3541 | 3454.3541 | 0 | 0 | 431.7943 | 2158.9713 | 1727.177 | 2158.9713 | 431.7943 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Mayor_demanda | 2017-12-14 | 9000 | 7000 | 6000 | 2500 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 7500 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 2000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | 4857.6854 | 3778.1998 | 3238.4569 | 1349.3571 | 3778.1998 | 3778.1998 | 3778.1998 | 4317.9426 | 4857.6854 | 4317.9426 | 4048.0712 | 4317.9426 | 3238.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.9713 | 1619.2285 | 1079.4856 | 2698.7141 | 2158.9713 | 1889.0999 | 1889.0999
[12 empty] | Menor_demanda | 2017-01-10 | 7200 | 5600 | 4800 | 2000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6400 | 7200 | 6400 | 6000 | 6400 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2400 | 1600 | 4000 | 3200 | 2800 | 2800 | 3886.1483 | 3022.5598 | 2590.7655 | 1079.4856 | 3022.5598 | 3022.5598 | 3022.5598 | 3454.3541 | 3886.1483 | 3454.3541 | 3238.4569 | 3454.3541 | 2590.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.177 | 1295.3828 | 863.5885 | 2158.9713 | 1727.177 | 1511.2799 | 1511.2799
Mayor_demanda
Menor_demanda

## Condensadores y Reactores
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS CONDENSADORES Y REACTORES CONECTADOS A LA RED DE N3
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Elemento | Código que identifica al condensador o reactor asociado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG), en caso de no poseer código emplear una numeración secuencial.
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el condensador o reactor asociado a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases mediantes las cuales se conecta el capacitor. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tensión_Nom | Tensión nominal del condensador o reactor [V], asociado a la red de N3 indicado por la comisión (CREG).
MVAR_Nom | Potencia nominal del condensador o reactor [MVAR], asociado a la red de N3 indicado por la comisión (CREG).
Tensión_Máxima | Tensión máxima a la que puede operar el condensador o reactor, asociado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Pasos | El capacitor o reactor es un elemento de capacidad (fija) o (variable)
Num_Pasos | En caso de que el elemento sea de característica variable indique el número de pasos en los que puede variar
Tipo | Indique la clase de elemento (Capacitor) o (Reactor), asociado a la red de N2 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Circuito | Cod_Elemento | Nodo | Fases utilizadas | Tensión_Nom | MVAR_Nom | Tension_Maxima | Pasos | Num_Pasos | Tipo
SR03 | XC1 | H | ABC | 34500 | 9 | 42000 | Variable | 2 | Capacitor