## Hoja1
COMENTARIOS Y RESPUESTAS A CIRCULAR CREG 082
ITEM | EMPRESA | COMENTARIO | RESPUESTA
1 | CEDENAR |  | ACTA REVISION Y/O INSTALACION MEDICION ENERGIA
|  | Preimprimir la unidad KVA en el formato de Acta de revision y/o instalacion medicion de energia | Se incluiran las unidades KVA en el formato
|  | Cambiar texto a CODIGO SUBESTACION en el formato de acta de revision y/o verificacion | En el campo "subestacion" cada agente indica el nombre o codigo con el cual lo identifica
|  | Cambiar texto a CODIGO CIRCUITO en el formato de acta de revision y/o verificacion | En el campo "circuito" cada agente indica el nombre o codigo con el cual lo identifica
|  | LA PALABRA MARCADA CON ROJO SE DEBE ELIMINAR, PUESTO QUE EL DERECHO A LA ASESORIA TECNICA ES POTESTATIVO DE LAS EMPRESAS, NO EXISTE NORMA QUE OBLIGUE A ESTA ASESORIA. CEDENAR S.A. E.S.P. EN SU CCU NO LO TIENE ESTABLECIDO. | Se eliminara la nota : "Conforme a lo establecido en las condiciones uniformes del contrato de servicio publico suscrito con el representante de la frontera". Se incluira el tiempo a que tiene derecho para solicitat la asesoria tecnica.
|  | EXISTEN MAS CONSTANTES COMO: rev/kWh, imp/kWh, Wh/imp - MEDIDOR INSTALADO | Se modificara el campo quedando general constante del medidor kh o kd
|  | EXISTEN MAS CONSTANTES COMO: rev/kWh, imp/kWh, Wh/imp - MEDIDOR RETIRADO | Se modificara el campo quedando general constante del medidor kh o kd
2 | DISPAC | Consideramos que en general que para evitar algún grado de confusión en la funcionalidad de cada formato, se Incluya en cada uno de ellos el fundamento regulatorio. | Los formatos publicados fueron construidos en cumplimiento del codigo de medida que corresponde al marco regulatorio
|  | El tema del Código de Medida debe verse en conjunto con las Resoluciones 156 y 157 de 2011,Reglamento de Comercialización y registro de fronteras, por lo cual dentro del proceso de revisión y auditoría podrían incluirse aspectos como fronteras embebidas o fronteras agregadas o fronteras de zona franca deberían poderse verificar y registrar en estos formatos. Consideramos conveniente que como parte de revisión se verifique que la frontera no es frontera agregadora. | El formato es aplicable a las fronteras definidas en el codigo de medida
|  | Hay unas fronteras que no requieren reporte al ASIC, pero que están embebidas, esas fronteras también ¿estarían incluidas e esta verificación de conformidad? | No corresponde a una observacion al formato. Corresponde a consulta que debe hacerse a la CREG.
|  | Consideramos que podría verificarse si la frontera reporta directamente al ASIC y si la información pasa por un Centro de Medición. También sería conveniente auditar los procedimientos relacionados dicha información. | No corresponde a una observacion al formato. Corresponde a consulta que de hacerse a la CREG.
|  | Consideramos que debe especificarse cuando se hace referencia a un anexo si es a uno de los otros formatos o a un anexo de otro documento o Resolución. | Se relacionara el anexo con el documento que lo soporta
DIAGRAMA DE FLUJO
|  | En el paso de identificación de la frontera consideramos conveniente incluir quien es el agente responsable de la misma. Así como, la verificación de la existencia de la información básica: soportes, hoja de vida de los equipos, etc. (sin entrar a revisarla), dependiendo el tamaño de la frontera si hay un responsable de parte del usuario y si este dispone del conocimiento básico que ello requiere. | El diagrama de flujo es una representacion grafica del proceso, no contiene informacion especifica que se encuentra en los formatos.
|  | Consideramos que cuando no se pueda verificar o no se cumplan un requerimiento debería haber el envió a una casilla de reporte de inconformidad | El diagrama de flujo es una representacion grafica del proceso, el reporte de no conformidades se realiza en el informe de verificacion.
|  | Entendemos que la clasificación del punto de medición no es un prerrequisito para determinar si requiere o no medidores de reactiva o de respaldo, bajo este entendido consideramos que el diagrama estaría al revés. | Se efectuara la modificacion en el diagrama de flujo, donde la exigencia del medidor de respaldo sea posterior a la clasificacion del punto de medicion.
|  | ¿Se debe asumir que el paso 10 se realiza a continuación de los pasos 8 y 9?, y ¿Qué el paso 16 es continuación del paso 15? | La secuencia de actividades del diagrama de flujo fue realizado con base en lo establecido en el anexo 5 del codigo de medida.
|  | Consideramos que los pasos 17 al 39 pueden agruparse en uno solo aunque el detalle de indicar a que parte de la resolución corresponde puede conservarse en un anexo, en conclusión esa es la verificación técnica de uno o varios equipos de medida según corresponda una vez clasificado el punto de medición. | La secuencia de actividades del diagrama de flujo fue realizado con base en lo establecido en el anexo 5 del codigo de medida.
|  | Al interpretar el diagrama de flujo como un procedimiento para la verificación, es indispensable que tenga un inicio y un fin o, que en el fin determine una nueva iniciación de verificación de acuerdo con la periodicidad de la verificación o plazo para su corrección. | Esta es una consideracion de forma no de fondo. El diagrama fue construido con base en lo establecido en el anexo 5 del codigo de medida
ACTA DE REVISION Y/O INSTALACION
|  | Nos parece que el acta se presta para confusión en la medida en que se indica estado de las instalaciones antes y después de la revisión. Una cosa es realizar la instalación, otra realizar una verificación y una tercera realizar trabajos para ajustar incumplimientos o fallas encontradas a raíz, probablemente, de una revisión, por tanto podrían requerirse formatos diferentes porque las tareas son diferentes y las decisiones que se deban tomar al final igualmente distintas. | La propuesta del formato del acta de revision y/o instalacion es que sirva para realizar cualquiera de las actividades, diligenciando en ella los campos que correponda. Propende por estandarizar un solo documento para todos los agentes
|  | Es importante para los equipos del Sistema de Medición incluir el nombre del fabricante y el país de origen, la norma con la cual se fabricó y si tiene sello de fabricación. | Esta informacion debe estar contenida en la hoja de vida del sistema de medicion.
|  | En un Sistema de Medida puede haber sellos del Representante de la Frontera o del Operador de Red, por tanto debe indicarse el propietario del sello. | Se modificara el espacio de relacion de sellos para identificar si corresponde al OR o al RF tanto en el informe de verificacion del sistema de medida como en el acta de revision y/o instalacion.
|  | El comentario es que esta materia debena la regulación establecer unos parámetros mínimos a cumplir por parte de los agentes en relación con la antelación con la que debe informarse al suscriptor o usuario sobre la revisión, el tiem po de espera máximo que se le da para hacerse presente y las calidades técnicas del asesor | No corresponde a una observacion al formato sino a una sugerencia regulatoria que debe elevarse a la CREG.
|  | En las mediciones correspondientes a fronteras comerciales representadas por ......... ..................................................... . se procede de conformidad con las Resoluciones emitidas por la CREG, en particular lo establecido en el Reglamento de Comercialización y Código de Medida. Consideramos que para mejor ilustración y conocimiento del suscriptor deberían citarse expresamente las principales normas que regulan el tema (tipo de norma, número, fecha y artículo o disposición). | Es una informacion demasiado amplia para ser incluida en un formato con nivel de detalle. Se citaran las resoluciones de manera general. CREG-156-2012 y CREG-038-2014
|  | Sugerimos que los bloques "CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA" y MEDIDOR RETIRADO, vayan antes del bloque "MEDIDOR INSTALADO". A su vez, el bloque PORCENTAJE ERROR MEDIDOR ENERGIA EN EQUIPO PATRÓN, quizá debería ir antes de MEDIDOR RETIRADO. | Se considera que el orden de los campos en el formato cumple con el objetivo del mismo y las sugerencia presentadas son mas de forma que de fondo.
|  | Aclarar que pasa si el defectuoso es sólo el equipo de telemedida y no el equipo de medida; faltaría aparte para relacionar equipo retirado. | El formato contempla el movimiento de los equipos incluyendo los requeridos para telemedida.
|  | En el bloque "ESTADO DE INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REVISIÓN", es probable que deba dejarse un espacio para ratificar si al form ato se le adhieren registros fotográficos o diagramas unifilares que no sean a mano alzada dentro del formato. Quizá la nota al final sobre los anexos no sea suficiente y ésos deban tener el mismo formato externo o número de identificación de éste. | El campo observaciones permite consignar los documentos anexos que requiera.
|  | En el bloque "OBSERVACIONES Y/O IRREGULARIDADES ENCONTRADAS", es probable que deba dejarse un espacio para ratificar si al formato se le adhieren hojas adicionales con las observaciones o irregularidades encontradas, el espacio es insuficiente. | Se debe optimizar el espacio de observaciones para que puedan consignarse todos los comentarios posibles
|  | Quizá la nota al final sobre los anexos no sea suficiente y esos deban tener el mismo formato externo o número de identificación de este. | El objetivo de la nota es darle un carácter de legalidad y probatorio al documento. No requiere el establecimiento de un formato adicional.
|  | Sugerimos que en el bloque “firma en constancia de aceptación” se incluya la firma del asesor o técnico particular solicitado y autorizado por el cliente. Esto daría constancia de que este último hizo uso del derecho a ser asesorado y seria la constancia de la presencia del asesor técnico. Igualmente si es ingeniero eléctrico o técnico electricista debería incluirse el número de su matrícula. | El usuario esta avalando con su firma el derecho a que tuvo lugar en el desarrollo de la revision y/o instalacion. No requiere la firma del tecnico que lo acompaña.
|  | Sería prudente disponer de un espacio para dejar las constancias u observaciones que los firmantes consideren pertinentes. | Este esta contenido en el espacio de observaciones establecido en formato.
|  | Se origina confusión entre los diferentes formatos y su funcionalidad, por ejemplo quien tramita cada uno de estos formatos y con qué finalidad. No es claro si este formato es requerido por el auditor o diligenciado por él se supone que es el resultado de seguir el procedimiento del anexo | Se establecera una guia para la interpretacion y aplicación de los formatos
3 | ECOPETROL |  | DIAGRAMA DE FLUJO
|  | En el paso S. Verificar capacidad instalada y consumo proyectado. Se solicita precisar el termino, ya que se puede interpretar como la capacidad nominal del transformador de potencia, la carga aforada en la instalacion o la capacidad aprobada por el Operador de red. | La capacidad instalada corresponde a la sumatoria de las potencias nominales de los transformadores instalados
|  | En el paso 10. Establecer un plan de verification por el RF, se recomienda revisar los plazos establecidos ya que aCn se encuentran en definition algunos de los requisites de verification para dar inicio al plan. En el caso de Ecopetrol se requiere programar estas inspecciones con bastante antelacion por el impacto operativo que tienen las paradas en el suministro de combustible. | No corresponde a una observacion del diagrama sino al establecimiento de plazos y coordinacion entre el agente y el usuario
|  | En e/ paso 18 Verifica requisitos de exactitud. En el caso de la formula de error porcentual, se requiere detallar Ia formula de calculo y sus componentes; por ejemplo, la corriente a aplicar en dicha formula puede ser maxima, promedio o nominal. | La formula y las variables a utilizar se encuentran en la hoja de vida. Esta formulacion no corresponde relacionarla en el diagrama de flujo
|  | En el paso 29. Cumple tipo de medicion para nivel de tension? En este se menciona al anexo 4 y dado que es un requisito, se recomienda unificar criterios entre lo establecido en el Codigo de Medida y la normatividad interna de los operadores de red, ya que en algunos casos sus exigencias superan a las consignadas en la resolution. | El diagrama de flujo se construyo con base en lo establecido en el codigo de medida. La unificacion de criterios entre la norma del operador y el codigo de medida no es una aclaracion que corresponda resolver a este diagrama.
|  | En el paso 30 Verificar correcto funcionamiento del sistema de medida. Solicitamos indicar a que hace referencia el catalogo modem y el catalogo equipo patron. | Se incluiran los protocolos vigentes Y/O los catalogos de los equipos a utilizar en la verificacion del sistema de medicion
|  | En el paso 39 mantenimiento es una exigencia de la resolucion CREG 038 de 2014 y deberia ser posterior a la normalization de la frontera, por to cual se sugiere eliminarlo como requisito para determinar la conformidad del sistema de medida en la verification initial. | El plan de mantenimiento es una exigencia de la resolucion CREG-038-2014 y debe tenerse. Debe consignarse en el formato cuando sea requerido.
ACTA REVISION Y/O INSTALACION
|  | Se hate alusion al contrato de condiciones uniformes y el tipo de tarifa, lo cual no aplica para los usuarios no regulados, por lo que sugerimos su adecuacion. | se retira el texto contrato de condiciones uniformes y se cambia tarifa por tipo de usuarios
|  | En la seccion de medidor instalado agradecemos aclarar a que hace referencia el termino grupo | Se cambia la expresion grupo por medidor y se deja solo la serie
|  | En las características de los transformadores de medida, recomendamos indicar la identificación de la fase (R,S,T A,B,C) que corresponde a cada transformador. | No se considera necesario identificar los trafos por fase esta identificacion puede hacerse en los esquemas de conexión. Se modifirca el titulo de encontrado e instalado
|  | Las pruebas de porcentaje de error medidor de energía están en la sección de medidor retirado; consideramos que se debe separar esta sección del medidor retirado. | Se colocara en el porcentaje de error, la serie del medidor al que se esta realizando la prueba para identiifcar el medidor que se esta verificando
INFORME DE VERIFICACION SISTEMA DE MEDIDA
|  | En el numeral 3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICION, se recomienda precisar que debe diligenciarse en las condiciones ambientales y protegida, para la caja de seguridad climáticas. | Las condIciones ambientales y especificas no las define el formato, estas deben sujetarse a disposiciones normativas de acuerdo a la ubicación de la instalacion.
|  | En el numeral 3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICION, se solicita indicar que documento de soporte se requiere para certificar el almacenamiento de memoria no volátil. | Esta respuesta se encuentra en las especificaciones tecnicas del equipo, remitirse a la documentacion soporte.
|  | En el numeral 3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICION, en el punto de fronteras con reporte al ASIC, se requiere especificar a qué hace referencia el acceso 1 y 2. De igual forma divulgar los requisitos del consejo nacional de operación -CNO para el cumplimiento de este ítem. | Esto se encuentra definido en la resolucion CREG-038-2014
|  | En el numeral 4. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, se mencionan certificados para cableado, gabinete y bloque de prueba. La resolución CREG 0.8 de 2014, articulo 10, punto 3 establece que el representante de la frontera – RF determine si su estado amerite el cambio, pero no exige que deba tener certificado de conformidad para estos elementos, por lo que se recomienda eliminar todo referente a dichos certificados. | La solicitud del certificado de conformidad es un requisito a cumplir independiente de la necesidad de ser reemplazados los elementos si se determina que puede afectar el sistema de medicion.
|  | En el numeral 7. INSTALACIONES DEL SISTEMA DE MEDICION, se entiende que los requisitos del nombre del instalador, el certificado y la entidad que certifica solo aplican para fronteras nuevas, ya que para las instalaciones previas no se contaba con este requisito. Adicionalmente nos gustaría conocer si esta publicado el tipo de certificado y las entidades que avalan a estos instaladores. | No esta considerada la certificacion del instalador para fronteras existentes. Es aplicable para nuevas y las existentes que se modifiquen. Para establecer las entidades autorizadas para emision de certifcados remitirse a la normatividad existente.
|  | En el numeral 10. VERIFICACIÓN QUINQUENAL, se sugiere excluir en este formato de verificación del ,sistema de medida o dar la claridad sobre su aplicación. | Este formato fue elaborado para que fuera utilizable en cualquier tipo de verifcacion, por eso incluye la verificacion quinquenal. En los casos no requeridos no se diligencian estos espacios.
4 | ENELAR |  | ACTA REVISION Y/O INSTALACION MEDICION ENERGIA
|  | Los espacios para diligenciar el formato son muy reducidos y podrían causar que estos no se llenen de manera adecuada y/o incompleta. | Se deben optimizar los espacios
|  | En la casilla de Medidor Instalado, la opción Grupo (Activa-Reactiva) es innecesaria ya que los medidores incorporan estas medidas en un solo medidor. | No todos los sistemas de medicion tienen integrado el medidor de energia activa y reactiva
|  | Casilla Kh (Wh/Rev) es restrictiva para otros tipos (Wh/Impulso). Nuestro punto de vista y sugerencia es dejar abierto el tipo de Constante definido según sea la necesidad. En esta misma casilla queremos pedir la aclaración en la Constante ya que entendemos que la medida se realza en impulsos, mas no en revoluciones. | Se modificara el campo quedando general constante del medidor kh o kd
|  | Casilla “Como se encuentra” y “Como se dejó”: Se refiere a la conexión del medidor o a todo el equipo de medida? | Se refiere al sistema de medicion
|  | Creemos que el espacio para realizar el diagrama unifilar es insuficiente y puede causar confusiones o errores | Se deben optimizar los espacios
INSTRUCTIVO INFORME DE VERIFICACION
|  | En el ITEM 3.REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN el tipo de medición se realiza en forma INDIRECTA por ello queremos la aclaración a este aspecto. | Se contemplan los tres tipos existentes directa, semidirecta e indirecta.
|  | En el ítem 4.CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD la opción Cert. Vig.Compra - Cert.Cump.Norma- Cert. Pruebas de Recepción si no se tiene estos documentos que debemos hacer?, cuál sería el procedimiento a seguir? | No corresponde a una observacion al formato. Favor remitirse al codigo de medida
5 | GECELCA |  | DIAGRAMA DE FLUJO
|  | En el anexo 1 de la circular, el cual se refiere al Diagrama flujo de Verificacion, consideramos que la documentacion soporte relacionada en el paso 1, no aplica, dado que el anexo 2 se refiere a la calibracion de los elementos del sistema de medicion y no a la identificacion de la frontera, por lo tanto sugerimos utilizar como referencia lo definido en los articulos 1, 6 de la resolucion CREG 038 de 2014, los cuales definen la clase de frontera, nivel de tension y los tipos de puntos de medicion, respectivamente. | Se reemplazara el anexo 2 como documento asociado al paso 1 por el artiuclo 2 de la resolucion CREG-038-2014
6 | ISAGEN |  | INSTRUCTIVO INFORME DE VERIFICACION DEL SITEMA DE MEDICION
|  | EN NUESTRO ANÁLISIS DEL NUEVO CÓDIGO DE MEDIDA ENTENDEMOS QUE LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS EN ESTE SON RETROACTIVAS ES DECIR APLICA PARA INSTALACIONES NUEVAS Y EXISTENTES. NO OBSTANTE EL NUMERAL 4 (CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD) DEL ANEXO 3 DE LA CIRCULAR (INSTRUCTIVO INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA) SOLICITA “IDENTIFICAR SI LA INSTALACIÓN CORRESPONDE A UN SISTEMA DE MEDICIÓN NUEVO O EXISTENTE ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN CREG-038-2014”. POR LO ANTERIOR AGRADECEMOS A LA COMISIÓN NOS DÉ CLARIDAD SOBRE NUESTRA INTERPRETACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE ISAGEN YA HA INICIADO ALGUNAS ACCIONES DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL NUEVO CÓDIGO DE MEDIDA . | El formato considera lo dispuesto en el codigo de medida. El comentario es una consulta que debe efectuarse a la CREG no una observacion al formato.
7 | EMGESA |  | PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
|  | SOLICITAMOS ACLARAR CUÁL ES LA METODOLOGÍA A APLICAR PARA LA PROYECCIÓN DE CONSUMOS EN FRONTERAS EXISTENTES. | Cada agente hace la proyeccion segun variables a considerar y habitos de consumos esperados del cliente
ACTA REVISION Y/0 INSTLACION
|  | SUGERIMOS QUE EL ACTA INCLUYA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL CABLE COMO MARCA Y CALIBRE. | Esta informacion corresponde a datos registrados en la hoja de vida
|  | SUGERIMOS QUE EL ACTA INCLUYA INFORMACIÓN DETALLADA DEL MEDIDOR DE RESPALDO. | Se incluira campo adicional que permita identificar si el meddior objeto de revision es principal o respaldo. En caso de que se esten revisando ambos medidores se diligenciaran dos actas
|  | EN EL CAMPO DE MEDIDOR INSTALADO PARA EL CASO DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES LOS ESPACIOS NO SON SUFICIENTES PARA DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE SUGERIMOS AMPLIAR. | El registro de bidireccionalidad queda consignado en la hoja de vida y se chequea en el informe de verificacion. No se requieren campos adicionales cuando se trate de medidor bidireccional
|  | EN EL CAMPO MEDIDOR INSTALADO SUGERIMOS QUE SEA POSIBLE INDICAR LA FECHA Y HORA EN EL MEDIDOR PARA VERIFICAR DESFASES | Se incluira en el acta de revision un campo que permita verificar el desfase con la hora oficial
|  | SUGERIMOS AMPLIAR LOS ESPACIOS PARA DILIGENCIA LA INFORMACIÓN DE SELLOS. | Se debe optimizar el espacio
INFORME DE VERIFICACION SISTEMA DE MEDIDA
|  | SOLICITAMOS ACLARAR A QUE SE REFIERE LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL CABLEADO . | La proteccion del cableado se refiere al cumplimiento de lo establecido en el literal d) del anexo 4 de la resolucion CREG-038-2014
8 | EPM |  | ACTA REVISION Y/0 INSTLACION
|  | CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION CREG-038 DE 2014 NO DEFINE LA OBLIGACION DE ESTABLECER UN FORMATO DE ACTA DE REVISION Y/O INSTALACION, LAS EMPRESAS DEL GRUPO EPM SOLICITAN A LA COMISION , QUE EL FORMATO AQUÍ PUBLICADO NO SEA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA Y QUE PERMITAN MANTENER LOS FORMATOS DE REVISION IMPLEMENTADOS POR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE FRONTERA, Y EN TODO CASO, SERAN ARCHIVADOS CON LA HOJA DE VIDA DEL SISTEMA DE MEDIDA. | EL formato se construyo teniendo en cuenta lo establecido y solicitado en el codigo de medida. El espiritud de este formato es estandarizar un solo documento y la obligatoriedad de su aplicación debera definrlo la CREG
INFORME DE VERIFICACION SISTEMA DE MEDIDA
|  | ES NECESARIO DEJAR DE MANERA EXPRESA EN EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PROPUESTO QUE SE CUMPLEN LOS PASOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL TIPO Y CLASE DE FRONTERA ( CON O SIN REPORTE AL ASIC ), QUE AQUELLOS QUE NO SE REQUIEREN SE DEBEN LLENAR COMO NO APLICA | En el formato se deben diligenciar los campos que corresponda de acuerdo al tipo de frontera. El instructivo define el uso de cada campo
|  | ELIMINAR EL CAMPO: CONSUMO PROYECTADO KWh/ MES PARA LAS FRONTERAS EXISTENTES, ESTE NO APLICA DADO QUE LAS FRONTERAS EXISTENTES TIENEN CONSUMOS REALES Y CON ESTOS SE REALIZA LA CLASIFICACION | No se debe eliminar dado que es un parametro basico para la identificacion del tipo de punto de medicion cuando no se tenga el consumo de doce meses. Art 6 resolucion CREG-038-2014
|  | ELIMINAR LOS CAMPOS PARA LOS REGISTROS MENSUALES DE CONSUMOS, CONSIDERAMOS NO ES NECESARIO EL REGISTRO DE LOS 12 MESES DE CONSUMO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO, CON EL CAMPO DE CONSUMO PROMEDIO, KWh/MES ES SUFICIENTE PARA LA CLASIFICACION DEL TIPO DE MEDIDA, PUES EL REPRESENTANTE DE FRONTERA CUENTA CON EL RESPALDO DE LA INFORMACION. | Dada la importancia de la clasificacion del tipo de punto de medicion es necesario soportarlo con la informacion de los consumos que evidencian su calculo, el cual constituye un argumento para no eliminarlo. ,
|  | EN EL ALMACENAMIENTO MEMORIA NO VOLATIL, DEFINIR QUE EL CAMPO Dto. SOPORTE NO SEA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO, EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION ES LA PRUEBA DE SU CUMPLIMIENTO. | Que el medidor tenga información almacenada no es prueba suficiente de tener memoria no volátil, debe soportarse con documento del fabricante.
|  | DEJAR DE MANERA EXPLICITA EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION QUE ESTE APLICA PARA EL CASO DE LA INSTALACION DE ELEMENTOS EN SISTEMAS DE MEDICION NUEVOS, QUE SE MODIFIQUEN O SE ADICIONEN. | Este formato aplica para todas las instalaciones de los sistemas de medición. Las aclaraciones de su diligenciamento estan incluidas en el instructivo.
|  | EN EL CAMPO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL OR ELIMINAR SI ES NORMA ACTUAL O VIGENTE INSTALACION, ESTE APLICA SOLO LA VIGENTE . | No se debe eliminar porque debe quedar el registro de la norma vigente en la fecha de la instalacion
9 | CAM |  | INFORME DE VERIFICACION SISTEMA DE MEDIDA
|  | EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS LOS EQUIPOS A UTILIZAR MEDIDOR DE ENERGÍA YA INTEGRA MEDICIÓN PARA ACTIVA Y REACTIVA POR LO QUE DEBERÍA CONSIDERAR QUITAR ESTE CAMPO DE ESTE INFORME | En la actualidad existen mediciones con medidores independientes de activa y reacticva por eso no debe eliminarse
|  | PARA REALIZACIÓN DE ESTE INFORME Y SU COMPLETA DILIGENCIARÍAN SE DEBERÍA DE TENER LA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES QUE SOLICITA EN EL SITIO O LUGAR DONDE SE ENCUENTRE LA FRONTERA COMERCIAL. COMO PARA EL PUNTO 4 CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD YA QUE COMO ESTÁ PLANTEADO SE DEBEN TENER EN EL LUGAR PERO NO ESPECIFICA SI ESTOS DOCUMENTOS NO ESTÁN QUE PROCEDE FRONTERA NO CUMPLE SE DA TIEMPO DE ESPERA. | El informe de verificacion se complementa con la hoja de vida la cual debe estar preestablecida, completa en su contenido y anexos a disposicion del verificador
|  | PARA EL PUNTO 5. RESPECTO A LAS PRUEBAS DE RUTINA QUE SE REFIERE ESTAS DEBERÍAN TENER UN MAYOR ALCANCE (ESTAR DESCRITAS DEPENDIENDO DE LAS PRUEBAS QUE SE DEFINAN POR EL CNO) O SE TOMARAN COMO ACEPTACIÓN SÍ O NO LAS CUMPLEN? YA QUE AL SER ESTA LA PRIMERA VISITA SE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. RAZÓN POR LA CUAL LAS PRUEBAS A REALIZAR DEBEN SER LO MÁS COMPLETAS. OBVIAMENTE DEPENDERÁ DE LAS CONSIDERACIONES QUE REALICE EL CON(PRUEBAS BAJO CARGA O CON DESENERGIZADO ) | Las pruebas de rutina las define el C N O y deben sujetarse al alcance definido
|  | PARA EL PUNTO 6. CUMPLIMIENTO DE LA EXACTITUD. ESTA SERIA VALIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN EQUIPO PATRÓN? PARA LAS PRUEBAS DEL MEDIDOR CON QUE INSTRUMENTO SE VALIDARA LA EXACTITUD DE LOS TT Y TC TENIENDO EN CUENTA QUE PARA NIVELES DE 115000 PARA ARRIBA NO SE PODRÍAN REALIZAR A MENOS QUE SE EFECTÚEN SIN TENSIÓN. O SEA DEFINIDO UN PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN POR SEÑALES DE SECUNDARIOS DE LOS MISMOS O ESTE CUMPLIMIENTO SE DARÍA SOLAMENTE VALIDANDO EL DATO DE PLACA CARACTERÍSTICAS SIN REALIZAR PRUEBAS METROLÓGICAS AL EQUIPO DE MEDIDA | Lo establecido en el punto 6 es la validacion de la clase de exactitud contenida en la hoja de vida de acuerdo a la clasificacion de art 6 de la resolucion CREG-038-2014 o CREG-025-1995
|  | PARA EL PUNTO 7. SE ENTENDERÍA QUE SE SOLICITARÍA CERTIFICACIÓN O COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE EFECTUÉ LAS INSTALACIONES LA CUESTIÓN ES QUE ÁREA PARTICULAR (INSTALADOR DE EQUIPOS DE MEDIDA VERIFICADOR DE EQUIPOS DE MEDIDA ETC.) Y QUE ENTIDAD CERTIFICARA EL SENA? ONAC?} | Las entidade competentes deben ser las que certifiquen a los tecnicos que realicen las instalciones lo cual no corresponde definir en este formato
|  | AUNQUE CADA OPERADOR DE RED PUEDE TENER SUS PROPIAS NORMAS DEBER SER CLARO QUE NINGUNA NORMA DE OPERADOR DE RED PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS CÓDIGO Y RESOLUCIONES VALIDOS EN COLOMBIA. | Esto se encuentra establecido en el codigo de medida en el literal B del anexo 4 de la resolucion CREG-038-2014
|  | EN ESTE MISMO SE TIENE PARA DILIGENCIAR LA CARGABILIDAD DE LOS TT Y TC PARA ESTO SE PODRÍA REALIZAR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PATRONES EXISTENTES EN EL MERCADO . O SO ACEPTARA EL VALOR CALCULADO TEÓRICAMENTE . LA MÁS RECOMENDABLE SERIA PODER VALIDAR LOS VALORES CALCULADOS CONTRA LOS VALORES MEDIDOS ESTO GARANTIZARÍA EL OBJETO DE ESTE PUNTO . | Como esta previsto en el formato es valido establecer la cargabilidad de manera medida o calculada
|  | PARA LA REALIZACIÓN DEL PUNTO 8 Y SU VERIFICACIÓN SE DEBE CONTAR EN SITIO CON UN PORTÁTIL Y EL SOFTWARE PROPIETARIO Y DE LECTURA PARA LA COMPROBACIÓN DE CADA PUNTO. SERIA VALIDO REALIZAR ESTE PUNTO REMOTAMENTE DESDE EL CGM? | Según corresponda a cada item se debe verificar de manera local o remota desde el centro de gestion de medida
|  | PARA EL PUNTO 9 DE DEBERÍA AGREGAR EL MATERIAL Y TIPO DEL SELLO DE SEGURIDAD A UTILIZAR YA QUE MUCHOS OPERADORES MANEJAN ESTA TIPIFICACIÓN PARA UN MEJOR CONTROL | Se considera que es suficiente relacionar la serie del sello asociado a los elementos del sistema de medida
ACTA DE REVISION
|  | ESTA ACTA NECESITARÍA REALIZAR VARIAS MODIFICADORES YA QUE NO CUMPLIRÍA CON EL NOMBRE DADO ESTA MÁS PENSADA EN CAMBIO DE EQUIPOS NO TIENEN ESPACIO PARA RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL MEDIDOR DE RESPALDO (DONDE EXISTA) O SE UTILIZARÍA OTRA ACTA. | Se modiifcara el acta para ingresar las movimientos que se realicen en el medidor de respaldo
|  | EN EL CAMPO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SE DEBERÍA INCLUIR EL APN A UTILIZAR SERIAL DEL EQUIPO PUERTO O SOCKET DEL MODEM DE COMUNICACIÓN | No es necesario integrar el APN en el formato de acta de revision
|  | EL CAMPO DE OBSERVACIONES ES MUY CORTO . | Se deben optimizar los espacios
|  | LOS DIAGRAMAS DE CÓMO SE ENCONTRÓ Y COMO SE DEJÓ LA INSTALACIÓN SE REFIEREN A CONEXIÓN DE MEDIDOR CONEXIÓN DE TT Y TT? | Se refiere a la instalacion del sistema de medida
|  | EL CAMPO DE PRUEBAS DEBERÍA SER MÁS EXTENSO PARA INCLUIR DE SER POSIBLE MÁS DE UNA PRUEBA (EXACTITUD INTEGRACIÓN EN DISPLAY EN MEMORIA MASA ERROR MEDIDO EN TERRENO CARGABILIDAD RELACIÓN DE TT Y TT) | Las pruebas contempladas en el formato conducen a verificar la conformidad del sistema de medida, si desean considerarse pruebas adicionales debe incluire en anexos
|  | LA VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAFO DE MEDIDA TC Y TT SE PODRÍA REALIZAR COMPLETAMENTE SI L FRONTERA ESTA DESENERGIZADA O SE CUENTA CON LOS PROTOCOLOS DE CALIBRACIÓN EN SITIO CUANDO SE ESTÉ REALIZANDO ESTA INSPECCIÓN. DE LO CONTRARIO SE PRESENTARÍA CASO EN QUE NO SE PODRÍA VALIDAR EL TOTAL DE LA INFORMACIÓN POR LA DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS CONECTADOS Y EL RIESGO ELÉCTRICO AL ESTA ENERGIZADOS | Las verificaciones corresponden a la condicion en que se haya dispuesto la instalacion. Efectivamente si se encuentra desenergizada se podran reealizar y estaran limitadas si la conexión esta energizada.
10 | TELMETERGY | Que pasa cuando la normatividad de un operador de red es superior a los requisitos de la norma, ya que algunos OR tienen exigencias superiores a las allí consignadas. Por ejemplo algunos OR no aceptan medida en 2 elementos. | No corresponde a una observacion a los formatos. Remitirse al codigo de medida
La capacidad instalada corresponde a la sumatoria de las potencias nominales de los transformadores instalados
Que se entiende por capacidad instalada: se puede interpretar como la capacidad nominal del transformador de potencia, la carga aforada en la instalación o la capacidad aprobada por el operador de red
|  | Cuál es la fórmula de error porcentual, y de donde se establecen los valores para la formula como por ejemplo con que corriente se debe trabajar dicha fórmula (máxima, promedio, nominal) | La formula y las variables a utilizar se encuentran en la hoja de vida. Esta formulacion no corresponde relacionarla en el diagrama de flujo
|  | En el punto 30 a que hace referencia el catalogo modem y catalogo equipo patrón | Se incluiran los protocolos vigentes Y/O los catalogos de los equipos a utilizar en la verificacion del sistema de medicion
|  | A que hace referencia GRUPO en la sección de medidor instalado | Se cambia la expresion grupo por medidor y se deja solo la serie
|  | En las características de los transformadores de medida creemos que importante colocar la identificación de la fase (R, S, T – A, B, C) que corresponde a cada transformador | No se considera necesario identificar los trafos por fase esta identificacion puede hacerse en los esquemas de conexión. Se modifirca el titulo de encontrado e instalado
|  | Las pruebas de porcentaje de error medidor de energía están en la sección de medidor retirado; consideramos que se debe separar esta sección del medidor retirado. | Se colocara en el porcentaje de error, la serie del medidor al que se esta realizando la prueba para identificar el medidor que se esta verificando
|  | En el punto de requisitos del sistema de medición numeral 3 del requisitos generales a que hace referencia climáticas, ambientales y protegida. | Las condIciones ambientales y especificas no las define el formato, estas deben sujetarse a disposiciones normativas de acuerdo a la ubicación de la instalacion.
|  | En el mismo punto numeral 3 que documento de soporte se requiere sobre el almacenamiento de memoria no volátil | Esta respuesta se encuentra en las especificaciones tecnicas del equipo, remitirse a la documentacion soporte.
|  | En el punto de fronteras con reporte al ASIC no es claro a que se refiere acceso 1 y 2 y cumple o no cumple requisitos del C N O y no aparece en el instructivo. | Esto se encuentra definido en la resolucion CREG-038-2014
|  | En la sección certificados de conformidad se mencionan certificados para cableado, gabinete y bloque de pruebas pero según la resolución 038 articulo 10 punto 3 determina que el representante de la frontera determina si su estado amerita cambio pero no que deba tener certificado de conformidad | La solicitud del certificado de conformidad es un requisito a cumplir independiente de la necesidad de ser reemplazados los elementos si se determina que puede afectar el sistema de medicion.
|  | Porque la verificación quinquenal se encuentra en el formato de verificación del sistema de medida | Este formato fue elaborado para que fuera utilizable en cualquier tipo de verifcacion, por eso incluye la verificacion quinquenal. En los casos no requeridos no se diligencian estos espacios.
11 | MEGAWATT | COMENTARIOS PARA LOS TRES ANEXOS ANEXO 1 1. No aparecen en ningún paso el diagrama de flujo la inspección de cableado secundarios 2. Es importante incorporar un registro de conexiones de acuerdo al tipo de medida 3. Para medida directa; descripción de las conexiones de entrada y salida 4. Para medida semidirecta; descripción de las conexiones según el siguiente orden A. Conexión señales de tensión; según código de colores o código alfa numérico de red a BP B. Conexión señales de tensión; ; según código de colores o código alfa numérico de BP a medidor C. Conexión señales de corriente; según código de colores o código alfa numérico de TC a BP D. Conexión señales de corriente; según código de colores o código alfa numérico de BP a medidor E. Cumplimiento de secuencia de fases F. Fasores de tensión; incluye mediciones de Angulo G. Fasores de corriente; incluye mediciones de Angulo 5. Para medida indirecta S/E interior, descripción de las conexiones según el siguiente orden A. conexión de las señales de tensión según código de colores o código alfa numéricos de TT hasta BP B. conexión de las señales de tensión según código de colores o código alfa numéricos de BP hasta medidor C. conexión de las señales de corriente según código de colores o código alfa numéricos de TC hasta BP D. conexión de las señales de corriente según código de colores o código alfa numéricos de BP hasta medidor E. cumplimiento de secuencia de fases F. fasores de tensión; incluye mediciones de ángulos G. fasores de corriente; incluye mediciones de ángulos 6. medida indirecta para nivel 4. Este procedimiento requiere un manejo más complejo por las características técnicas de construcción. | Los formatos fueron elaborados conforme a lo establecido en el anexo 5 del codigo de medida. No relaciona detalles especificos del procedimiento de verificacion.
|  | ANEXO 2 Y 3 1. se sugiere utilizar los acrónimos y abreviaturas de acuerdo con el retie 2. Debería incluirse un ítem o espacio para registro de conexiones según codificaciones encontradas 3. Se recomienda definir que el personal demuestre experiencia en medición y proponer certificar esta competencia 4. Los cableados secundarios deben certificarse adicionalmente en: A. Conexiones de acurdo con planos B. Ajuste de contactos C. Distancias y calibre por regulación D. Aprovechar espacios de las tablas para incluir conexión de cableados | Tener en cuenta que los formatos relacionan actividades en cumplimiento del codigo de medida y no tareas especificas que se ejecuten de acuerdo al tipo de verificacion.
|  | Nuestra recomendación general es la siguiente: el tema a certificar no está en asociar unos protocolos individuales, se trata de comprobar y corroborar que estos elementos integrados en una instalación responden correctamente; además no estamos en condiciones de laboratorio, para exigir equipos patrones innecesarios de altos costos, con medidores de igual o mejores características en cuenta a la clase de precisión del instalado, es suficiente para contrastar y realizar una prueba integral del sistema de medida, articulado con todos los elementos que la componen. El procedimiento en general debe permitir lo siguiente. 1. La revisión y análisis de los protocolos de prueba 2. La revisión y análisis de los planos 3. La revisión y análisis de los documentos de soporte de la instalación (acta) 4. La revisión y análisis de los equipos asociados a la medida, incluyendo las comunicaciones y pruebas de tele medida 5. La revisión y seguimiento a los circuitos, regletas, borneras, SP y celdas que integran el sistema de medida 6. La integración de todo lo anterior en un documento que detalle y especifique la validez de la instalación de la medida. | Los formatos fueron construidos de acuerdo al alcance establecido en el anexo 5 de la resolucion CREG-038-2014
12 | ENERTOTAL |  | ACTA DE REVISION Y/O INSTALACION
|  | Anexo No 2 actas de revisión y/o instalación medición de energía. Entendiendo el acta de revisión y/o instalación de la medición como un formato para ser diligenciado en cualquier visita de revisión conjunta entre el operador de red y el comercializador de energía, en donde se realice la revisión y/o instalación de un sistema de medición; las validaciones realizadas para código de medida como una lista de chequeo al final del anexo no son válidas cada vez no aplican de manera general en todas las actuaciones. Debería incluirse la opción NA = No aplica, dado que por ejemplo en una revisión no se tienen los certificados de conformidad que son necesarios en una instalación, así mismo la hoja de vida se entrega siempre en caso de un cambio de comercializador en el resto de ocasiones es opcional . Sugerimos agregar la columna NA. | Se incluira la opcion N/A para utilizarla en los casos que corresponda
|  | Así mismo, tanto el personal del operador de red como del comercializador en terreno es posible que no tengan el conocimiento regulatorio necesario para determinar de manera objetiva si cumple en forma global con el código de medida, dejar dicha apreciación a una sola opción sin saber que la persona que lo toma esta calificada para hacerlo es un riesgo que pensamos que ni el operador de red, ni el comercializador debemos permitir. Se sugiere eliminar dicho renglón. | Se modifica el formato del acta de revision retirando la pregunta : ¿ Instalacion cumple codigo de medida? el cual se incluira en el informe de verificacion.
|  | Se sugiere que cada parte del formato de revision y/o instalacion tenga numeracion como se observa en el anexo 3 | No se considera necesaria la numeracion
13 | ASOCODIS |  | DIAGRAMA DE FLUJO
|  | Consideramos que el diagrama de flujo debe estar acompañado de un procedimiento detallado y más desagregado, ya que el formato puesto a comentarios no contiene todas las actividades, que permitan determinar de forma objetiva la conformidad del sistema de medición con los requisitos del código, tal como lo establece el artículo 24 de la resolución 0.8 de 2014 | El diagrama de flujo se construyo considerando el alcance del anexo 5 y cuenta con los elementos suficientes que permiten concluir de forma objetiva la conformidad del sitema de medicion con los requsitos de este codigo
|  | Es fundamental anexar al procedimiento del diagrama de flujo, los documentos que hacen parte del mismo, tales como la lista de chequeo a la que hace referencia | Se relacionaran los documentos asociados al diagrama de flujo y se cambiara lista de chequeo por informe de verificacion
|  | De otro lado, no observamos una interconexión total entre las actividades contenidas en el “diagrama de flujo: verificación de la conformidad del sistema de medición de las fronteras comerciales” y el “informe de verificación del sistema de medida –fronteras comerciales”, pues no aparece de forma expresa citado el informe de verificación en el diagrama de flujo. | La aclaracion de la interaccion en los documentos se realiza en el documento guia. No obstane al hacer seguimiento al diagrama de flujo se observa su coherencia con el informe de verificacion
|  | Es necesario que el procedimiento detallado que acompañe el diagrama de flujo especifique otros aspectos no considerados en dicho diagramas, tales como; 1) verificación del factor de ajuste de fronteras cuyo punto de conexión no coincide con el punto de medición. 2) especificación de las diferencias entre las verificaciones que deben realizarse si son fronteras reportados o no al ASIC. 3) Detalle de las características que se deben cumplir de acuerdo con el tipo de frontera (P.e frontera existente, frontera nueva, tipo 1, 2,3 frontera de generación, etc.) | El formato de verificacion no contiene calculo de factores, este hace parte de la hoja de vida, el informe de verifcacion es uno solo y se diligencian los campos que correspondan según tipo de medicion y frontera, los detalles estan el codigo y no hacen parte de este informe.
|  | Para evitar interpretaciones regulatorias por parte de los verificadores, en relación con las fronteras de distribución, se solicita dar claridad en el procedimiento detallado sobre: Que la clase de precisión admisible para fronteras instaladas en subestaciones existentes es de 0.5 si se encuentra con equipos disponibles de esta característica con anterioridad a la entrada de vigencia del código de medida, según lo establecido en el artículo 20 de la resolución 0.8 de 2014, en el entendido en que esta excepción a la regla general dispuesta en el artículo 9 de la resolución CREG 0.8/14 | El formato esta construido según lo establecido en el codigo de medida y ratifica el comentario en referencia a las clases de exactitud aceptada para fronteras de distribucion con equipos de medida existentes.
|  | Que para el caso de varias fronteras de distribución ubicadas en una misma subestación y que comparten el mismo punto de conexión (al emplear el mismo barraje por ejemplo), existe la posibilidad de compartir el mismo transformador de tensión, conforme lo dispuesto en el literal (e) de anexo 4 de la resolución CREG 038/14 | No hace parte de una observacion al formato sino una consulta aclaratoria que debe elevarse a la CREG.
14 | EEP |  | ACTA DE REVISION
|  | NOMBRE USUARIO | se cambia cliente por usuario
|  | Cuál es la diferencia entre el cliente y el suscriptor | se cambia suscriptor por codigo contrato
|  | DEBERIA CONTENER ADICIONALMENTE NIU, NIC O MATRICULA. O TENER OTRO CAMPO | se adiciona espacio para niu y se cambia de ubicación el numero del acta
|  | si estos campos tienen relación con el uso del predio, el campo nivel de tensión debe corresponder al nivel de tensión de la medida. | se modifica nivel de tension por nivel de tension de la medida
|  | Se considera que este campo debe referirse al tipo de uso | se modifica tarifa por tipo de usuario
|  | telefono usuario | se modifica telefono cliente por telefono usuario
|  | incluir campo estrato. Res-estrato | no se considera necesario incluir el estrato
|  | En este campo se considera que se debería llamar OTRO que incluye Especial Asistencial, Educativo, Alumbrado público o provisional | se cambia especial por otro
|  | el campo capacidad debe ubicarse al lado derecho del campo transformador. | se trasladara el campo capacidad al lado del transformador
|  | en la explicacion de diligenciamiento debe quedar claro que se llenan los cuatro espacios sólo cuando son visitas de fronteras entre agentes, de lo contrario las dos primeras. | solo se diligencia los campos que corresponden
|  | cuánto tiempo se le debe de brindar al usuario. si el usurio no hace uso de su derecho esto no invalida la actuación. | es una ratificacion de un concepto de validez legal no una observacion al formato
|  | clase de exactitud de los medidores. parágrafo 1 art 9 tabla 2 de la res.038 del 2014. habla del verbo poder mientras que la 142 habla de la obligación. | no es una observacion al formato sino una interpretacion del codigo de medida, cualquier aclaracion debe efectuarse a la creg
|  | este formato no cumple con el anexo 6 literal (g). | el campo grupo sera eliminado del formato
|  | DEJAR ESPACIO PARA EL NUMERO DECIMAL. | no se considera necesario dejar espacio para lecturas decimales
|  | este campo debería quedar libre para diligenciar las unidades de las constantes del medidor. | este campo se dejara libre para diligenciar las constantes del medidor
|  | Incluir campos adicionales de corriente Ibásica/Inominal/ Imaxima | no se considera necesario relacionar todas las corrientes las cuales hacen parte de las características registradas en hoja de vida
|  | faltan los datos del medidor encontrado | el medidor encontrado es el que se encuentra instalado en el sistema de medición. se modificara el formato de verificación en la parte de sellos para que quede instalado
|  | DEBE TENER LOS DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO SEGUIDO DE MEDIDOR INSTALADO. | Se modificara para que el medidor retirado quede a continuación del medidor instalado
|  | DISPLAY CICLOMÉTRICO. NO APARECE | la identificación del display no es necesaria en el diligenciamiento del formato
|  | que sólo diga TENSIÓN. | se requiere dejar tensión máxima para establecer el mayor valor de tensión al que puede conectarse el medidor
|  | ESPACIO PARA SELLO DE EMBALAJE EN CASO DE SER NECESARIO EL ENVIO A LABORATORIO. Estado conforme o no conforme de los sellos | el sello de embalaje de requerirse se puede relacionar en observaciones
|  | Incluir campo stiker | de ser requerido el stiker se relaciona en observaciones
|  | IDENTIFICAR APN CON EL QUE SE ESTÁ TRABAJANDO. | no se requiere relacionar el apn por corresponder al cgm
|  | DEFINIR SI ES LINEA TELEFONICA DEDICADA O CONMUTADA. | Es suficiente con la identificación de la línea. los cometarios adicionales se registran en observaciones
|  | Incluir campo NA | Se incluirá n/a donde no aplique la tele medida
|  | debe contener el porcentaje de error del rateo para cada transformador de medida. | No se considera error de rateo por no ser concluyente sino una medida de chequeo
|  | seria obligatorio el diligenciamiento del anexo 3. criterio? | Se retirara y se incluirá en el informe de verificación
|  | se debe de manejar una tabla con códigos de irregularidades. Así también indicar si fue corregida. | el tipo de irregularidad se registra en el campo de observaciones
|  | se debe de proporcionar un espacio mas grande para observaciones. | en la impresión del formato se deberán optimizar los espacios
|  | no se visualiza espacio para censo de carga, muy importante en una verificación, ya que este dato es de vital importancia a la hora de liquidar procesos administrativos de recuperación de energía. No hay un espacio para protección de datos ley 1581 del 2012. al entenderse que el equipo de medida está conformado también por elementos que no requieren calibración, se hace necesario que esta acta incluya espacio donde se pueda verificar estado de acometidas, cajas, gabinetes, así como también se puedan exigir modificaciones o reemplazos cuando se requiera. | El acta fue elaborada para la verificación del sistema de medida, no considera relacionar el censo de carga el cual debe considerarse en anexos si es requerido. Las ilustraciones sobre la acometida pueden efectuarse en el diagrama unifilar
|  | falta firma de un testigo | Se modifica en el formato la firma del suscriptor/usuario por usuario/testigo y el de comercializador por representante de la frontera
INFORME DE VERIFICACION SISTEMA DE MEDIDA
|  | definir utilización de este cuadro. | Se aclara en el instructivo como diligenciar el recuadro en blanco para clasificar el punto de medida
|  | cambiar término bifásicos por monofásico trifilar | no se requiere cambiar bifásico por monofásico trifilar
|  | debería tener la opción de si o no para todos. | si no existe certificado no se diligencia
|  | aclarar si el diligenciamiento debe realizarse con un check,x,si,no. Teniendo en cuenta que una vez impreso no se activa la opción check | Se modificara el instructivo indicando en los certificados de conformidad un chequeo si existe el documento y se trasladara la columna de vigente en los sistemas nuevos al lado del certicado
|  | Definir el tipo de unidad de acuerdo a la norma. [s] segundos | Se incluirá la unidad segundos
|  | Agregar el estado del Sello: NORMAL O ALTERADO. | no es recomendable colocar el estado de los sellos los cuales pueden requerir verificaciones posteriores
|  | determinar la frecuencia de comprobación de este desfase. | el periodo para la determinación de la diferencia de lecturas no lo establece este formato sino el verificador