## Solar
N | RADICADO | EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO | NUMERAL / ARTÍCULO | TEXTO COMENTADO / CELDA COMENTADA | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO | TEMA | RESPUESTA
1 | E2022008709 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 4 | incluir como numeral 12 | Las interrupciones del servicio podrían afectar las plantas solares así se encuentre la radiación en su máximo histórico, esto es probable en Operadores de Red con problemas de calidad importantes | Se debe considerar la calidad del servicio del Operador de red en el punto de conexión durante las horas de sol, en aras de considerar los posibles faltantes de energía en firme por corte de la red, tanto en DIUF como en FIUG | Resolución CREG 015 de 2018-Capitulo 5 pagina 72 | IHF | El comentario está asociada al cálculo de IHF. Recordemos que en la metodología del cargo por confiabilidad los eventos en el sistema no se consideran dentro de dicho calculo: (...) En el cálculo de los IHF para todo tipo de plantas y/o unidades de generación, no se incluirán: 1. Los eventos relacionados con el STN y/o STR que afecten el índice. (...) Esta resolución no busca modificar la metodología de calculo de IHF la cual aplica general. No se toma el comentario.
2 | E2022008709 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 4 | Numeral 9 | Las plantas fotovoltaicas están entregando energía algunas desde poco antes de las 6 am y poco después de las 6 pm, se debería considerar la franja de 6 am a 6 pm | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 6 a.m. a 6 p.m. | Archivo: Generación Real Planta fotovoltaica La sierpe Frt42588.Xlsx | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
3 | E2022008709 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 6 | Párrafo 2 | El listado debe ser publicado por el C.N.O | Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada y publicada por el C.N.O. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se elimina dictamen técnico. En todo caso, existirá una auditoria, en la cual se diseña una lista de auditores por Acuerdo, y estos se publican.
4 | E2022008709 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 12 | Párrafo 2 | Se debe permitir que las plantas que iniciaron la asignación con datos de una fuente secundaria sean penalizados en las OEF con la constante de 0,6, sin embargo, una vez se tenga una año de información real por estaciones meteorológicas, se pueda ajustar su ENFICC a los que se fueron por el escenario de un año con datos medidos e sitio y el resto con fuentes secundarias. | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3.; no obstante, una vez se cuente con el año de información de radiación en sitio, se podrá recalcular la ENFICC acorde a lo definido para las plantas que tenían información de una año y el resto de fuentes secundarias. |  | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual
5 | E2022008719 | Acolgen | General | General | A partir del análisis de las metodologías de cálculo de la Energía Firme de las plantas eólicas y solares vigentes , la consultoría adelantada por la Comisión sobre el tema , y la respectiva comparación con las propuestas puestas en consulta, desde la Asociación reconocemos que se presentan mejoras importantes que, en definitiva, incentivarán una mayor participación de estos recursos en el Cargo por Confiabilidad. Lo anterior, fortaleciendo la competencia y eficiencia del mecanismo, así como también la seguridad, confiabilidad, y resiliencia del sistema. Específicamente, identificamos tres aspectos centrales en las propuestas de la Comisión que consideramos oportuno destacar, y que deberían mantenerse y reforzase en la publicación definitiva de estos actos normativos: I.) el modelamiento energético a cargo del Consejo Nacional de Operación (CNO), II.) la ventana de oportunidad para participar en el Cargo por Confiabilidad sin mediciones en sitio, y III.) el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional para aquellos proyectos que cuenten con dichas mediciones. Para empezar, creemos oportuno que la metodología de cálculo de la Energía Firme incluya un modelamiento energético que defina el CNO, a partir de los lineamientos generales establecidos por la Comisión. Lo anterior, por cuanto que el modelamiento energético detallado de estas tecnologías permite representar, en la medida de lo posible, sus características particulares. Adicionalmente, porque con el modelamiento se mitigan los errores de aproximación que aquejaban la metodología para plantas eólicas, así como la ausencia de mecanismos para la actualización tecnológica en la modelación de proyectos solares. Finalmente, porque la designación de esta responsabilidad en el CNO reconoce el rol técnico de esta entidad en el marco institucional del sector, la cual, además, ha sido recientemente fortalecida con la Ley 2099 de 2021. En línea con lo expuesto, la labor técnica del CNO en la definición de las metodologías de cálculo podría incluso extenderse a los aspectos técnicos remanentes que la CREG ha establecido, tal y como lo exponemos en la sección D de este documento. Por otro lado, vemos pertinente el mecanismo que ha dispuesto la Comisión para habilitar la participación de proyectos que no cuenten con medición en sitio. Al respecto, y en línea con los comentarios y propuestas presentados por la Asociación en el marco de la reglamentación de la Resolución CREG 075 de 2021, su ventanilla única y el procedimiento de asignación de capacidad de transporte , reiteramos que los requerimientos obligatorios de entrega de medición en sitio constituyen una barrera sustancial para la entrada de nuevos agentes y proyectos al sistema, por lo que habilitar que proyectos sin tal medición participen del mecanismo, es un paso en la dirección correcta. Ahora bien, creemos también oportuno que exista un tratamiento diferencial para aquellos proyectos que cuenten con información medida en sitio, incentivando una práctica que acerca el modelamiento energético al comportamiento real del parque, reforzando así la seguridad y confiabilidad del sistema. Por último, destacamos el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional (EDA) de los proyectos eólicos y solares dentro de las metodologías de cálculo. Si bien esta medida no es suficiente para reconocer la complementariedad entre los distintos recursos del sistema, tal y como se expone en la siguiente sección, sirve como una primera aproximación a la problemática. Asimismo, la exigencia de mediciones en sitio para la verificación de la EDA sirve como un incentivo adicional para que los proyectos cuenten con ella, sin llegar a limitar la participación de plantas en el Cargo. |  |  | Mediciones en sitio y Resolución CREG 075 de 2021 | Sobre este punto se entiende que los agentes podrían entender que se elimina el requisito de mediciones en sitio para aplicación de la Circular CREG 058 de 2021 que tiene relación con la Resolución CREG 075 de 2021. Sobre el anterior particular, para el año 2002 estaba previsto no tener datos en sitio, conforme la indicación transitoria de la Circular CREG 058 de 2022. En todo caso, se analizará la opción de modificar la Circular para permitir aplicarla con fuentes secundarias. Mientras no ocurra lo anterior, se entiende que el Cargo por Confiabilidad y la solicitud de capacidad de transporte son circunstancias diferentes. Mas aun cuando en la propuesta de metodologías de ENFICC se solicita tener medición en sitio luego de un tiempo de siete meses, cuando se participa sin datos en sitio.
6 | E2022008719 | Acolgen | General | General | En el marco de las discusiones suscitadas por distintas iniciativas de política pública, durante los años 2020 y 2021, desde la Asociación realizamos un trabajo de revisión y propuesta de modernización del Cargo por Confiabilidad. Dicho trabajo, en el cual tuvimos el acompañamiento de un reconocido consultor internacional, concluyó con una propuesta integral de modernización del Cargo por Confiabilidad y del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. Puntualmente, uno de los propósitos de la Asociación era incentivar y promover la mayor participación de recursos, tecnologías y agentes en el Cargo por Confiabilidad. En este sentido, se ha diseñado una propuesta para que la Energía Firme del Sistema sea calculada a partir de una resolución temporal trimestral que incorpore la complementariedad entre todas las fuentes disponibles en el sistema. El detalle del esquema propuesto, así como los beneficios que este podría traer en el sistema, se profundizan en el Anexo 1 de esta comunicación. Adicionalmente, en el Anexo 2 se comparte con la Comisión el ejercicio cuantitativo desarrollador por PSR, en el cual se analizan y comparan distintas resoluciones temporales para el producto del Cargo por Confiabilidad. Ahora bien, vale la pena resaltar avances relevantes en las metodologías de cálculo de la Energía Firme de proyectos solares y eólicos, tal y como ocurre con el nuevo modelamiento energético, la oportunidad de participación sin mediciones en sitio, y el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional. No obstante, extrañamos no ver, tanto en los documentos soporte como en las resoluciones en consulta, una propuesta concreta que considere y evalúe tanto la complementariedad entre recursos, como la diversificación de la matriz energética en el marco del Cargo por Confiabilidad. En este sentido, y en línea con los aportes presentados por distintos agentes del sector y recomendaciones de iniciativas de gobierno como la Misión de Transformación Energética, desde la Asociación recomendamos a la Comisión profundizar en Análisis de Impacto Normativo que permitan habilitar la complementariedad entre todas las fuentes del sistema y la diversificación de la matriz. Lo anterior, tomando como referencia la definición de un producto que aumente la resolución de la Energía Firme, la cual actualmente utiliza una temporalidad anual. |  | Anexo 1: descripción producto - Energía Firme trimestral, propuesta modernización del Cargo por Confiabilidad Acolgen. Anexo 2: valoración cuantitativa ENFICC con distintas resoluciones temporales | Complementariedad | Como se evidencia en los documentos soporte CREG 701 006 de 2022 y 701 007 de 2022 , la energía firme que pueden aportar las plantas eólicas y solares a nivel horario y diario es baja y, cuando se considera la ventana mensual, implícitamente se está aceptando una energía firme más grande con base en su complementariedad que si son regulables. Estas estimaciones se hicieron con los valores entregados por los mismos agentes para plantas que participaron en el CxC. Lo anterior significa que se asume que las variaciones en la producción de energía de corto plazo de estas plantas pueden ser compensadas por otras plantas del sistema, lo cual reconoce entonces la capacidad de estas plantas de aportar energía firme no continuamente sino sobre un período de tiempo, así como su complementariedad con otras fuentes. Por su parte, incluir un análisis de complementariedad que tuviera un análisis de la energía firme sistémico y no individual, representaría un cambio a la metodología del CxC de la Resolución CREG 071 de 2006 y no es el alcance previsto en la revisión de las metodologías. Esta y otras modificaciones del CxC serán consideradas por la comisión en los análisis futuros de la metodología. En cuanto definir entregas obligaciones horarias, esto también se considera un cambio de metodología de que trata la Resolución CREG 071 de 2006 y no es el alcance previsto en la revisión.
7 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 2 | Esta resolución aplica a todas las plantas de generación eólica y a sus representantes, que van a participar en algún mecanismo de asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. También aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución | Desde la Asociación hemos promovido constantemente la integración de recursos y tecnologías en la matriz energética nacional, principio que creemos se ve representado en la propuesta integral de modernización del Cargo por Confiabilidad que se ha compartido con las instituciones de Gobierno y que se resalta en secciones anteriores de este documento. Ahora bien, en el marco de la implementación de la Resolución CREG 075 de 2021, y más específicamente en la definición del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte por parte de la UPME, Acolgen ha identificado la oportunidad de establecer un mecanismo que flexibilice la entrada de plantas al esquema del Cargo por Confiabilidad. Dicha ventana, de acuerdo con el entendimiento de la Asociación, en el marco regulatorio actual se ve limitada, al permitir declaración de parámetros de ENFICC exclusivamente ante la convocatoria de procesos de asignación de OEF (subastas de expansión, subastas de reconfiguración, asignaciones administradas). Sobre el tema, en comunicación A-098-30-06-2022 señalábamos a la UPME que “en el marco regulatorio vigente no existe un mecanismo explícito para incluir proyectos que no solicitan Obligaciones de Energía dentro de los balances, lo que podría exponer al sistema a una posible sobre instalación. No obstante, recomendamos que estas discusiones, relevantes para la integralidad del Cargo por Confiabilidad, se mantengan en el ámbito del regulador.” Dentro de las ventajas expuestas para justificar la mencionada propuesta, destacábamos: I.) la oportunidad para que los recursos demuestren su eventual contribución a la confiabilidad del sistema, II.) incentivar la complementariedad y la diversificación de la matriz, e incluso III.) diferenciar proyectos, en el marco de la asignación de la capacidad de transporte. | Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo la oportunidad que establecen las resoluciones en consulta para las metodologías de cálculo para la Energía Firme eólica y solar, recomendamos a la Comisión extender el ámbito de aplicación de la norma a plantas que ingresen al sistema y no participen en ningún mecanismo del Cargo por Confiabilidad. De esta manera, consideramos será posible que, de forma más flexible, plantas calculen y declaren su ENFICC al sistema. |  | Ámbito de aplicación | El comentario esta más asociado al balance de energía del CxC y no a la metodología de cálculo de ENFICC. En todo caso, el CxC exige declaraciones de parámetros con dictamen técnico/auditorias y demás requerimientos que son para plantas con asignaciones de energía firme. Las plantas que no participan en el CxC no se les puede exigir que apliquen lo mismo, pues no son sujeto de entregar energía ante eventos críticos. Si la necesidad es de información, ya se solicita información a plantas conforme la Resolución CREG 075 de 2021 (Circular CREG 058 de 2022) y el Código de Red, Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021, donde las plantas ya incluyen los modelos eléctricos e información del recurso cuando se encuentran en operación.
8 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Mediante comunicación A-045-18-03-2021, desde la Asociación se ha presentado a la CREG un trabajo diagnóstico y de formulación de propuestas en relación con las distintas auditorías establecidas en el sector eléctrico. Teniendo en cuenta la relación de las presentes resoluciones en consulta con el tema, consideramos oportuno resaltar algunos lineamientos de este ejercicio, el cual esperamos siga siendo de utilidad para los análisis ex post que adelanta la Comisión. En relación con el principio de eficiencia en la prestación del servicio público de electricidad, definido en la Ley 143 de 1994, señalamos que su aplicación a las distintas auditorías que actualmente tienen que surtir las plantas de generación, necesariamente implica: I.) minimización de costos incurridos, evitando la duplicación de funciones, y II.) agilidad, claridad y transparencia en los procesos a llevar a cabo, y III.) precisión en la información soporte a utilizar. Desde la Asociación consideramos que nuestras experiencias han demostrado que el marco regulatorio puede tener mejoras para precisamente cumplir a cabalidad con el principio definido para la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que justifica una revisión y ajuste por parte de la Comisión. Sobre la aplicación de los lineamientos de corregulación y autorregulación, desde la Asociación consideramos que existe una divergencia entre decisiones recientes de la Comisión, y lo que sería la aplicación de los planteamientos establecidos en la Resolución CREG 080 de 2019, ahora reforzados por la Misión de Transformación Energética y su Hoja de Ruta. Creemos que existe una oportunidad para unificar y ajustar auditorías, manteniendo los objetivos con los cuales están constituidas y buscando así que los principios de corregulación y autorregulación sean realmente aplicados, en contraste a lo que podría ser una aproximación de Command and Control sobre el sector, los agentes, y los activos de generación. | En este contexto, hemos recomendado a la Comisión realizar una revisión integral del esquema de auditorías del sector, procurando la eficiencia, agilidad, claridad y transparencia de los procesos, y contribuyendo a tener un marco regulatorio basado en los lineamientos de corregulación y autorregulación en el corto y mediano plazo. |  | Auditorias del sector | Actualmente el CxC es una herramienta que brinda confiabilidad, paga la demanda y que tiene su propio producto, por lo tanto precisa su propio esquema de auditorias. En todo caso, se analizará el comentario en futuras auditorias de otros esquemas. No es parte de esta resolución revisar todos los esquemas de garantías de la regulación.
9 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 10 | 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O. | En primer lugar, consideramos que los ajustes realizados al esquema de roles y responsabilidades en las auditorías de parámetros declarados no representan una mejora sustancial respecto a su estado actual, en donde el CND se ocupa de los temas contractuales para el esquema de verificación. Vale la pena resaltar que los elementos centrales del esquema de auditorías no se modifican ante la propuesta de la Comisión, en tanto: A.) el auditor es una entidad independiente del agente generador, B.) el auditor se selecciona de una lista de firmas aprobadas por el CNO, y C.) los resultados de las auditorías son presentados, como receptor último, ante el sistema. De esta manera, el ajuste que realiza la CREG implica exclusivamente un traslado de responsabilidades, procesos y trámites sin un beneficio real para el sistema, y que por el contrario representa costos adicionales para las empresas generadoras | En este sentido, recomendamos a la Comisión mantener la responsabilidad en la contratación de las auditorías de parámetros declarados en el CND, donde creemos que estos procesos serán mejor administrados. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
10 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Por otro lado, desde la Asociación consideramos que la instancia denominada “Dictamen Técnico” estaría duplicando responsabilidades, funciones y tareas con las auditorías de parámetros. Particularmente, entendemos que las auditorías de reporte de parámetros tendrían dentro de sus funciones verificar el procedimiento completo para el cálculo de la Energía Firme, lo cual incluye las mediciones en sitio | Por otro lado, desde la Asociación consideramos que la instancia denominada “Dictamen Técnico” estaría duplicando responsabilidades, funciones y tareas con las auditorías de parámetros. Particularmente, entendemos que las auditorías de reporte de parámetros tendrían dentro de sus funciones verificar el procedimiento completo para el cálculo de la Energía Firme, lo cual incluye las mediciones en sitio. De esta manera, y entendiendo que se afectaría el principio de eficiencia que hemos recalcado anteriormente, desde la Asociación recomendamos la eliminación de esta instancia de verificación técnica adicional. En todo caso, de requerirse una instancia de verificación adicional para las series históricas medidas en sitio, recomendamos a la Comisión establecer un mecanismo similar al existente para plantas hidroeléctricas, en el cual el CNO, y más específicamente el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables (SURER), emiten un concepto que certifica la validez técnica de la información medida por el agente, posterior a la Asignación de Obligaciones de Energía Firme. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Con la propuesta que se consultó, el dictamen técnico aplicaba cada vez que se declaraban parámetros. Esto sucedía incluso con la regulación actual. Por su parte, aclaramos que la auditoria de parámetros que se convoca con el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006 es independiente al dictamen técnico, y aplica para todos los parámetros declarados cada vez que la CREG lo decida. Esto no cambia en las reglas que se enunciaran en esta sección. En el sentido anterior, se acepta que la auditoria esta replicando el trabajo del dictaminador para la revisión de las series declaradas. Por su parte, de reuniones con algunas partes interesadas se encuentra una problemática más profunda. Pues entendemos que presuntamente algunos dictaminadores desean realizar todo el proceso para la obtención de los parámetros declarados, es decir, son juez y parte, con el agravante de que presuntamente podrían no ser cumplidos algunos lineamientos de la regulación o de los acuerdos del C.N.O., como, por ejemplo, si los datos son o no medidos en sitio. De otra reunión con un desarrollador de proyectos, presuntamente también se encuentra esta misma problemática. Adicionalmente, se encuentra que es difícil encontrar o diseñar una lista de dictaminadores, pues estos presuntamente no aceptan la tarea de revisión únicamente, y desean realizar el trabajo completo. Por todo lo anterior, la propuesta de ajuste es la siguiente: 1. Se elimina dictamen técnico al momento de declaración de parámetros. 2. No obstante, similar al caso de plantas térmicas (Art. 4 Resolución CREG 181 de 2010 y artículo 4 de la Resolución CREG 88 de 2018), se realizará una auditoria posterior de la declaración de parámetros únicamente sobre las series de datos, en la cual: i. Después de la asignación de OEF, el CND contrata el auditor que verifica, para todas las plantas solares y eólicas que quedaron asignados, únicamente los parámetros de las series de datos. El auditor debe revisar que se hayan declarado las series de datos siguiendo los lineamientos de la regulación y Acuerdos Vigentes. Para la realización y contratación de la auditoria de las series de datos, el CND aplicará el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, con los mismos efectos y lineamientos de dicho artículo, es decir, si no se cumplen los lineamientos regulatorios y se encuentran discrepancias en las series de datos, se podría perder la asignación de OEF. Para lo anterior, los otros parámetros no serán revisados, a excepción que la CREG convoque a una auditoria de todos los parámetros. ii. En los términos de contratación de la auditoria, el CND debe especificar que se creará una lista de chequeo sobre los aspectos regulatorios y de los Acuerdos del C.N.O. que deben ser puntualmente cumplidos. Así, en el informe final de auditoria debe incluirse como anexo la lista de verificación donde se demuestre el cumplimiento de los puntos definidos. Encontramos que el CND es el referente para crear la lista anterior, pues no tiene conflictos de interés, siempre ha contratado el auditor y es el que verifica la ENFICC. iii. Solo se auditan las series que no cuenten con una auditoria previa. Así, el auditor no tendrá que replicar trabajo de auditorias anteriores y el representante de la planta deberá entregar los informes que se hayan realizado anteriormente. Si existen series de datos que no tengan auditoria, estas si son auditadas. 3. La auditoría de todos los parámetros de que trata el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006 continúa aplicando. El cambio es que cuando se convoque, el auditor deberá tener en cuenta las auditorias anteriores para las series de datos que tengan una auditoria y no replicar dicho proceso. 4. Cuando se aplique la Resolución CREG 127 de 2020, no se precisará que CND de forma posterior contrate una auditoria para las series de datos, a excepción que la CREG convoque a una auditoria de todos los parámetros, teniendo en cuenta el numeral anterior para series de datos que ya cuenten con una auditoria. En otras palabras, en las revisiones anuales de ENFICC de plantas en operación, posteriormente el CND no debe contratar a un auditor para verificar las series, dicho trabajo se dejará al auditor cuando la CREG convoque a una auditoria si lo encuentra necesario. 5. Finalmente, y como aprendizaje de la última auditoria de parámetros de las plantas hidráulicas, si en el informe final del auditor se encuentran discrepancias, el auditor debe solicitar al CND que se verifique la ENFICC con los parámetros auditados e incluir los resultados en el informe. Esto aplica tanto para la verificación posterior de las series de datos luego de la declaración de parámetros, como cuando se convoque a una auditoria de todos los parámetros por aplicación el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006.
11 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. |  | Finalmente, consideramos oportuno que la Comisión aclare si el dictamen técnico al que hace referencia la resolución en consulta es necesario para validar la totalidad de las series en cada oportunidad que se reporten parámetros, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 127 de 2020 |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se elimina el dictamen técnico. Cuando se aplique la Resolución CREG 127 de 2020, no se precisará e un dictamen técnico.
12 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 3 |  | Tal y como lo resaltamos en la sección A de este documento, desde la Asociación compartimos la visión de la Comisión, en el sentido de plantear metodologías de cálculo de Energía Firme a partir de lineamientos de alto nivel, los cuales deberán ser desarrollados y profundizados técnicamente en el marco del CNO. En línea con este planteamiento, para la Asociación es fundamental que las definiciones de algunos aspectos técnicos remanentes dentro de las metodologías de cálculo se discutan y definan en el marco del CNO. |  |  | General | No se identifica en que aspectos es la solicitud de cambio, puesto que en el C.N.O. ya reposan varias tareas, entre estas, la definición del modelo energético.
13 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 3 | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria. | consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual creemos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO | consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual creemos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO |  | Factor de correlación de Pearson | De la literatura se encuentra que el coeficiente de correlación de Pearson es el comúnmente utilizado para la reconstrucción de series . Por lo tanto, no se encuentra un sustento fuerte en utilizar otro coeficiente. Además, en la Resolución CREG 167 de 2017 el factor de correlación era más alto y las que participaron en la subasta pasada tuvieron un coeficiente más alto que el regulado propuesto. Así mismo, los coeficientes de correlación de Pearson para plantas solares quedarán iguales a los del Acuerdo C.N.O. vigente, no estamos realizando un cambio sobre lo actual. Por lo tanto, no se toman los comentarios.
14 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 3 | La serie de datos finalmente construida con la información primaria y secundaria tendrá una resolución horaria. Para el año de datos de medición en sitio o más, que se tenga con resolución diezminutal, el C.N.O deberá incluir en el Acuerdo cómo convertir a resolución horaria las seis medidas de velocidad y dirección del viento, y de temperatura, que se tienen en cada hora. | Asimismo, creemos oportuno que la CREG habilite al CNO la posibilidad de discutir alternativas para proyectos que, utilizando series del recurso con resolución horaria, no den cumplimiento a los criterios de desempeño establecidos. Específicamente, la experiencia de nuestras empresas ha demostrado que la exactitud en las series reconstruidas puede no ser la ideal al utilizar datos con resolución horaria, sin que lo anterior implique un impacto sustancial en la definición del producto del Cargo por Confiabilidad. De esta manera, podría existir la oportunidad de utilizar distintas resoluciones temporales (2 horas, 3 horas, 6 horas, etc.) en la reconstrucción de las series, bajo los criterios que defina para tal fin el CNO. | creemos oportuno que la CREG habilite al CNO la posibilidad de discutir alternativas para proyectos que, utilizando series del recurso con resolución horaria, no den cumplimiento a los criterios de desempeño establecidos |  | Series para la declaración de parámetros | Si bien para las plantas eólicas se pide medición diezminutal y para las plantas solares medición horaria, para ambos casos se mide el factor de correlación de Pearson con resolución horaria. Los métodos de extrapolación consultados , así como el Acuerdo C.N.O. existente, reconstruyen sin problema de forma horaria la serie de datos necesaria. En cuanto a los métodos de extrapolación, estos solicitan datos granulares y entre más granular mejor para garantizar un mejor pronóstico de energía. Estamos de acuerdo que entre menos granularidad se cumple de forma más fácil con el factor de correlación de Pearson, pero esto es inversamente proporcional al pronóstico de la energía y por ende al cálculo de la ENFICC. Así las cosas, la resolución de los datos para la determinación del factor de correlación de Pearson se escogió horaria porque se consideró adecuada para un cálculo de energía firme, lo cual es diferente a un cálculo de energía media.
15 | E2022008719 | Acolgen | General |  |  | Finalmente, para la Asociación no es claro la metodología que deberá seguir el CNO a la hora de integrar, dentro de sus modelos energéticos, la degradación de los paneles solares. De esta manera, solicitamos a la Comisión profundizar los lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta sobre este aspecto de la modelación de plantas solares fotovoltaicas. |  | Degradación de paneles | La idea de la degradación de los paneles solares es tener en cuenta la edad de los mismos, dado que cada año se hace una verificación de la ENFICC, estos pueden irse deteriorando y la ENFICC podría ir disminuyendo. En todo caso, el C.N.O. deberá tener en cuenta en la energía entregada del modelamiento energético que la energía para un año t coincide con el cual se declara o se verifica la ENFICC y debe tener en cuenta los años anteriores al año t en que los paneles se encuentran en funcionamiento. Si no están operando pues no se tiene afectación. En caso de aplicarse la Resolución CREG 127 de 2020, la verificación tendrá en cuenta el tiempo de operación. Se deja a libertar del C.N.O. incluir en el acuerdo las indicaciones para el reinicio del factor de degradación, donde entendemos que se podría tener una renovación total de los módulos solares u otras acciones. Así, dentro de los parámetros a definirse para la declaración, también podrán incluir información relativa a este hecho. En caso de una auditoria de parámetros, este podrá certificar dicha situación con la declaración de parámetros o con información que entregue el agente durante una auditoria para aclaraciones. En todo caso, en las reglas se deja de forma general que deberá tenerse en cuenta el Tiempo de operación de los paneles solares, utilizando el factor de degradación suministrado por el fabricante de los paneles, y para su aplicación y especificaciones debe ser analizado por medio de un Acuerdo del C.N.O. Con esto se busca que el agente realice las acciones pertinentes para mantener su parque en buenas condiciones cuando entre en operación y no exista un deterioro en su OEF y ENFICC.
16 | E2022008719 | Acolgen | Capítulo II |  | Desde la Asociación coincidimos en que el reporte de medición por etapas que ha establecido la Comisión en el Capítulo II de las resoluciones en consulta puede aportar a la continua mejora del marco regulatorio sectorial. No obstante, creemos oportuno que el esquema responda a las realidades en el desarrollo de proyectos, en línea con la experiencia de nuestras empresas Asociadas en el tema. |  |  | General | Entendemos que están de acuerdo con el reporte por etapas. La propuesta principal es contar con mediciones en sitio luego de un tiempo de transcurrida la asignación de OEF, esto corresponde con la realidad del proyecto y la cual le creara su historia de datos, no se evidencia en que aspectos se requiere el cambio del comentario.
17 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 15 |  | Particularmente, destacamos que los documentos soporte de las resoluciones en consulta señalan que la aplicación del esquema de reporte no tendría afectaciones a proyectos que vienen adelantando procesos para entrar en operación comercial. No obstante, nuestras empresas Asociadas señalan que, en muchos casos, la infraestructura de medición del recurso ha sido removida después de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la declaración de ENFICC. Más aún, dicha infraestructura, cuando es propiedad de las mismas empresas, se encuentra actualmente siendo utilizada en otros proyectos de tener | En este sentido, recomendamos a la Comisión establecer la posibilidad para que el reporte de información de un proyecto en desarrollo pueda ser complementada con datos reconstruidos, bajo los Acuerdos que defina el CNO para tal fin, en aquellos casos que se presenten ventanas con ausencia de información. Lo anterior, hasta la entrada en operación comercial de la planta, momento en el cual se espera contar nuevamente con información relativa al comportamiento del recurso. |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | La medida debe aplicar de forma general a cualquier proyecto. No obstante, aquellos que participaron con datos en sitio y tienen OEF asignada se les da un plazo de 3 meses para iniciar el envío de información.
18 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 16 |  | Por otro lado, solicitamos que la información a entregar una vez los proyectos se encuentren en operación comercial corresponda con aquella que estos tengan disponible. Lo anterior, teniendo en cuenta que los protocolos que se utilizaron para las mediciones en sitio que respaldan la Energía Firme de los proyectos generalmente no son los mismos que se implementarán una vez el proyecto se encuentre en operación comercial. | solicitamos que la información a entregar una vez los proyectos se encuentren en operación comercial corresponda con aquella que estos tengan disponible |  | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | Para solares y eólicas se solicita datos en sitio de medición. Para eólicas se solicita, además, información con la que participaron en subasta pasada, ya que se encontró que no estaba disponible la suficiente información para realizar análisis expost. En cuanto a información cuando están en operación, ya aplica la Res CREG 148 de 2021 y 060 de 2019,
19 | E2022008719 | Acolgen | General |  | En comunicaciones A-073-09-05-2021 y A-089-06-06-2022, la Asociación le solicitó a la Comisión que, en el marco de la Cesión de OEF y las auditorías periódicas que deben presentar los proyectos en construcción, las plantas en construcción que han cedido sus Obligaciones de Energía Firme tengan una frecuencia trimestral en sus auditorías de construcción solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación. Lo anterior, teniendo en cuenta que: I.) durante las vigencias cedidas las obligaciones con el sistema se trasladan a un agente que está en capacidad de brindar el respaldo que el sistema requiere, II.) tras la cesión, la fecha de inicio de las obligaciones del proyecto con el sistema se actualiza, y III.) ante la actualización de la fecha del inicio de las obligaciones, los esfuerzos del esquema de seguimiento deberían reenfocarse en el periodo crítico para la entrada en operación del proyecto, toda vez que es allí donde un eventual atraso podría tener consecuencias para el sistema. Considerando que tanto la Resolución CREG 701 002A de 2022 como las Resoluciones CREG 701 008 y 701 009 de 2022 proponen distintos ajustes al Cargo por Confiabilidad, desde la Asociación reiteramos la oportunidad para que la Comisión realice los ajustes pertinentes para que plantas que han cedido sus OEF tengan auditorías trimestrales solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación. De adoptar nuestra recomendación, se estarían reduciendo importantes costos y procesos para agentes que han cedido sus obligaciones con el sistema, sin afectar los esquemas de seguimiento y control que contribuyen a garantizar la confiabilidad del suministro. | desde la Asociación reiteramos la oportunidad para que la Comisión realice los ajustes pertinentes para que plantas que han cedido sus OEF tengan auditorías trimestrales solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación |  | Cesión de OEF y las auditorías periódicas | El tema se trato en la Resolución CREG 101 034 de 2022
20 | E2022008719 | Acolgen | Artículo 4 | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | En el numeral 9 del artículo 4 de la Resolución CREG 701 009 de 2022, identificamos que para las series referentes al recurso solar se utilizarán datos en la ventana comprendida entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Desde la Asociación creemos oportuno que se elimine el limitante y se permita la utilización de series del recurso para las 24 horas del día, o por lo menos un mayor periodo de tiempo que incorpore la variabilidad del comportamiento de radiación solar en las diferentes regiones del país. A modo de ejemplo, una de nuestras empresas asociadas reporta, para la Costa Caribe, datos de producción solar entre el horario comprendido entre las 5:40 a.m. y las 6:20 p.m. Atendiendo esta recomendación: I.) se mitigan problemas relacionados con el comportamiento cíclico solar, el cual presenta variaciones respecto a usos horarios fijos a lo largo del año, II.) se reconocen las diferentes características del recurso natural en el país, que dada la extensión geográfica del mismo, podría llegar a tener aportes diferenciales en las distintas horas del día, y III.) si bien la contribución energética para horarios fuera del rango definido por la CREG no será significativo, si puede agregar valor tanto para el proyecto de generación como para el sistema. | Desde la Asociación creemos oportuno que se elimine el limitante y se permita la utilización de series del recurso para las 24 horas del día |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
21 | E2022008719 | Acolgen | General |  |  | En primer lugar, recomendamos a la Comisión establecer tiempos para la expedición y posterior consulta de los Acuerdos CNO derivados de las Resoluciones CREG 701 008 y 701 009 de 2022 que permitan desarrollar tanto un trabajo riguroso por parte del Consejo, como también una revisión completa y sistémica de dichos documentos por parte de agentes, empresas y entes interesados. |  | Tiempo acuerdos C.N.O y de comentarios a acuerdos | En cuanto al tiempo del CNO consideramos es suficiente, puesto que han venido trabajando en los acuerdos por adelantado. En todo caso se aumenta a 4 meses dado que, aceptando el comentario, para agentes se eleva a 15 días hábiles.
22 | E2022008719 | Acolgen | General |  | Por otro lado, reconocemos los aportes que en estas materias se han logrado a partir de los distintos estudios sectoriales adelantados por la CREG, los cuales se ven materializados en propuestas regulatorias de alto calado y relevancia. Sin embargo, tal y como lo identificamos en nuestros comentarios a la consultoría publicada mediante Circular CREG 103 de 2020 , temas como la complementariedad entre fuentes no fueron incluidos de manera explícita dentro del alcance de este trabajo, tal y como lo señala el consultor en sus informes. En este sentido, el sector ha perdido una oportunidad para profundizar en el Análisis de Impacto Normativo que desde la Asociación hemos solicitado sobre el tema, tal y como lo señalamos en la sección B de este documento. | En vista de esta experiencia, y con el ánimo constructivo de contribuir con el conocimiento y la visión de la Asociación en futuros ejercicios de prospectiva, recomendamos a la Comisión poner en conocimiento y consulta de agentes interesados los términos de referencia de estudios y consultorías que se adelanten en los temas de mayor relevancia para el sector energético colombiano. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 6
23 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General - Complementariedad del Recurso | Ampliamente se ha discutido la complementariedad entre el recurso solar y eólico con el hidráulico y, si bien las memorias justificativas mencionan que el análisis en esta materia está por fuera del objeto de los proyectos normativos en consulta y que podrá ser abordado en un futuro por la Comisión en el contexto de estudios y evaluación de cambios estructurales en las métricas de confiabilidad del SIN, ponemos a su disposición algunos comentarios que sirvan para futuros análisis estructurales de las métricas de confiabilidad. Para dicha revisión, se debe partir del análisis desde el punto de vista del mecanismo de asignación, remuneración y la resolución temporal bajo la cual se calcula la ENFICC. Sobre este último, coincidimos con la Comisión en que la ventana de cálculo mensual reconoce la capacidad de las fuentes variables en aportar energía firme no continuamente sino sobre un período de tiempo, así como su complementariedad con otras fuentes de generación como la hidráulica, que tiene también un cálculo de ENFICC con resolución mensual y que gracias a su capacidad de almacenamiento puede modular su producción de energía durante ese período de tiempo. Así mismo, una mayor granularidad no solo desconoce el aporte real en confiabilidad de las fuentes variables sino incurre en problemas y complejidades operativas en los modelos de cálculo de la ENFICC. Por lo tanto, consideramos que el cálculo de la ENFICC debe seguir siendo mensual. En cuanto al mecanismo de asignación, el análisis de complementariedad necesariamente conduce a la evaluación de nuevos productos de confiabilidad como productos intra-anuales que pudieran ser estacionales, semestrales, trimestrales, mensuales o diarios. Ponemos a su disposición un análisis sobre la complementariedad si se habilitaran, por ejemplo, productos de confiabilidad trimestrales. El ejercicio parte de estimar una ENFICC para cada trimestre, definiendo los trimestres como se muestra en las Figure 1 y Figure 2. La estimación se hace con base en los parámetros reportados para la subasta de cargo por confiabilidad del 2019 , así mismo, el cálculo de la ENFICC para cada trimestre y en general cualquier ventana de tiempo, podría hacerse de dos formas: *Para cada trimestre se estima el mes con menor energía (E_m) del horizonte de los 10 años, de acuerdo con las metodologías vigentes. *A la ENFICC de cada proyecto (tal como se calcula hoy) se le suma la menor EDA de cada trimestre y esto marcaría la ENFICC de cada Trimestre. En consecuencia, los resultados para cada tecnología se muestran en las Figure 1 y Figure 2, usando como Base 100 = ENFICC actual para cada planta o conjunto de plantas. En conclusión, a nivel de sistema y de manera particular para cada planta y región hidrológica, se presenta una importante complementariedad entre las plantas hidráulicas frente a las solares y eólicas, es decir, los trimestres con ENFICC hidráulica baja son los trimestres con una ENFICC más alta para las eólica y solares. Dicha complementariedad muestra que la energía firme debería empezar a valorarse en horizontes intra-anuales menores a un semestre, de tal manera que siempre se cuente con energía en condiciones críticas, esto conlleva a que el mecanismo de expansión no solo funcione, sino que optimice los costos del sistema manteniendo la confiabilidad. Finalmente, las fuentes variables, las nuevas tecnologías y algunos recursos distribuidos como la respuesta de la demanda pueden tener mayor firmeza en periodos intra anuales, lo cual habilita una mayor competencia pues dichos recursos optarán por participar en el esquema de confiabilidad en los periodos de mayor valoración del producto (meses de verano), que a su vez son también los de mayor necesidad para el sistema. | En aras de aprovechar la eficiencia, flexibilidad y complementariedad proponemos: • Mantener el horizonte de cálculo de la ENFICC (mensual) pero estimar una ENFICC para cada periodo intra-anual menor a un semestre y mayor a un trimestre que empezaría a partir del 1 de diciembre de cada año • Realizar subastas con asignaciones en bloques intra-anuales, bloques con las mismas características del punto anterior. Una granularidad menor al trimestre no solo representa retos de adaptación de los modelos, sino también en materia logística para el desarrollo de las subastas y de los productos y, finalmente, entraría a asemejarse a un esquema de capacidad. | Documento SER 048-2022 Página 3,4 y 5 | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 6
24 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General - Armonización Regulatoria y estabilidad financiera | Apelando a las buenas prácticas regulatorias, insistimos en la necesidad de una armonización clara de la regulación y de las señales que la Comisión dé en sus procesos regulatorios. Puntualmente, la Resolución 101 024 de 2022 introduce un Mecanismo de verificación de energía firme y condiciones de ajuste de las obligaciones de energía firme para los casos en los cuales la verificación anual de la ENFICC, establecida en la Resolución CREG 127 de 2020 determine una relación inferior al 0.95 entre ENFICC verificada y la suma de las OEF vigentes. Así mismo, la Resolución CREG 127/2020 en su Artículo 5 establece un mecanismo diferente para cuando se presenten dichos desbalances o un Plan de acción para una planta con ENFICC inferior a las OEF. Por lo tanto, toda vez que la Res. 101 024 en los artículos de derogatorias y modificaciones no menciona al artículo 5 de la Res 127/20 ni hace mención o deroga las disposiciones que le sean contrarias, solicitamos a la Comisión aclarar cual mecanismo prevalece o si por el contrario son complementarios. Sobre lo último, reiteramos a la Comisión que el mecanismo a prevalecer debe ser el reglado por el Artículo 5 de la Resolución 127 de 2020 con algunas modificaciones, lo anterior en aras de asegurar la estabilidad financiera de los proyectos y que sean los generadores quienes definan cómo cumplen sus compromisos con el sistema. En consecuencia, el generador tendría la opción de: i) Presentar el plan de acción que adelantará para cumplir las OEF asignadas a la planta, ó ii) acogerse al ajuste de las OEF. |  | Documento SER 048-2022 Página 6 | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | La Res. CREG 101 024 aplica a las nuevas asignaciones que se hagan por subastas. Y la Res. CREG. 127/2020 aplica a las que están operando. Por eso no hay contradicción. En todo caso, el comentario no hace parte de la presente decisión regulatoria.
25 | E2022008720 | SER COLOMBIA | Memoria justificativa - Ajustes a la metodología de cálculo de ENFICC de plantas solares fotovoltaicas | Coeficiente de correlación para la extrapolación de las series de GHI y TA | Un coeficiente de correlación de Pearson muy estricto para el ajuste de datos secundarios puede restringir la posibilidad de cálculo de ENFICC para algunas plantas. | i) disminuir los coeficientes al intervalo moderadamente aceptable, y/o ii) que la correlación de Pearson no se calcule con resolución horaria, en su lugar se calculen correlaciones diarias, suma de GHI y promedio de TA para un día, lo anterior, justificado en que la ENFICC se calcula en kWh-día. | Documento SER 048-2022 Página 7 | Factor de correlación de Pearson | Si bien para las plantas eólicas se pide medición diezminutal y para las plantas solares medición horaria, para ambos casos se mide el factor de correlación de Pearson con resolución horaria. Los métodos de extrapolación consultados , así como el Acuerdo C.N.O. existente, reconstruyen sin problema de forma horaria la serie de datos necesaria. En cuanto a los métodos de extrapolación, estos solicitan datos granulares y entre más granular mejor para garantizar un mejor pronóstico de energía. Estamos de acuerdo que entre menos granularidad se cumple de forma más fácil con el factor de correlación de Pearson, pero esto es inversamente proporcional al pronostico de la energía y por ende al cálculo de la ENFICC. Así las cosas, la resolución de los datos para la determinación del factor de correlación de Pearson se escogió horaria porque se consideró adecuada para un cálculo de energía firme, lo cual es diferente a un cálculo de energía media. En complemento Ver respuesta a comentario # 13
26 | E2022008720 | SER COLOMBIA | CAP III. ART 18, CELDA 5 | Índice de Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) para plantas solares | El índice de Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) de una planta solar debería considerar un tratamiento diferente a lo establecido para plantas térmicas e hidráulicas. Lo anterior, dado que las plantas solares son modulares, lo que permite hacer mantenimiento a una parte de la planta sin indisponer toda la planta. Así mismo, por su periodo de operación en horas de sol, es posible programar mantenimiento en horas de noche, sin afectar la disponibilidad de la central. | Proponemos considerar un valor fijo de IHF del 1.5% para el primer y segundo año en el caso de plantas solares. | Documento SER 048-2022 Página 7 | IHF | En el documento soporte CREG-115 de 2017 se hizo el análisis del IHF, se referenciaron varios estudios donde se encontró que dichas plantas presentan indisponibilidades entre [90% - 99%], es decir, existe gran variabilidad en ese rango. Por tal razón se usó el límite inferior del intervalo sobre lo encontrado en la literatura que brinda un grado de confianza del 100%. No tenemos mejor información que la literatura y en los documentos allegados no se demuestra con estadísticas u literatura el cambio de dicho valor. No se toma el comentario.
27 | E2022008720 | SER COLOMBIA | Art 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6. Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Si bien entendemos y encontramos justificado considerar un factor de ajuste para la ENFICC calculada únicamente con fuentes secundarias, consideramos muy alto el factor de ajuste de 0,6. Más aún, cuando no es claro si la ENFICC se ajustará una vez se cuente con las mediciones secundarias y si ese diferencial entre la ENFICC inicial y la recalculada con mediciones en sitio, se podrá convertir en OEF. Por lo tanto, considerando que el error de estimación del recurso a partir de fuentes satelitales no es estándar para todos los puntos geográficos, solicitamos que sea el CNO quien determine el factor de ajuste con base en los análisis de representatividad y error aplicable a Colombia de cada una de las fuentes secundarias, que habilite según el Artículo 3 de las Resoluciones del asunto. | Por su parte, bajo el entendido que obligatoriamente se contará con una campaña de medición del recurso primario que inicia máximo al mes 7 de certificada la OEF, solicitamos a la comisión modificar el artículo 12 en el siguiente sentido: (...). Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de ajuste que determinará el CON mediante acuerdo, con base en los análisis de representatividad y error aplicable a Colombia de cada una de las fuentes secundarias que habilite según el Artículo 3 de la presente Resolución. Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses. Tanto la ENFICC como la EDA podrán actualizar sus valores hasta que se pueda realizar la verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Documento SER 048-2022 Página 7 y 8 | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual. En cuanto a la OEF, una vez asignada para un año, no se modifica, pues esta surge de un proceso de participación competitivo; Pero se podria modificar conforme las reglas de la Res. CREG 101 024 de 2022.
28 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General | Considerando la relevancia de la remuneración del cargo por confiabilidad en los modelos financieros de los proyectos y más aún en sus primeros años, solicitamos que de cara a la asignación de OEF, el diferencial entre la ENFICC calculada con fuentes secundarias (sin factor de ajuste) y la ENFICC calculada con fuentes secundarias (con el factor de ajuste fijado por el CNO), pueda ser amparado mediante un instrumento financiero tal como se hace con el ENFICC Incremental para plantas hidráulicas. Lo anterior, no representaría un riesgo para la confiabilidad toda vez que ya existiría mecanismo de ajuste entre OEF y ENFICC como se mencionó más arriba. |  | Documento SER 048-2022 Página 8 | ENFICC sin datos en sitio | No consideramos apropiado que se pueda amparar una ENFICC de la cual no se tiene certeza. Colombia aun no tiene la experiencia suficiente para brindar esa posibilidad, la cual repercute en la demanda. En las plantas hidráulicas ese mecanismo de amparar se esta reduciendo, e incluso estos tienen historia.
29 | E2022008720 | SER COLOMBIA | Art 9. Numeral 4 | 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | Solicitamos eliminar el segundo párrafo del Artículo 6 sobre la necesidad del dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en las resoluciones y en los Acuerdos C.N.O. | En aras de evitar una doble auditoría sobre los mismos parámetros. | Documento SER 048-2022 Página 8 y 9 | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
30 | E2022008721 | ANDESCO | literal 9 del Artículo 4 de la Resolución 701 009 |  | Modelamiento energético del parque solar, se establece que el modelamiento de la producción de energía del parque solar fotovoltaico se hará tomando en cuenta la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m., esta franja podría limitar el periodo mensual haciendo que no se tenga en cuenta toda la ENFICC; lo anterior teniendo en cuenta la ubicación de nuestro país; en Colombia podemos disfrutar de manera casi constante de 12 horas de sol a lo largo del año, comprendidas entre las 5:42 am (día que amanece más temprano) y las 6:12 pm (día que anochece más tarde). sugerimos que la franja sea 6 a.m. a 6 p.m. |  |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
31 | E2022008721 | ANDESCO | literal 4 del Artículo 5 de la 701 009 |  | Hace referencia al cálculo de la ENFICC de las plantas fotovoltaicas, se establece que para el cálculo de la fórmula el número de horas serán 24. Proponemos que se tengan en cuenta el número de horas establecidas en la franja horaria del párrafo anterior, ya que este será el periodo de análisis para el modelamiento energético de las plantas. |  |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se ajusta el valor de referencia.
32 | E2022008721 | ANDESCO | Artículo 6, 701 008 y 701 009 |  | Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC, en donde se menciona que “...se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O…”, solicitamos amablemente una aclaración sobre el alcance del dictamen técnico. Lo anterior debido a que, se entendería que este procedimiento es parte de la auditoría que se contrataría, y, por lo tanto, no sería necesario hacer dos procesos. Proponemos que el dictamen técnico sea parte de las actividades a desarrollar por el auditor. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
33 | E2022008721 | ANDESCO |  |  | Por otro lado, consideramos que la información que se solicita suministrar por parte de una planta en construcción, puede no generar un valor agregado para el sistema, por lo cual sugerimos revisar su pertinencia. |  |  | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | Ver respuesta a comentario # 18
34 | E2022008721 | ANDESCO | literal 2 del Artículo 9 de las Resoluciones 701 008 y 701 009 |  | auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas y fotovoltaicas, se plantea que para el caso de la Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) se aplicará el mismo procedimiento definido en el anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006 de IHF para plantas hidráulicas. Actualmente ya existe una base de datos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así pues, vemos importante que el procedimiento sea actualizado con estos nuevos proyectos y que la metodología de cálculo de IHF obedezca a las particularidades propias de estas tecnologías. |  |  | IHF | En cuanto al proceso de cálculo de IHF por tipo de planta, en la Resolución CREG 071 de 2006 se tiene un proceso de cálculo de IHF el cual es general para todas las plantas. Difieren los valores de arranque (primer y segundo año) que dependen de la tecnología. En todo caso dichos valores son inferiores a los de plantas hidráulicas y térmicas. Aquí no se tiene la discusión de cómo debería ser la fórmula para calcular IHF o su metodología, esto precisaría una discusión en una nueva resolución y además diferenciar por tecnologías. No se toma el comentario.
35 | E2022008721 | ANDESCO | al literal 1 del Artículo 10. |  | Requisitos mínimos de la auditoría, de las Resoluciones 701 008 y 701 009, consideramos que esta debe ser contratada por XM de una lista seleccionada por el CNO y sus costos deben ser asumidos por el agente; todo lo anterior con el fin de proporcionar mayor transparencia y unificar el proceso con respecto a otras tecnologías. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
36 | E2022008721 | ANDESCO | Artículo 11. Resoluciones 701 008 y 701 009 |  | Revisión del modelamiento energético, en donde se establece que se debe “…hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años…”, proponemos amablemente modificar para que sea de máximo cada 5 años la revisión. |  |  | Revisión del modelamiento energético | Se acepta el comentario
37 | E2022008721 | ANDESCO |  |  | vemos importante que la metodología a implementar en las Resoluciones en revisión, tengan relación con la Resolución 701 002A de 2022 “Por la cual se definen los procedimientos para las subastas del Cargo por Confiabilidad en el mercado mayorista de energía”, ya que se identifican diferencias con relación a el reporte de información y los tiempos de las plantas que ya tienen asignaciones de OEF. |  |  | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | Revisada la Resolución, no encontramos las diferencias. La información que solicita en esta resolución es para otros fines y tiene relación con la medición del recurso, lo cual no esta en la resolución 101 024 de 2022. Esta ultima establece pasos para realización de subasta.
38 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Comentario General | N/A | Compartimos con el Regulador la necesidad de ajustar la metodología de cálculo de la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad -ENFICC- de las plantas eólicas y solares en el sentido propuesto. Sin embargo, consideramos que la metodología para el modelamiento energético de los parques eólicos y solares, así como el modelo para el cálculo de la ENFICC y la Energía Disponible Adicional -EDA- de este tipo de plantas, debería estar directamente en cabeza de la Comisión y de esta forma preservar la transparencia y neutralidad frente al cálculo de la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad. Por su parte, la Comisión podría solicitar la información técnica necesaria al Consejo Nacional de Operación -CNO-, al Centro Nacional de Despacho -CND- o a los agentes del mercado, y a partir de allí establecer el modelo energético más adecuado para los parques eólicos y solares que garantice confiabilidad en el sistema y la prestación del servicio en todo momento. | N/A | N/A | Desarrollo del modelo | Inicialmente se propuso una tarea compartida: CND (desarrolla modelo) y C.N.O. establece el modelamiento energético en acuerdo; lo cual se considera apropiado en los términos que se describirán a continuación. En primer lugar, el desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia que será publicado por la Comisión es el que tiene desarrollado el C.N.O. y a partir del cual el CND realizará las actualizaciones.
39 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 12 | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaicas con solo información secundaria. Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta solar fotovoltaica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y horaria de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | En los proyectos de resolución en consulta, la Comisión plantea una opción que le permite a las plantas eólicas y solares, que no cuentan con información medida en el sitio por mínimo un año continuo, acceder al mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad aplicando la metodología para el cálculo de la ENFICC con información de fuentes secundarias de entidades reconocidas a nivel nacional o internacional, y con ello obtener como máximo el 60% de la ENFICC calculada. Al respecto, llamamos la atención de la Comisión resaltando que si bien el proyecto de resolución limita la ENFICC de este tipo de plantas, consideramos que la información del recurso primario medido en el sitio en donde va a estar el parque solar o eólico representa el insumo fundamental para determinar la energía firme más cercana a la realidad en un proyecto de generación solar o eólico, por lo que sugerimos al Regulador mantener la exigencia de contar con información en sitio de por al menos un año antes de poder participar por asignaciones de Obligaciones de Energía Firme. | N/A | N/A | ENFICC sin datos en sitio | Se esta brindando un alto factor de ajuste con el fin de incentivar datos en Sitio. Por ahora, la decisión es permitir participar con el factor de ajuste e, igualmente, se pedirán datos en sitio a los 7 meses de asignada la OEF. Con esto se iniciara a pedir datos en sitio antes de la entrada en operación, puesto que cuando entran en operación ya aplican las Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021. Por su parte, cuando se tenga mas historia de datos y de operación, se podrá modificar la decisión del factor de ajuste.
40 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 2 | Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todas las plantas de generación solar fotovoltaica y a sus representantes, que van a participar en algún mecanismo de asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. También aplica a partir de la expedición de la presente resolución, a las plantas solares fotovoltaicas que tengan OEF previamente asignadas. | En el Artículo 2 de ambos proyectos de resolución se delimita el ámbito de aplicación de las resoluciones circunscribiéndose a los mecanismos de asignación de Obligaciones de Energía Firme de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. Al respecto, sugerimos al Regulador ampliar este ámbito de aplicación para resoluciones que no necesariamente modifican o sustituyen dicha resolución, como por ejemplo el mecanismo de tomadores del Cargo por Confiabilidad, Resolución CREG 132 de 2019, o incluso la Resolución CREG 101 024 de 2022. | N/A | N/A | Ámbito de aplicación | Se acepta el comentario. Se modifica
41 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 3 | Artículo 3. Serie de datos necesaria. Para la aplicación de la metodología de cálculo de ENFICC objeto de esta resolución se debe contar con una serie histórica de datos de irradiación horizontal y temperatura ambiente para un periodo mínimo de diez (10) años, cumpliendo con las siguientes características: 1. Al menos un (1) año de datos deben ser medidos de forma continua y como mínimo con resolución horaria en el sitio de la planta. El C.N.O. debe definir, mediante Acuerdo, una guía de requerimientos mínimos de la medición, buenas prácticas y protocolo de verificación de los datos. 2. El C.N.O. debe incluir en el anterior Acuerdo los criterios para identificar datos inválidos o atípicos de la serie de medición en sitio, el número máximo de datos ausentes de la serie, y el tratamiento de estos datos para completar el año de datos de medición requerido. El tratamiento de datos de medición inválidos, atípicos y/o ausentes debe estar en línea con estándares internacionales de la industria solar, de forma que se pueda aplicar de forma adecuada y confiable la metodología de cálculo de ENFICC objeto de esta resolución. 3. En caso de no contar con los diez años de datos de medición en el sitio de la planta, y a partir del mínimo requerido de un año de datos medidos en sitio de que trata el numeral 1 de este artículo, se podrá utilizar un procedimiento de extrapolación para obtener la serie de datos históricos hasta completar al menos los diez años de datos requeridos. El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria solar a nivel internacional. Para lo anterior se podrá utilizar información de estaciones de medición en el área del proyecto, así como información disponible para el sitio del proyecto proveniente de entidades reconocidas a nivel nacional e internacional. En todo caso, el C.N.O. incluirá en el citado Acuerdo el listado de entidades reconocidas a nivel nacional e internacional que pueden utilizarse como fuentes de información secundaria. 4. Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.9 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de irradiación horizontal. Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.87 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente. La información para establecer la correlación de Pearson debe tener una resolución horaria. 5. La serie de datos finalmente construida con la información primaria y secundaria tendrá una resolución horaria. | En el Artículo 3 de ambos proyectos de resolución se menciona que se debe contar con una serie histórica de datos para un periodo mínimo de diez (10) años. Al respecto solicitamos al Regulador indicar en las resoluciones definitivas que esta información debe corresponder a años inmediatamente anteriores al momento de realizar la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, o reglamentar un límite de tiempo, entre el momento de efectuar el cálculo y el último año para el cual se cuenta con la serie histórica de datos, esto con el fin de contar con información reciente para dicho cálculo. Adicionalmente, con el objetivo de dar claridad al momento de aplicar lo dispuesto en la resolución, consideramos oportuno definir las siguientes expresiones: sitio de la planta, sitio del proyecto y área del proyecto, las cuales se encuentran a lo largo de los proyectos resolución. Ahora bien, en caso de que las que expresiones hagan referencia a lo mismo, sugerimos que las mismas sean armonizadas en la resolución definitiva. | N/A | N/A | Series para la declaración de parámetros | Entendemos que el comentario esta orientado a que no es claro en el momento de una declaración de parámetros, por ejemplo, en la Resolución CREG 127 de 2020, para qué periodo de tiempo debe ser la declaración de series de datos del recurso. Esto, pues las plantas podrían siempre declarar la misma información, ya que la Resolución no lo indica. En ese sentido, estamos de acuerdo. El cambio que se regulará es que el C.N.O. debe definir mediante Acuerdo una metodología que indique hasta que fecha final se deben declarar las series de datos con el objetivo de que la información corresponda a la más reciente disponible y que esté de acuerdo con el mecanismo al que se esté aplicando del cargo por confiabilidad. El C.N.O. deberá tener en cuenta que el periodo de tiempo declarado debe coincidir con los periodos de asignación de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad. Así mismo, en el análisis se encuentra conveniente y, dado que actualmente se solicita información en sitio cuando las plantas se encuentren en operación (Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021), que dicha información inicie a reemplazar en el tiempo la información reconstruida a partir de fuentes secundarias. Esto, para tener una regla semejante con las plantas hidráulicas. Lo anterior, también se deberá tener en cuenta en los Acuerdos del C.N.O. que tengan relación con las series de datos. Respecto de las definiciones, Dado que el C.N.O. es el encargado de diseñar los acuerdos con los requerimientos de medición en sitio y calidad de las medidas, así como de definir las fuentes de información secundarias a usar, el cambio que se incluirá en las Resoluciones es que el C.N.O. incluya en el acuerdo las definiciones de “Sitio de la planta” y “Área del Proyecto”. Lo anterior puesto que dichas definiciones deben analizarse como producto de las mejores prácticas para la campaña de medición y según la disponibilidad de las fuentes secundarias, ambas medidas en un radio alrededor del proyecto.
42 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 9 Artículo 4 | 9. Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | El Numeral 9 del Artículo 4 del proyecto de Resolución CREG 701 009 de 2022, define la franja horaria que se debe tener en cuenta para la modelación de plantas solares entre las 7 a.m. y 5 p.m. Sin embargo, notamos que esta franja puede estar excluyendo parte de la generación aprovechable para una planta solar, por lo que sugerimos ampliar dicho rango de la siguiente manera: “9. Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 6 a.m. a 6 p.m.” Lo cual se encuentra alineado con lo planteado en el Literal c del Artículo 6 de la Resolución CREG 174 de 2021. | N/A | N/A | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
43 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 3 Artículo 9 | 3. Para otros parámetros que sean definidos para el modelamiento energético por el C.N.O., se aplicará el mismo procedimiento establecido en el anexo 6 numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución número CREG 071 de 2006, utilizando los protocolos que para tal fin adopte el C.N.O. para plantas solares fotovoltaicas. El C.N.O. deberá incluir en un anexo del Acuerdo de modelamiento energético, las siguientes especificaciones para cada parámetro: bases, alcance, verificación y tolerancia. | En el Numeral 3 del Artículo 9 de ambos proyectos en consulta, el Regulador define lo siguiente: “El CNO debe incluir en un anexo del Acuerdo de modelamiento energético, las siguientes especificaciones para cada parámetro: bases, alcance, verificación y tolerancia.” Al respecto, entendemos que cuando se hace mención de: “bases, alcance, verificación y tolerancia”, lo que se desea es que el CNO incluya un procedimiento para cada parámetro nuevo definido en el modelamiento energético, similar al que se encuentra definido Numeral 6.3 del Anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006, en donde para cada parámetro se tienen definidos los siguientes campos: Documento base, Alcance, Actividades, Tolerancia y Margen de error. En ese sentido solicitamos al Regulador que esto quede claramente definido en la resolución definitiva, lo anterior, considerando que pueden existir diferentes interpretaciones a las expresiones: “bases, alcance, verificación y tolerancia”, o en su defecto se deje explícito en la resolución el significado de cada una de ellas. | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se acepta el comentario. Se ajusta. Se aclara que dichos documentos son para aplicación del auditor en la verificación de parámetros, como parte del proceso del anexo 6, numeral 6.3 de la Resolución CREG 071 de 2006. Dicho anexo incluido en el Acuerdo de C.N.O. se publicará mediante Circular CREG para la aplicación del auditor.
44 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 4 Artículo 9 | 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O para la aplicación de la presente resolución b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | De acuerdo con lo definido en el Numeral 4 del Artículo 9 de ambos proyectos de Resolución, cuando la CREG lo decida, las plantas con asignaciones de OEF deberán realizar una auditoría de los parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, en donde el auditor deberá verificar entre otros aspectos lo siguiente: “Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O”. Al respecto, entendemos que esta verificación que realizará el auditor en cumplimiento del Artículo 9 es independiente del dictamen técnico que es entregado por los agentes al momento de la declaración de parámetros conforme lo establece el Artículo 6 de los proyectos en consulta, a pesar de que tanto el auditor como el dictaminador realizan la misma verificación antes transcrita. En ese sentido, recomendamos al Regulador que en la resolución definitiva se indique que la verificación que hace el auditor es independiente a la presentada por el agente en su declaración de parámetros, o en caso contrario, indicar en qué casos, la verificación que debe hacer el auditor puede ser subsanada con la efectuada por el dictaminador | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
45 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 9 | Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas solares fotovoltaicas. Las plantas con asignación de obligaciones de energía firme deberán realizar una auditoría de los parámetros declarados para el cálculo de energía firme, conforme a las reglas de la Resolución CREG 071 de 2006 o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan, cuando la CREG lo decida. | En el Artículo 9 de ambos proyectos en consulta se define que cuando la CREG lo decida, las plantas de generación deben realizar de una auditoría a los parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC conforme a lo establecido en la Resolución CREG 071 de 2006 para lo cual los agentes representantes de las plantas deben efectuar la respectiva contratación. Al respecto, sugerimos al Regulador que en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, la contratación de esta auditoría sea realizada por el CND, de tal modo que se pueda garantizar una mayor transparencia en los resultados de dicha auditoria y mitigar así, posibles conflictos de interés entre los agentes y el auditor seleccionado | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
46 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 2 Artículo 10 | 2. Se deberá entregar un informe final de la Auditoría donde se explique y relacionen todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen. | El Numeral 2 del Artículo 10 de ambos proyectos de resolución se establece lo siguiente: “Se deberá entregar un informe final de la Auditoría donde se explique y relacionen todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen” (Negrilla fuera de texto). Al respecto no resulta claro si el informe final debe contener todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen técnico que entregó el agente con la declaración de parámetros, es decir, el auditor debe verificar lo realizado por el dictaminador, o hace referencia a que en el informe final, el auditor debe explicar los estudios, métodos, etc., que soportan el dictamen que éste realice con la información disponible al momento de efectuar la respectiva auditoria, que no necesariamente corresponde con la información considerada por el dictaminador. En ese sentido, solicitamos al Regulador dejar claramente establecido en la resolución definitiva a que dictamen es que hace referencia el numeral antes transcrito | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | El auditor debe entregar un informe con los estudios que realizó para la auditoria, la palabra dictamen se uso de forma incorrecta. No obstante se aclarará que el auditor podrá tener en cuenta auditorias pasadas sobre las series de datos. En adición, Ver respuesta a comentario # 10
47 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 13 | Artículo 13. Plazo para los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.). El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial. Dentro de este plazo el C.N.O. deberá contemplar un periodo de consulta de los Acuerdos propuestos por al menos cinco (5) días hábiles, para que Agentes del MEM y demás terceros interesados realicen observaciones y comentarios a los mismos. Atendida la consulta, el C.N.O. expedirá los Acuerdos definitivos, acompañados de un documento soporte resumiendo los comentarios y dando respuestas a las observaciones allegadas. Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución, incluyendo un manual de uso que contenga como mínimo los requisitos de hardware y software para su uso, las instrucciones para descargar y utilizar el aplicativo, y una guía de usuario para la entrada de datos, la ejecución de cálculos y la obtención de los resultados. | En el Artículo 13 de ambos proyectos en consulta se establece el plazo para que el CND ponga a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC. Al respecto, resaltamos el primer comentario efectuado en esta comunicación. Ahora bien, en caso de que la Comisión mantenga la responsabilidad en el CND de realizar el respectivo aplicativo de cálculo definido en el Artículo 8 de ambos proyectos, solicitamos que el plazo para su implementación sea de cuatro (4) meses, contabilizados a partir de que se tenga definido el modelo energético por parte de la CREG o el CNO según lo considere finalmente la Comisión. | N/A | N/A | Plazo CND modelamiento del aplicativo ENFICC | Se acepta el comentario
48 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 17 | Artículo 17. Adiciónese los formatos 24, 24.1 y 24.2 del numeral 5.2 del Anexo 5 de la Resolución CREG 071 de 2006. La CEN, IHF y las series de datos de que trata esta resolución se declararán en el formato 24, 24.1 y 24.2 del numeral 5.2 del Anexo 5 de la Resolución CREG 071 de 2006, los cuales quedarán así: ... | 11. En el proyecto de Resolución CREG 701 009 de 2002, se definen los formatos para el reporte de las series históricas de plantas solares fotovoltaicas (formatos 24.1 y 24.2), entendidas como las series de 10 años estimadas. Sin embargo no se identifica en dichos formatos si la información fue tomada en el sitio de la planta. En ese sentido, solicitamos al Regulador que en los formatos que finalmente se definan para el reporte de información de este tipo de plantas se pueda diferenciar la información que es tomada en el sitio de las mismas. Lo anterior, considerando que el proyecto de resolución establece reglas diferentes para plantas que no tienen información en sitio durante un año consecutivo. | N/A | N/A | Formatos para declaración de parámetros | Se acepta el comentario
49 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 2 | Todo el artículo | Consideramos que el ámbito de aplicación de la norma debería extenderse a todas las plantas solares que quieran conectarse al sistema interconectado nacional, de esta manera se tendría información real de todas las plantas y no solo de aquellas que participen en algún mecanismo de cargo por confiabilidad. Es importante tener en cuenta que esta energía debe ser contabilizada como energía de referencia para el sistema. | Ampliar ámbito a todas las plantas que se conecten al SIN | Solo se envía con carta remisoria | Ámbito de aplicación | Ver respuesta a comentario # 7
50 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 4 | Numeral 9 | Consideramos conveniente ampliar la franja horaria sobre la que hace referencia el numeral 9 del artículo 4 sobre el modelamiento energético del parque solar ya que en promedio el amanecer en las ciudades del Caribe es a las 5:40 am y el atardecer a las 6:20 con un mayor número de horas sol que los considerados en la franja horaria de 7:00 am a 5:00 pm. | Ampliar la franja horaria | Solo se envía con carta remisoria | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
51 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 4 | Todo el artículo | Sugerimos que en el modelamiento energético del parque también se tenga en cuenta la degradación de los paneles y el efecto que esto pueda tener sobre la ENFICC de la planta solar. Adicional, para el cálculo de la energía firme consideramos relevante que la formula tenga en cuenta el número de horas sol. | Incluir la degradación y el número de horas sol | Solo se envía con carta remisoria | Modelamiento Energético | De acuerdo, así esta la propuesta. En todo caso, La propuesta esta encaminada a determinar aspectos como el mencionado en el Acuerdo del C.N.O. En la Resolución no tiene la propuesta de entrar en ese detalle. Por su parte, Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
52 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 10 | Todo el artículo | Sugerimos diferenciar el rol del dictaminador vs el auditor teniendo en cuenta lo establecido en la resolución CREG 071 de 2006 | Aclarar los roles |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
53 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 15 | Todo el artículo | Se debe tener en cuenta que la torre de medición dispuesta para el cumplimiento de lo dispuesto tanto en el proyecto de resolución como en la CREG201 de 2017 sobre el año de mediciones en sitio podría ser retirada, esto podría afectar el reporte de información de plantas ya que la periodicidad e inicio de la obligación del reporte podían no estar cubiertos. Se recomienda que para las plantas con OEF asignada el reporte se haga una vez entren en operación comercial. | Posibilitar la extrapolación en caso de datos ausentes | Solo se envía con carta remisoria | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Ver respuesta a comentario # 17. Por su parte, las plantas que están en operación comercial ya tienen el deber de enviar los datos en sitio: Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021. En todo caso: - Se modifica que la periodicidad del reporte lo establece el C.N.O. - los que aplican la Res CREG 148 de 2021, enviaran los datos en sitio conforme las reglas que quedan en la metodología de ENFICC, mientras se cumple la transición de la Res CREG 148 de 2021, ya que cuando se termine seguirán enviando los datos conforme dicha resolución y una vez hayan entrado en operación.
54 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 15 | Todo el artículo | Sugerimos especificar si en el caso de las plantas con OEF previas que decidan participar en un nuevo proceso de asignación de OEF, o que deben reportar los parámetros anualmente según la Res. 127 de 2020, deberán contar con un nuevo dictamen técnico para validar la longitud total de la serie de recurso solar. | Especificar el alcance en caso de plantas en operación | Solo se envía con carta remisoria | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
55 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 15 | Todo el artículo | Para el caso de las plantas solares fotovoltaicas con OEF previamente asignadas que deberán enviar al CND la información de medición horaria de irradiación horizontal y temperatura ambiente en sitio, sugerimos se dé la posibilidad de poder completar con la información secundaria aplicando la metodología medición, correlación y predicción (MCP) del Acuerdo CNO 1042, dado que el agente pudo haber no continuado con el registro de información por temas técnicos o por decisión propia. | Posibilitar la extrapolación en caso de datos ausentes |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Ver respuesta a comentarios # 17 y 53. La información también se solicita para mejorar el planeamiento operativo eléctrico y para la construcción de las series históricas del recurso en Colombia, similar al caso de plantas hidráulicas.
56 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 12 | Todo el artículo | Sugerimos que lo dispuesto en el artículo 12 para plantas que no cuentan con mediciones en sitio sea aplicado, adicionalmente, para aquellas que se conecten al sistema y no hayan participado en ningún mecanismo del cargo por confiabilidad, con el fin de que se pueda contar con su ENFICC estimada en los anillos de seguridad. | Calcular la ENFICC para todas las plantas que se conectan al SIN | Solo se envía con carta remisoria | Ámbito de aplicación | Ver respuesta a comentario # 7
57 | E2022008729 | Enel Colombia | Artículo 15 | Literal b | En el caso de las plantas que participaron en la asignación de OEF solo con datos de fuente secundaria, proponemos para los 7 meses anteriores al envío de información de medición en sitio poder reportar información secundaria aplicando la metodología de medición, correlación y predicción (MCP) del Acuerdo CNO 1042. | Posibilitar la extrapolación en caso de datos ausentes | Solo se envía con carta remisoria | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Se aclara para los que participaron sin medición en sitio: los primeros 6 meses NO deben enviar información. La propuesta es que se envía información a partir del mes 7.
58 | E2022008733 | SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP | Artículo 4, Numeral 9 | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | En gran parte del territorio Colombiano se presenta irradiación horizontal relevante, que podría generar electricidad a partir de paneles fotovoltaicos antes de las 7 am y después de las 5 pm. No se encuentran argumentos para no considerar esta producción de energía que contribuiría a la ENFICC de una planta solar. | Modelar la producción en la franja horaria en que se presente irradiación solar. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
59 | E2022008733 | SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Se solicita a la comisión que se exija que la lista autorizada por el CNO tenga pluralidad de posibles contratistas, en la actualidad la lista para este dictamen técnico solo tiene 2 posibilidades y esto limita una competencia amplia y puede generar cuellos de botella en las plantas que quieran certificar sus parámetros para declarar ENFICC |  |  | Lista de auditores | No se acepta el comentario, de los análisis se encuentra que determinar una lista de auditores es difícil y se se incluye un número mínimo de auditores dificultaría aun mas construir dicha lista.
60 | E2022008733 | SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3 | Reconociendo que siempre es mejor contar con mediciones en sitio que reducen la incertidumbre en la estimación de producción de energía, El valor propuesto de 0.6 en el caso en que solo se utilicen fuentes de información secundaria representa una reducción muy elevada en la ENFICC que una planta que opte por esta alternativa pueda declarar. Esto tendrá el efecto indeseado de subestimar la ENFICC de las plantas solares, y un cobro mayor al necesario de cargo por confiabilidad a los usuarios. Tomando como base la misma referencia utilizada en el documento CREG 701-007 de 2022 (Schnitzer et al., 2012) Si bien se menciona en una sección que la incertidumbre del recurso solar puede ser del 9% al 16%, los resultados de este estudio muestran en la Tabla 1 que la diferencia absoluta máxima entre fuentes secundarias y mediciones en sitio está en el rango del 2.7% al 10.8%. Adicionalmente, para este caso la incertidumbre en la producción de energía (El insumo para determinar la ENFICC) pasa de un 7% con datos tomados en sito a un rango de 9% al 12% con las fuentes secundarias. Es decir una diferencia de máximo 5% frente a datos en sitio comparada con el 40% que se aplicaría con la propuesta del artículo 12. Por otro lado, tal como se menciona en el documento CREG 701-007 de 2022 en efecto las fuentes y modelos utilizados para la estimación de recurso solar han mejorado considerablemente. Como ejemplo se toma la fuente SOLARGIS una de las mas utilizadas internacionalmente. En el reporte de Validación de Noviembre de 2019 adjunto, se observa que la diferencia máxima encontrada entre esta fuente secundaria y mediciones en sitio es del 8.6% y el promedio de diferencia es del 1.7% para estaciones de medición en sitios tropicales en los que se clasificaría Colombia. Es de resaltar que esta validación se realizó con 228 estaciones de medición en todo el mundo. Teniendo en cuenta que la incertidumbre del recurso solar aporta en mas del 80% a la incertidumbre en la producción de energía se propone un factor de 0.9 que estaría acorde con la incertidumbre validada de las mejores fuentes secundarias en la actualidad. | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,9 (cero coma nueve). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3 | Reporte publicado por el Banco Mundial realizado por SOLARGIS (Una de las fuentes secundarias mas utilizadas y de mejor reputación en la industria solar) donde se valida el modelo utilizado por SOLARGIS para estimar la irradiación en todo el mundo. En la página 20 del reporte se puede observar la validación para todas las regiones bajo análisis incluyendo zonas tropicales. | ENFICC sin datos en sitio | Para plantas solares en el documento soporte CREG 701 007 de 2022 se señala que: (…) En la referencia citada se señalan incertidumbres observadas asociadas a la estimación del recurso solar con fuentes secundarias entre 9% y 16%, y también se indican diferencias observadas de estimaciones con diferentes fuentes secundarias entre 10% y 20%. Dado que la producción de energía de estas plantas también depende de otras variables, como la temperatura ambiente, si se considera el error compuesto la incertidumbre en la estimación de la producción de energía de un parque solar puede alcanzar valores bastante superiores a 20%, cuando no se tienen datos de medición en sitio (…) Con base en lo anterior se identifica que un error compuesto (TA y GHI) podría introducir errores en el calculo de la energía de hasta un 60%. Incluso, para respaldar lo anterior, en el documento allegado, nos presentan la validación de los datos de irradiación de Solargis . Dicha evaluación muestra errores máximos horarios de 16.8% en promedio para varias zonas geográficas del dato de GHI, error medido entre datos en sitio y datos de fuentes secundaria. En zona tropical el error es de hasta 20.8% para GHI, siendo Colombia mayormente tropical. En dichos documentos allegados, no se identifican errores de medición de temperatura para varias zonas de un estudio concreto, pero se podría intuir que este incrementaría el error en el cálculo de la energía media (la cual es usada para el desarrollo de proyectos). En todo caso, es relevante realizar la observación que la energía media (la que es usada en desarrollo de proyectos) es diferente a la ENFICC, la cual corresponde a la mínima energía que se podría aportar con el propio recurso y es el objetivo de esta regulación. Por su parte, el error compuesto en cada una de las variables impacta de forma proporcional el cálculo de la energía. Esto, pues de la metodología de cálculo de la Resolución CREG 201 de 2017, la formula contenida allí se baso en un estudio de consultoría y donde se puede observar que tanto la GHI como la TA afectan de forma proporcional y directa la energía producida. El estudio, realizado por la firma FONROCHE puede descargarse aquí: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/f3e1767ba2c80cf20525821000801d37/$FILE/ANEXO%201.pdf http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/f3e1767ba2c80cf20525821000801d37/$FILE/ANEXO%202.pdf
61 | E2022008733 | SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP | Artículo 13 | Artículo 13. Plazo para los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.). El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial. Dentro de este plazo el C.N.O. deberá contemplar un periodo de consulta de los Acuerdos propuestos por al menos cinco (5) días hábiles, para que Agentes del MEM y demás terceros interesados realicen observaciones y comentarios a los mismos. Atendida la consulta, el C.N.O. expedirá los Acuerdos definitivos, acompañados de un documento soporte resumiendo los comentarios y dando respuestas a las observaciones allegadas. Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución, incluyendo un manual de uso que contenga como mínimo los requisitos de hardware y software para su uso, las instrucciones para descargar y utilizar el aplicativo, y una guía de usuario para la entrada de datos, la ejecución de cálculos y la obtención de los resultados. | Se le solicita a la comisión tener en cuenta el cronograma propuesto en esta resolución en la convocatoria de la subasta del cargo por confiabilidad de la que habla la Resolución CREG701 016 de 2022, con el fin de que se cuente con esta nueva metodología para la participación en esta subasta, teniendo en cuenta que al tener la nueva metodología la cantidad de participantes podrá ser mucho mayor contribuyendo de mejor manera a la formación de precios eficientes en el cierre de la subasta. | De forma alternativa se sugiere una metodología de transición que permita utilizar solamente fuentes secundarias para declarar parámetros de ENFICC y así poder participar de la subasta. |  | Transición calculo ENFICC | Se acepta el comentario. Se incluye transición y en la misma se da la posibilidad de participar sin datos en sitio. Así, se encuentra conveniente definir una transición de aplicación. La alternativa que se encuentra es que se aplique las metodologías anteriores transitoriamente, es decir, las Resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, Esto mientras ocurren los siguientes tres hitos: 1) el C.N.O. termina los Acuerdos, 2) CND actualiza el modelo, y 3) la CREG publica el modelo actualizado. Cuando ocurran los tres hitos anteriores, la dirección ejecutiva de la Comisión lo informará mediante circular y se iniciará a aplicar la nueva metodología, quedando derogadas las resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017 a partir de la expedición de dicha circular. Un ejemplo del esquema de derogación anterior puede encontrarse en las Resoluciones CREG 101 019 de 2022 (DDV) y la Resolución CREG 240 de 2020 (CROM). En todo caso, se identifica que la preocupación de los desarrolladores para pronta participación en mecanismos del CxC es la de contar con una campaña de medición en sitio. Por lo tanto, se flexibiliza en la aplicación de las metodologías anteriores, Resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, el uso de estas sin el requisito de tener datos en sitio, pero siendo la energía final calculada afectada con el factor de 0,6 definido en la presente medida regulatoria. Y para ser consistentes, la EDA será cero, mientras se realiza una verificación de ENFICC. Para lo anterior, se crearán artículos transitorios para la aplicación que analizan ambas metodologías y especifican particularidades cuando no se usan datos en sitio para evitar malinterpretaciones.
62 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 3. Serie de datos necesaria | Para la aplicación de la metodología de cálculo de ENFICC objeto de esta resolución se debe contar con una serie histórica de datos de irradiación horizontal y temperatura ambiente para un periodo mínimo de diez (10) años (…) | El periodo de mínimo 10 años puede ser cualquier serie contínua de 10 años, o debe ser la última serie de 10 años? | Por favor aclarar. | N/A | Series para la declaración de parámetros | Ver respuesta a comentario # 41
63 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 3. Serie de datos necesaria Numeral 4: | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.9 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de irradiación horizontal. Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.87 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente. | Qué ocurre en el evento donde una o ambas correlaciones de Pearson (r) no se logre?, qué alternativa se tendría? | Proponemos las siguientes alternativas: 1.) Disminuir los coeficientes a 0.7, y/o 2.) Proponemos que la correlación de Pearson no se calcule con resolución horaria, en su lugar se calculen correlaciones diarias, suma de GHI y promedio de TA para un día, lo anterior justificado en que la ENFICC se calcula en kWh-día. | N/A | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentarios # 13 y 25
64 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 4. Modelamiento energético del parque solar. Numeral 8: | Modelar el efecto de la Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) de que trata la Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la modifiquen o sustituyan. | El índice de Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) de una planta solar debería considerar un tratamiento diferente a lo establecido para plantas térmicas e hidráulicas. Lo anterior se justifica debido a que las plantas solares son modulares, lo que permite hacer mantenimiento a una parte de la planta sin indisponer toda la central. Adicionalmente por su periodo de operación en horas de sol, es posible programar mantenimiento en horas de noche, sin afectar la disponibilidad de la central. | Proponemos considerar un valor fijo del 1.5% para la estimación de la ENFICC de las plantas solares. | N/A | IHF | En el documento soporte CREG-115 de 2017 se hizo el análisis del IHF, se referenciaron varios estudios donde se encontró que dichas plantas presentan indisponibilidades entre [90% - 99%], es decir, existe gran variabilidad en ese rango. Por tal razón se usó el límite inferior del intervalo sobre lo encontrado en la literatura que brinda un grado de confianza del 100%. No tenemos mejor información que la literatura y en los documentos allegados no se demuestra con estadísticas u literatura el cambio de dicho valor. No se toma el comentario.
65 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Articulo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC. | (…) El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Debido a que pueden existir diferentes dictaminadores, con diferentes técnicas y/o criterios, recomendamos que se establezca el contenido mínimo que debe tener el dictamen técnico. |  | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Solo existirá auditoria, se elimina dictamen técnico. Se creará lista de chequeo que debe seguir el auditor. Ver respuesta a comentario # 10
66 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 8. Aplicativo de cálculo | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas solares fotovoltaicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Proponemos usar una herramienta computacional reconocida… |  | N/A | Modelamiento Energético | Primero se aclara que, si se permite que se use una herramienta de la industria, el CND no tendría como verificar la ENFICC, a no ser que este adquiera todas las licencias de las herramientas que se usen, lo cual sería no apropiado. Así las cosas, en caso de utilizar herramientas de la industria, se tendría que migrar a una función de conversión u otro mecanismo simplificado, lo que no es idóneo para tal verificación, dado que se podría no representar la energía que entrega una planta. Por otra parte, inicialmente se propuso una tarea compartida: CND (desarrolla modelo) y C.N.O. establece el modelamiento energético en acuerdo; lo cual se considera apropiado en los términos que se describirán a continuación. En primer lugar, el desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia será el del C.N.O. que tienen desarrollado a partir del cual el CND realizará las actualizaciones
67 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaica con solo información secundaria | (…) Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). (…) | Entendemos y encontramos justificado considerar un factor de ajuste para la ENFICC calculada únicamente con fuentes secundarias. Sin embargo consideramos muy holgado un factor de ajuste de 0.6. Es cierto que pueden existir diferencias superiores al 30% a nivel horario entre algunas medidas en sitio y satelitales, sin embargo, como estas medidas se van a "ajustar" de acuerdo al coeficiente de Pearson (r), y de acuerdo a la propuesta, éste debe ser mayor a 0.9 para la variable GHI y al 0.84 pra la variable TA, proponemos que el valor de ajuste que propone este numeral conserve una relación con dichos coeficientes. | (…) Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,9 (cero coma nueve). (…) | Se adjunta ejercicio práctico con datos reales y satelitales en el cual justificamos el valor de 0.9 | ENFICC sin datos en sitio | Ya se está brindando la posibilidad de participación sin datos en sitio para la solar, antes no lo tenían. Además, no nos brindan información de referencias internacionales o artículos de investigación de calculo de energía y cómo se afecta con estimación de variables en sitio o fuera de sitio. Se adjunta un caso, pero no se puede generalizar para todos con un solo ejemplo. Se podrá considerar más adelante en el tiempo un cambio de factor de ajuste cuando se tenga historia de datos en sitio para estas plantas en Colombia e historia de operación de las mismas. Adicional para complemento, ver respuesta a comentario # 60
68 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaica con solo información secundaria | (...) Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Por favor confirmar que tanto la ENFICC como la EDA se pueden ajustar a su valor real (de acuerdo a la presente resolución) una vez se pueda realizar la verificación de ENFICC al contar con los datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | (...) Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses. Tanto la ENFICC como la EDA podrán actualizar sus valores hasta que se pueda realizar la verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | N/A | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual. En cuanto a la OEF, una vez asignada para un año, no se modifica, pues esta surge de un proceso de participación competitivo.
69 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaica con solo información secundaria | N/A | Por favor confirmar que procedimiento se aplica con la ENFICC "incremental" que se tendría cuando se pueda realizar la verificación de ENFICC al contar con los datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. Es decir: 1. ¿Se tendría una ENFICC no comprometida?, si es así, y si la planta aún se encuentra en construcción ¿se podría por lo tanto aplicar al mecanismo de Tomadores de Cargo con este diferencial?, y/o 2. Si la ENFICC con su factor de ajuste adquiere OEF's a través de una subasta de cargo u otro mecanismo, el diferencial que resulte después de realizar la verificación heredaría automáticamente la asignación inicial? 3. Qué ocurre en el evento que se comprometan OEF's con el factor de ajuste y al momento de verificar la ENFICC el valor resultante sea menor? | Proponemos revisar cuidadosamente estos puntos y proponemos que a partir de un mecanismo de garantías bancarias, el agente representante de las plantas pueda garantizar una ENFICC incremental y poder comprometer la diferencia positiva que resulte de hacer la verificación correspondiente. | N/A | ENFICC incremental | La ENFICC incremental es un tema que se aplicó a plantas que tienen historia de operación, pero la CREG ha estado reduciendo gradualmente dicha alternativa para plantas hidráulicas. En todo caso le aclaramos que las plantas solares y eólicas nunca han tenido ENFICC incremental. Tienen Energía Disponible Adicional, lo cual es diferente. Igualmente, no consideramos apropiado que se pueda amparar una energía por encima de la ENFICC de la cual no se tiene certeza. Colombia aún no tiene la experiencia suficiente para brindar esa posibilidad, la cual repercute en la demanda.
70 | E2022008737/E2022008738/E2022008742 | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Artículo 13. Plazo para los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.) | El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.(…) | Consideramos que otorgar un plazo de tres meses es mucho tiempo para la implementación de los acuerdos del C.N.O., más aún, cuando ya esta entidad publicó en el mes de mayo de 2022 el Acuerdo 1571 "Definición del protocolo para la construcción del modelo de una planta solar fotovoltaica". | El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de un (1) mese calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.(…) | Acuerdo C.N.O. 1571 | Tiempo acuerdos C.N.O y de comentarios a acuerdos | ver respuesta a comentario # 21
71 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 3, numeral 4 | Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.87 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente | Reducir el requerimiento de coeficiente de correlación de Pearson de 0.87 a 0.80. Aunque la estimación de radiación solar de fuentes secundarias es altamente precisa dada la facilidad del cálculo de radiación solar espacial y la extrapolación a superficie terrestre, la estimación satelital de la temperatura ambiente es más compleja, lo cual resulta en menor correlación. Dado que el impacto de temperatura ambiente sobre la producción fotovoltaica y a su vez, el cálculo del ENFICC, es bajo (Menos de 0.3% por grado sobre los 25°C), es posible relajar este parámetro sin comprometer de forma material la calidad del resultado. En la carta anexa se adjuntan coeficientes de diferentes módulos fotovoltaicos y justificación técnica | Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.80 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente | N/A | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentarios # 13 y 25
72 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 4, numerales 2, 5, 7 | 4.2: "Información de localización del parque y de la distribución y ubicación de cada grupo de paneles solares fotovoltaicos" 4.3: "Tipo de tecnología de paneles solares fotovoltaicos a utilizar y eficiencia de conversión, incluyendo si son de una sola cara, dos caras o bifaciales, el tipo de material y otras características." 4.5: "Número de inversores eléctricos, configuración de paneles solares por inversor y sus características técnicas" 4.7: "Tiempo de operación de los paneles solares, utilizando el factor de degradación suministrado por el fabricante de los paneles" | Es convencional que el diseño conceptual para una planta nueva se ajuste al momento del aseguramiento de los equipos principales y/o el contrato de Ingeniería, Procura y Construcción ("EPC"), sujeto a las tecnologías, precio, optimizaciones y equipos disponibles. El diseño de una planta nueva y una planta en construcción puede variar, por lo que sugerimos implementar una metodología que permita hacer estas modificaciones al momento de asegurar los contratos requeridos para su construcción | Definir metodología para ajustar parámetros en caso de solicitudes de obligaciones y/o dictamen de ENFICC de plantas nuevas una vez iniciada la construcción y asegurados los equipos y tecnólogos finales | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | En cuanto a ajustes de ENFICC antes de entrar en operación, cuando una planta participa en el CxC asume un riesgo, y no se puede permitir ajustar la ENFICC antes de su entrada en operación ya que fue objeto de una subasta y un mecanismo de competencia. Para la ENFICC y la EDA, el mecanismo de ajuste ya está en la Resolución CREG 127 de 2020 y para la EDA también en la misma metodologías de ENFICC.
73 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 4, numeral 7 | Tiempo de operación de los paneles solares, utilizando el factor de degradación suministrado por el fabricante de los paneles | En la metodología vigente, Resolución CREG 201 de 2017, se considera la degradación de los módulos fotovoltaicos al momento del cálculo de la ENFICC y que, si bien es importante considerar la degradación del fabricante de los módulos, consideramos que esto es lo adecuado dado que el modelamiento energético debe enfocarse en reflejar el recurso solar en condiciones ideales. Si la degradación se considera durante el modelamiento energético, se puede subestimar el recurso solar si el valor más bajo de la serie de diez años se da hacia el final de esta como consecuencia de la degradación y no de baja irradiación o sobreestimar en caso contrario. En la carta adjunta se explican ejemplos y como pueden impactar en el cálculo final de la ENFICC. | Eliminar párrafo e incluir la degradación considerando las condiciones del fabricante de módulos en la metodología para el cálculo de la ENFICC definida en el Artículo 5 | N/A | Degradación de paneles | Ver respuesta a comentario # 15. En todo caso, entendemos que podría ser indiferente aplicar la degradación en el interior del modelo o a la salida del modelo energético, esto queda a análisis del C.N.O. en el Acuerdo.
74 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 4, numeral 9 | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | Si bien las horas establecidas se ajustan al bloque 2, consideramos que los proyectos fotovoltaicos aportan confiabilidad durante todas las horas solares, ya que la ENFICC considera el promedio de la producción diaria durante el mes más critico de la serie de 10 años. Por lo anterior, la producción de energía debe de considerar todas las horas solares. La salida del sol en Colombia depende de la latitud y temporada anual, y puede variar desde las 5:40 am hasta las 6:08 a.m. El atardecer depende de los mismos factores y varía incluso hasta las 6:20 p.m. | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
75 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de la ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3 | 3 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis), pudiendo verificar y ajustar nuevamente la ENFICC una vez teniendo por lo menos un año de mediciones en sitio que cumplan con lo establecido en los artículos de la presente resolución y el correspondiente acuerdo que emita el C.N.O. Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de la ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3 |  | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual. En cuanto a la OEF, una vez asignada para un año, no se modifica, pues esta surge de un proceso de participación competitivo.
76 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). | No es clara la razón de la multiplicación de un valor de 0.6 seis, toda vez que el único análisis existente de desviación de ENFICC entre datos en sitio y fuentes secundarias es el presentado en el acuerdo CNO 1042, elaborado por la Universidad de los Andes con bases de datos del IDEAM, el cuál encontró que: "En el caso de la ENFICC Base, la base de datos del NREL sobreestima en un [máximo de] 24% mientras que SolarGis en un 28%". Es importante mencionar que el análisis se consideró con bases de datos del IDEAM, muchas de las cuales no cumplen con la calidad de sensores, operación y mantenimiento requeridas. Adicional, muchos de los proveedores de fuentes secundarias han llevado a cabo análisis independientes para verificar la confiabilidad y rango de error contra mediciones en sitio. En particular, SolarGis, en el reporte de validación de 2019 "Validation Report", elaborado con participación del World Bank y del Energy Sector Management Assistence Program, encontró desviaciones máximas de -8,8%/+12.3% para irradiancia global horizontal ("GHI") y -15,9%/+18,4% para radiación normal directa ("DNI") Dado lo anterior, consideramos que un factor entre 0,75 y 0,8 debe ser suficiente para cubrir cualquier sobreestimación de recurso de fuentes secundarias | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,75 (cero coma setenta y cinco). |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentarios # 60 y 67
77 | E2022008740 | Northalnd Power Inc | Artículo 13 | El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial. Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución | Mientras se elaboran los Acuerdos del C.N.O y aplicativos del CND, ningún proyecto podrá elaborar dictámenes técnicos y llevar a cabo la aplicación para el cálculo de la ENFICC. Esto impacta en particular a proyectos de la subasta CLPE 03 de 2021, a los cuales se amplió el plazo para aplicar como Tomadores del Cargo para los periodos 2023-2024 y 2024-2025 en la resolución CREG 101 004 de 2022. Por lo anterior, solicitamos extender el plazo al 30 de Noviembre de 2023 para ingresar y obtener Obligaciones de Energía Firme como Tomadores del Cargo, a los proyectos de la subasta CLPE 03 de 2021 En caso de que la extensión para el periodo 2023-2024 interfiera con la regulación vigente debido a que las obligaciones tengan que asignarse con un año de anterioridad al inicio de la vigencia de la obligación, solicitamos considerar la extensión al 30 de noviembre de 2023 para aplicar como Tomadores del Cargo para el periodo 2024-2025 Adicional, consideramos que los tiempos estipulados pueden impactar en el proyecto de resolución CREG 701 016 de 2022, por lo que respetuosamente solicitamos considerar estos 5 meses para el calendario de la resolución mencionada |  |  | Transición calculo ENFICC | El plazo para aplicar a los tomadores de cargo de los periodos 2023-2024 y 2024-2025 se vencía en noviembre de 2022. Esta resolución no busca modificar tales plazos. En todo caso, el mecanismo de tomadores sigue vigente para periodos no asignados, en los cuales pueden participar. Para lo anterior se aplicará la metodología que se encuentre vigente y se incluye una transición, ver la respuesta a comentario # 61
78 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 3, numeral 4 | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.9 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de irradiación horizontal. Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.87 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente. | Se sugiere eliminar este texto y dejar la definición de los factores o coeficientes de correlación como parte del acuerdo que expedirá el CNO. Consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias, es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual consideramos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO |  |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentarios # 13 y 25
79 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 4 | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | Se sugiere ampliar esta franja horaria por lo menos de 6 a.m. a 6 p.m. de tal forma que se aproveche al máximo el recurso de generación en las diferentes regiones del país. |  |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
80 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 5, numeral 4 | El resultado del siguiente cálculo: 24 x CEN x (1-IHF) x 1000, en kWh/día. | Se debe ajustar el cálculo cambiando 24 por el número de horas de la franja en la que se realice la modelación energética. Adicionalmente, se solicita aclarar cómo se calcularía el valor de IHF cuando se tenga información suficiente, dado que siguiendo lo establecido en el numeral 3.4 del anexo 3 de la resolución CREG 071 de 2006 se calcularía con base en 24 horas diarias. |  |  | IHF | Se acepta el comentario. Se modifica el valor de referencia.
81 | E2022008701 | ISAGEN | Articulo 5 y 7 | Calculo de ENFICC Plantas Solares y Energía Disponible Adicional | Se sugiere hacer una revisión más profunda de la metodología propuesta para el cálculo de la ENFICC y la EDA que reconozca la complementariedad de los recursos renovables disponibles en el país |  |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 6
82 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | Consideramos que el “Dictamen Técnico” estaría duplicando actividades propias de las auditorías de parámetros que incluyen verificación de las mediciones en sitio y las series históricas y, en ese sentido, sugerimos la eliminación de esta instancia de verificación técnica adicional. Recomendamos que se establezca en este caso un mecanismo similar al existente para plantas hidroeléctricas, en el cual el CNO, específicamente el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables (SURER), dejan consignada dentro de un acta, aprobada por la mayoría de los agentes, la validez técnica de la información reportada por el agente. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
83 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 8 | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Actualmente se tiene un modelo Phyton elaborado en el marco de un contrato que tiene el CNO con la Universidad de los Andes. Se sugiere mantener el modelo, actualizando lo que corresponda con la metodología de cálculo que se defina en cumplimiento de la presente resolución, y publicarlo en la página del CNO tal como se tiene para la ENFICC de las plantas eólicas. |  |  | Modelamiento Energético | El desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia será el del C.N.O. que tienen desarrollado a partir del cual el CND realizará las actualizaciones
84 | E2022008701 | ISAGEN | Artículos 9 y 10 | Auditoria de Parámetros declarados de plantas solares | Se sugiere integrar lo que corresponde a verificación de parámetros y ENFICC de las plantas solares a lo dispuesto y ya descrito en el Anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006, para evitar confusiones en el alcance y contradicciones con los procedimientos definidos allí. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Por el momento no se integrara al Anexo 6 y quedara como un proceso de complemento, pues aquí setendrian que intergar otros temas.
85 | E2022008701 | ISAGEN | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Se sugiere considerar una incertidumbre del 20% en el cálculo de la ENFICC de plantas que usen solo información secundaria, lo que corresponde a multiplicar por un valor de 0,8 (cero coma ocho). Lo anterior teniendo en cuenta los referentes citados en el documento CREG-701 007. Este factor podría ajustarse a la realidad después del primer año de registros en sitio. |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentarios # 60 y 67
86 | E2022008701 | ISAGEN | Capítulo II | Reporte de información por etapas | Se sugiere eliminar este capítulo. Consideramos que se debe mantener la condición actual de empezar a reportar al CND información de menor resolución a la horaria una vez la planta entre en operación. Es importante recordar que la información utilizada para obtener la serie histórica para el cálculo de la ENFICC tiene unas exigencias (y características de registro) diferentes a la información operativa que se reportará al CND en tiempo real. En todo caso, el Acuerdo CNO relacionado con el procedimiento para la obtención de la serie histórica deberá contemplar la actualización de la serie inicial, en la medida que se tenga un periodo de mediciones de mayor longitud y se encuentre conveniente realizar alguna modificación. |  |  | Información por etapas | No se acepta el comentario. La opción tomada es que reporten información para iniciar a construir historia. Lo que se hace es mas flexible la regla, el C.N.O. podrá definir el periodo de reporte mientras la planta no entra en operación, pero la medida deberá ser con máxima resolución horaria, es decir, cada hora, o de mayor periodo de reporte: cada 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, etc.
87 | E2022008701 | ISAGEN | General |  | Se sugiere integrar el contenido de esta resolución a la CREG 071 de 2006 con el fin de que todo lo relacionado con Cargo por Confiabilidad se mantenga en una única resolución. |  |  | General | No se acepta el comentario. Estos son cambios que se heredan, ya que si se derogan las resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, quedaria sin aplicación dicho artículo Por el momento esa opción es difícil de adoptar, ya que requiere de múltiples modificaciones y adiciones a la Resolución General. En un futuro se tendrá en cuenta para una integración, ya que existen mas metodologías que están en resolución aparte
88 | E2022008708 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaicas con solo información secundaria. | Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta solar fotovoltaica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y horaria de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Consideramos que no se debe determinar Energía Firme con información secundaria. Esto pone en riesgo la confiabilidad del sistema. Técnicamente, lo más confiable es la medida. |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 39
89 | E2022008710 | Ecopetrol |  |  | consideramos adecuado el modelamiento energético y la longitud de la serie de datos propuestos en la medida que recoge las posibilidades reales que tienen estas plantas de aportar energía firme, considerando las características de intermitencia que están asociadas a dichas tecnologías. |  |  | General | No identificamos solicitud de cambio.
90 | E2022008710 | Ecopetrol |  |  | (...) entendemos que las metodologías propuestas no son extensibles a la actividad de autogeneración, aún cuando un número importante de autogeneradores que entregan excedentes al sistema interconectado nacional (SIN) tienen plantas que operan con estas tecnologías (...) (...) La posibilidad de participar en el esquema del cargo por confiabilidad ha estado abierta para los autogeneradores a partir del año 2015.(...) (...) No obstante, a la fecha no hay una metodología definida en la regulación para el cálculo de la energía firme que le permita a los autogeneradores participar en el esquema del cargo por confiabilidad. Tampoco existen proyectos normativos para reglamentar esta disposición (...) (...) En este orden de ideas, debe considerarse que ya existen metodologías para establecer la firmeza de las plantas hidráulicas, de las térmicas y de las que utilizan fuentes no convencionales de energía renovable, FNCER. Las metodologías para determinar la energía firme de los activos de autogeneración podría ser una extensión de las metodologías vigentes, complementadas con mecanismos para determinar las necesidades propias de cada autogenerador y la capacidad de entrega de excedentes firmes (...) (...) (...) | sugerimos complementar las propuestas contenidas en las resoluciones del asunto, de tal forma que se consideren las variables necesarias para calcular la energía firme que los autogeneradores pueden entregar al sistema, abriendo así la posibilidad de optar por el Cargo por Confiabilidad |  | ENFICC Autogeneradores Gran Escala | La presente resolución no busca definir la metodología de dichos recursos. Esto se analizará en resolución aparte pues deben tener condiciones especiales de medición y de pronóstico de su demanda. Esto será abordado en un complemento al estudio de métricas de confiabilidad u otros estudios para este tipo de recursos.
91 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | General | La Res. CREG 071-2006 indica que la ENFICC de las plantas no despachadas centralmente -PNDC puede llegar a ser del 35%. | La ENFICC para plantas solares no despachadas centralmente no es del 35%. | Ajustar la ENFICC de las PNDC solares puesto que el 35% no aplica para esta tecnología |  | ENFICC PNDC | La presente resolución no está analizando las metodologías de ENFICC de las plantas no despachadas centralmente, estas se analizarán en resolución aparte.
92 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 3 - Numerales 3 y 4 | Numeral 3. (...) El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria solar a nivel internacional. (...) Numeral 4. 4. Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.9 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de irradiación horizontal. Así mismo, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0.87 entre la información medida en el sitio de la planta y la información secundaria a tomar para la generación de la serie de temperatura ambiente. | Dado que el CNO será el encargado de definir el método de extrapolación de datos, lo más prudente es que los valores del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina este organismo con base en el tipo de modelo a utilizar y sus características particulares | Se propone que los valores del coeficiente de correlación de Pearson (r) los defina el CNO |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentarios # 13 y 25
93 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículos 4 y 8 | "Artículo 4. Modelamiento energético del parque solar. El C.N.O. deberá definir, mediante Acuerdo, la metodología de modelamiento energético del parque solar fotovoltaico" Art. 8. "Aplicativo de cálculo. El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas solares fotovoltaicas, ........" | Se considera adecuado que la CREG sea la entidad encargada de definir el aplicativo único para el modelamiento energético del parque solar fotovoltaico Adicionalmente teniendo en cuenta que en el mercado ya existen programas robustos que permiten hacer este tipo de simulaciones con resultados bastante confiables, no se ve necesario desarrollar un aplicativo en un software libre, y por el contrario se recomienda que la CREG seleccione uno de estos software comerciales, para lo cual se podrá apoyar en la experiencia de los dictaminadores. | Se propone que la CREG sea la entidad encargada de definir el aplicativo único para el modelamiento energético. Se propone que la CREG seleccione un software comercial, para lo cual se podrá apoyar en la experiencia de los dictaminadores, y que los Agentes sean los encargados de ejecutar este software con sus respectivos parámetros. |  | Modelamiento Energético | Primero se aclara que, si se permite que se use una herramienta de la industria, el CND no tendría como verificar la ENFICC, a no ser que este adquiera todas las licencias de las herramientas que se usen, lo cual sería no apropiado. Así las cosas, en caso de utilizar herramientas de la industria, se tendría que migrar a una función de conversión u otro mecanismo simplificado, lo que no es idóneo para tal verificación, dado que se podría no representar la energía que entrega una planta. Adicionalmente la CREG no puede inclinar la aplicación a un Software en especifico, pues esto es beneficiar a una empresa en especifico. Por otra parte, inicialmente se propuso una tarea compartida: CND (desarrolla modelo) y C.N.O. establece el modelamiento energético en acuerdo; lo cual se considera apropiado en los términos que se describirán a continuación. En primer lugar, el desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia será el del C.N.O. que tienen desarrollado a partir del cual el CND realizará las actualizaciones
94 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 4. numeral 9. | 9. Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | Considerando que la ubicación geográfica de Colombia permite que a lo largo del año se cuenta con alrededor de 12 horas de sol al día en todo el territorio nacional, y que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de esta misma resolución el C.N.O. debe establecer criterios para identificar datos inválidos o atípicos en la serie, sugerimos autorizar el modelamiento de la producción de energía para un periodo de 12 horas diarias, esto es en la franja horaria de 6 a.m. a 6 p.m. | Se propone modelar producción de energía para las horas que sí y solo sí GHI >0 según las serie definida. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
95 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 5. numeral 4., literal b. | 4. La energía firme para el Cargo por Confiabilidad ENFICC de la planta será el mínimo entre los siguientes dos valores: a. El menor valor de todas las energías Em calculadas para cada mes, en kWh/día. b. El resultado del siguiente cálculo: 24 x CEN x (1-IHF) x 1000, en kWh/día. | Encontramos que la fórmula propuesta en este literal debe ajustarse considerando la realidad operativa de las plantas solares, toda vez que estos recursos solo pueden operar en las horas del día donde el sol está presente. Teniendo en cuenta la ubicación de Colombia, consideramos que debe tomarse como referencia 12 horas. | Ajustar la expresión incluida en el literal b. del numeral 4 del Artículo 5. la cual sugerimos quede de la siguiente manera: N x CEN X (1-IHF) x 1000 Siendo N= el periodo horario de generación en el que GHI >0 |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se ajusta el valor de referencia.
96 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 6 y Artículo 9-Numeral 4 | El Art. 6 indica que: "Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC. (...) En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. (...)" El Art. 9 indica que: "Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas. (...) 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." | Lo anterior implica que se está duplicando una misma actividad. Dado que una de las funciones del Auditor es la de verificar "Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." no es necesario contar con el dictamen técnico indicado en el Art. 6. | Que se elimine la exigencia del dictamen técnico indicada en el Art. 6, pues esta actividad la hará el Auditor |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
97 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 10, numeral 1 | "Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoria. Para llevar a cabo la auditoría definida en el artículo 9 deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O." | La experiencia muestra que es más óptimo para el mercado y los agentes que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. | Que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
98 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 11. | El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas solares fotovoltaicas. | Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo tecnológico de los equipos y métodos utilizados para la generación solar fotovoltaica, consideramos necesario que de manera frecuente se revise la metodología de modelamiento energético para este tipo de recursos, a fin de que se refleje de la mejor manera los aportes de estas plantas al sistema. | Se propone el siguiente texto: "El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, a más tardar cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas solares fotovoltaicas". |  | Revisión del modelamiento energético | Se acepta el comentario, se modifica a máximo cada 5 años
99 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 15. | Se indica que "Los representantes de las plantas solares fotovoltaicas que resulten con asignación de OEF, deberán enviar al CND la información de datos de medición en sitio de irradiación horizontal y temperatura ambiente, con resolución horaria. La periodicidad de reporte de esta información al CND será mensual, hasta que la planta entre en operación comercial" | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CNO | Se propone que los lineamientos para el reporte de esta información estén a cargo del CNO. |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Se acepta el comentario. El C.N.O. indicara la periodicidad del reporte y la forma de envío.
100 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 16. | Se indica que: "Artículo 16. Información de datos de medición para plantas solares fotovoltaicas con OEF previamente asignadas. Los representantes de las plantas solares fotovoltaicas con OEF previamente asignadas deberán enviar al CND la información de medición horaria de irradiación horizontal y temperatura ambiente en sitio..." | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CNO | Se propone que los lineamientos para el reporte de esta información estén a cargo del CNO. |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Se acepta el comentario. El C.N.O. indicara la periodicidad del reporte y la forma de envío.
101 | E2022008717 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | General y Res 101 004 -2022 | En el Art. 6 de la Resolución CREG 101 004 -2022 se indica que "Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023-2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. (...)" | Dados los plazos de implementación de la Resolución definitiva de la Res. 701 009-2022 (3 meses para el CNO y 2 meses adicionales para el CND, más el tiempo que se tarde en expedir la Resolución definitiva), los agentes con plantas solares que tuvieron asignaciones de OEF en la tercera subasta del Ministerio de Minas no podrán acogerse al mecanismo de Tomadoras del Cargo por Confiabilidad, pues solo tienen hasta el 30 de noviembre de este año para tomar esta decisión y, a esta fecha, todavía no estará implementada totalmente la Resolución definitiva de la Res. 701 009-2022, ya que no podrán calcular su ENFICC con la nueva metodología. Lo anterior exige que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. | Que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentarios # 61 y 77
102 | E2022008722 | CELSIA |  |  | En primer lugar, en el literal 9 del Artículo 4 de la Resolución 701 009 sobre Modelamiento energético del parque solar, se establece que el modelamiento de la producción de energía del parque solar fotovoltaico se hará tomando en cuenta la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m., sin embargo, esta franja podría limitar el periodo mensual haciendo que no se tenga en cuenta toda la ENFICC; lo anterior teniendo en cuenta la ubicación de nuestro país; en Colombia podemos disfrutar de manera casi constante de 12 horas de sol a lo largo del año, comprendidas entre las 5:42 am (día que amanece más temprano) y las 6:12 pm (día que anochece más tarde). sugerimos que la franja sea 6 a.m. a 6 p.m. En línea con lo anterior, en el literal 4 del Artículo 5 de la 701 009, que hace referencia al cálculo de la ENFICC de las plantas fotovoltaicas, se establece que para el cálculo de la fórmula el número de horas serán 24. | Proponemos que se tengan en cuenta el número de horas establecidas en la franja horaria del párrafo anterior, ya que este será el periodo de análisis para el modelamiento energético de las plantas. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se ajusta el valor de referencia y se permiten datos donde exista irradiación.
103 | E2022008722 | Celsia |  | En cuanto al Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC, en donde se menciona que “...se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O…”, solicitamos amablemente una aclaración sobre el alcance del dictamen técnico. Lo anterior debido a que, se entendería que este procedimiento es parte de la auditoría que se contrataría, y, por lo tanto, no sería necesario hacer dos procesos. Proponemos que el dictamen técnico sea parte de las actividades a desarrollar por el auditor |  |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
104 | E2022008722 | Celsia |  | Por otro lado, consideramos que la información que se solicita suministrar por parte de una planta en construcción, puede no generar un valor agregado para el sistema, por lo cual sugerimos revisar su pertinencia |  |  |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Principalmente se esta solicitando información de datos en sitio, la cual no se afecta si la planta entra o no en operación. La información se solicita para mejorar el planeamiento operativo eléctrico y para la construcción de las series históricas del recurso en Colombia, similar al caso de plantas hidráulicas.
105 | E2022008722 | Celsia |  | Ahora bien, en el literal 2 del Artículo 9 de las Resoluciones 701 008 y 701 009 sobre la auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas y fotovoltaicas, se plantea que para el caso de la Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) se aplicará el mismo procedimiento definido en el anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006 de IHF para plantas hidráulicas. Actualmente ya existe una base de datos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así pues, vemos importante que el procedimiento sea actualizado con estos nuevos proyectos y que la metodología de cálculo de IHF obedezca a las particularidades propias de estas tecnologías |  |  |  | IHF | En cuanto al proceso de cálculo de IHF por tipo de planta, en la Resolución CREG 071 de 2006 se tiene un proceso de cálculo de IHF el cual es general para todas las plantas. Difieren los valores de arranque (primer y segundo año) que dependen de la tecnología. En todo caso dichos valores son inferiores a los de plantas hidráulicas y térmicas. Aquí no se tiene la discusión de cómo debería ser la fórmula para calcular IHF o su metodología, esto precisaría una discusión en una nueva resolución y además diferenciar por tecnologías. No se toma el comentario.
106 | E2022008722 | Celsia |  | Con relación al literal 1 del Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoría, de las Resoluciones 701 008 y 701 009, consideramos que esta debe ser contratada por XM de una lista seleccionada por el CNO y sus costos deben ser asumidos por el agente; todo lo anterior con el fin de proporcionar mayor transparencia y unificar el proceso con respecto a otras tecnologías |  |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
107 | E2022008722 | Celsia |  | Respecto con el Artículo 11. Revisión del modelamiento energético, en donde se establece que se debe “…hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años…”, proponemos amablemente modificar para que sea de máximo cada 5 años la revisión |  |  |  | Revisión del modelamiento energético | Ver respuesta a comentario # 98
108 | E2022008722 | Celsia |  | Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos importante que la metodología a implementar en las Resoluciones en revisión, tengan relación con la Resolución 701 002A de 2022 “Por la cual se definen los procedimientos para las subastas del Cargo por Confiabilidad en el mercado mayorista de energía”, ya que se identifican diferencias con relación a el reporte de información y los tiempos de las plantas que ya tienen asignaciones de OEF |  |  |  | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | Revisada la Resolución, no encontramos las diferencias. La información que solicita en esta resolución es para otros fines y tiene relación con la medición del recurso, lo cual no esta en la resolución 101 024 de 2022. Esta ultima establece pasos para realización de subasta.
109 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 3 | objeto de esta resolución se debe contar con una serie histórica de datos de irradiación horizontal |  | objeto de esta resolución se debe contar con una serie histórica de datos de irradiación solar global horizontal |  | Series para la declaración de parámetros | Se acepta el comentario
110 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 3 | periodo mínimo de diez (10) años |  | periodo mínimo de diez (10) años para el sitio de la planta |  | Series para la declaración de parámetros | Lo mínimo solicitado será 1 año de medición en sitio. No obstante, se acepta que se deben tener mas medidas en sitio, lo cual se tendrá en cuenta a medida que la planta cuente con mas medidas
111 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 3, #3 | En caso de no contar con los diez años de datos de medición | El objeto de la medición de 1 año in situ es validar las series largo plazo que suministran empresas (fuente secundaria), durante el periodo del año común entre las dos series, y de allí, validar la serie de largo plazo de mínimo 10 años. |  |  | Series para la declaración de parámetros | De acuerdo, así esta la propuesta. En todo caso, La propuesta esta encaminada a determinar aspectos como el mencionado en el Acuerdo del C.N.O. En la Resolución no tiene la propuesta de entrar en ese detalle
112 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 3, #4 | Se habla ahora de fuente secundaria. | Si el sitio de la planta NO tiene mediciones, entonces se puede emplear información de estaciones de medición en el área del proyecto, dice en el #3. Pero para homologar la información medida en la estación como válida para el área del proyecto, se puede recurrir al Principio de Transitividad (si A correlaciona con B, y B correlaciona con C, entonces A y C deberían correlacionar). Esto es, si en el sitio de las mediciones, las mediciones (A) y la serie secundaria para el sitio de la estación (B), correlacionan (A con B), y si las series de fuentes secundarias en el sitio de la estación (B) correlacionan con la series de la fuente secundaria para el área del proyecto ( C), entonces la serie de datos medidos en la estación fuera del área del proyecto (A) debe correlacionar también con la fuente secundaria en el sitio del proyecto (C), cumpliendo siempre los requisitos establecidos para el análisis de correlación descrito en Art.3,#4. De esta manera se homologan los datos de la estación fuera del área del proyecto para validar la serie de largo plazo en el área del proyecto. Sin embargo, al comparar series es necesario determinar el error entre ellas para determinar sesgos (positivos y negativos) y establecer un límite para ellos. |  |  | Series para la declaración de parámetros | La propuesta esta encaminada a determinar aspectos como el mencionado en el Acuerdo del C.N.O. En la Resolución no tiene la propuesta de entrar en ese detalle
113 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #2 | Información de localización del parque y de la distribución y ubicación de cada grupo de paneles solares fotovoltaicos | Probablemente esto requiera además del lay-out de la planta, de información de orografía del lugar y de accidentes geográficos (montañas, por ejemplo) que hagan sombras sobre el parque. |  |  | Series para la declaración de parámetros | El C.N.O. en el acuerde deberá prever los datos que falten, aquí solo se establecen unos mínimos.
114 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #3 | Tipo de tecnología de paneles solares fotovoltaicos a utilizar y eficiencia de conversión, incluyendo si son de una sola cara, dos caras o bifaciales, el tipo de material y otras características | Además, se debe incluir curva IV, coeficientes de pérdida por temperatura tanto de tensión, como de máxima potencia, coeficiente de ganancia de corriente por temperatura, NOCT (y NMOT), y otros factores que se dan generalmente en las fichas técnicas de los módulos solares. También el voltaje máximo en los strings en VCD. |  |  | Modelamiento Energético | Los aspectos citados pueden tenerse en cuenta en los Acuerdos C.N.O., aquí se fijan solo algunos mínimos a tener en cuenta en el modelamiento. También existe oportunidad de incluir más variables en el plazo de comentarios de los Acuerdos C.N.O.
115 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #3 | Tipo de tecnología de paneles solares fotovoltaicos a utilizar y eficiencia de conversión, incluyendo si son de una sola cara, dos caras o bifaciales, el tipo de material y otras características | Se debe verificar que los módulos solares PROPUESTOS para un proyecto cumplan con los estándares IEC61215, IEC611730, IEC611701, IEC6162716, UL61730 y que estén amparados por certificaciones como TUV/SÜD u otros equivalentes. |  |  | Modelamiento Energético | Este no puede ser incluido, ya por defecto deben cumplir RETIE, y el RETIE especifica dichas reglas.
116 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #4 | Tipo de estructura a utilizar: fija, fija con algún grado de orientación, seguidora, seguidora de un eje, seguidora de dos ejes, u otros. | Tipo de seguidor de sol, características técnicas del seguidor. Amparos de producto como UL, Bureau Veritas. DNV GL, entre otros |  |  | Modelamiento Energético | Los aspectos citados pueden tenerse en cuenta en los Acuerdos C.N.O., aquí se fijan solo algunos mínimos a tener en cuenta en el modelamiento. También existe oportunidad de incluir más variables en el plazo de comentarios de los Acuerdos C.N.O.
117 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #5 | Número de inversores eléctricos, configuración de paneles solares por inversor y sus características técnicas | Se debe especificar el tipo de inversor (string, central), su capacidad, eficiencia, derateo por temperatura, protecciones y otros parámetros técnicos dados en los catálogos. |  |  | Modelamiento Energético | Los aspectos citados pueden tenerse en cuenta en los Acuerdos C.N.O., aquí se fijan solo algunos mínimos a tener en cuenta en el modelamiento. También existe oportunidad de incluir más variables en el plazo de comentarios de los Acuerdos C.N.O.
118 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #5 | Número de inversores eléctricos, configuración de paneles solares por inversor y sus características técnicas | Se debe verificar que los inversores propuestos cumplan con los estándares de compatibilidad con la red, IEC 62109-172, IEC 62116, IEC 61727 |  |  | Modelamiento Energético | Este no puede ser incluido, ya por defecto deben cumplir RETIE, y el RETIE especifica dichas reglas.
119 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #7 | Tiempo de operación de los paneles solares, utilizando el factor de degradación suministrado por el fabricante de los paneles. | Creo más apropiado hablar de vida útil de los paneles solares. |  |  | Modelamiento Energético | La comisión precisa de la degradación, ya que cuando se aplica a una OEF y los paneles ya llevan un tiempo operando, entonces ya no pueden ofrecer la misma ENFICC.
120 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | Artículo 4, #9 | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. . | La hora de salida y puesta del sol depende del lugar geográfico del país. Entre las 7 am y las 5 pm es válido para lugares próximos al paralelo 75o, pero NO para lugares como Puerto Carreño o San Andrés. |  |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
121 | E2022008732 | Humberto Rodríguez | OBSERVACION |  | Incluir la opción de generación con almacenamiento de energía, dada que esta es una realidad próxima para las plantas solares fotovoltaicas. |  |  | Modelamiento Energético | La opción de tener baterías siempre es posible, no obstante la ENFICC se debe medir solo con respecto a su propio recurso, no se debe considerar si hace uso de alternativas para cumplir.
122 | E2022008739 | CEDENAR S.A. E.S.P. | ARTÍCULO 5º | Resulta forzado para la regulación, definir los parámetros para el cálculo de la ENFICC en las nuevas tecnologías, teniendo como base que la misma definición de energía en firme, requiere que se encuentre disponible en el momento que se requiera para suplir los casos de estrés del sistema en los periodos de escasez. Al parecer la metodología busca forzar la adopción de dicho pago constante, mediante la asignación de un ingreso fijo y permanente, al parecer con deficiencias para garantizar la condición de energía en firme. La dificultad de que en el mercado coincidan la energía comprometida con las necesidades del sistema en época de estrés , es inviable. Lo cual podría interpretarse solo como un mecanismo de financiación y viabilidad para estas tecnologías. | La viabilidad de obtener energía en firme se dificulta por los promedios a los que se deben someter e implica que la ENFICC sea horaria y se pueda comprometer por horas con respaldos, lo cual encarece la energía final . | La medida regulatoria debe coordinarse con nuevos modelos de mercado intradiario e intrahorario para que se compatibilicen con asignaciones parciales. |  | Complementariedad | En cuando al cumplimiento horario o por franjas horarias, en esta resolución se define la metodología de calculo y no se esta definiendo la forma de cumplimiento, lo cual hace parte de la Resolución CREG 071 de 2006 y afecta de forma transversal todo el mecanismo del CxC. Adicional Ver respuesta a comentario # 6 En cuanto a coordinarse con nuevos modelos de mercado intradiario e intrahorario para que se compatibilicen con asignaciones parciales, se tendrá en cuenta su comentario en los que se alleguen a la Res. CREG 143 de 2021, para analizar si se afecta que el cumplimiento sea diario.
123 | E2022008739 | CEDENAR S.A. E.S.P. | ARTÍCULO 12º | ENFICC parámetros del modelamiento energético, con información secundaria, lo cual define un nuevo modelo diferente a las ya asignadas. Además, de un nuevo método para precisar la indisponibilidad histórica forzada para plantas y/o unidades de generación con información reciente. | Se aumenta el riesgo de indisponibilidad en los casos de requerir la energía cuando se cumpla la condición de entrega, constituye alto riesgo en épocas de escasez, en la que la firmeza debe tener implícita la seguridad. | No asignar a plantas solares con alto riesgo de generación coordinada con necesidades de estrés del sistema. La remuneración de la ENFICC asignada se de en proporción a la capacidad real de entrega de energía en firme y no promediada. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentarios # 6, 105 y 122
124 | E2022008739 | CEDENAR S.A. E.S.P. | ARTÍCULO 13º | El CNO, será quien debe expedir los acuerdos necesarios y un acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético. | Resulta necesario que se determine previamente una cantidad de energía mínima que puedan ofrecer las plantas para acceder a obligaciones ENFICC, de lo contrario, se tendrían obligaciones atomizadas de diferentes plantas que en época de estrés dificultarían la coordinación. Se debe evitar el otorgamiento de ENFICC solo para darle viabilidad financiera a proyectos ociosos. | El regulador debe establer un mínimo para considerar plantas con ENFICC y no trasladar esta discrecionalidad al CON |  | General | Entendemos que la CREG debe fijar una ENFICC mínima, pero no resulta evidente con base en qué parámetros bajo cuales condiciones. Resaltamos que todos los proyectos tienen condiciones diferentes, no resulta fácil determinar una ENFICC mínima para todos. Lo mejor es que a partir de una modelación de la misma planta y con su propio recurso (de las fuentes secundarias del sitio o del área) se encuentre una energía de la misma. No vemos conveniente limitar a una generalización de un valor fijo.
125 | E2022008739 | CEDENAR S.A. E.S.P. | ARTÍCULO 16º | ENFICC a plantas existentes | Es importante no flexibilizar las condiciones de las plantas solares existentes, menos si ya cuenta con asignación de obligaciones. Debe garantizarse que las entregas serán viables y acordes en el cumplimiento de las fechas y momentos de estrés y necesidades del sistema, cuando se requiera como cumplimiento de la condición de otorgamiento. | Que las obligaciones de ENFICC de las plantas existentes no se modifiquen, en especial cuando tienen OEF. |  | General | Recordamos que las obligaciones que no cambian son las OEF, pues se asignaron bajo un esquema de subasta u otros mecanismos competitivos. No obstante se aplica la Res. CREG 101 024 de 2022 que podria modificar OEF. La ENFICC puede variar por cambios en parámetros u otros, como el recurso, y que cuyos valores superiores a la OEF son aquellos que se pueden transar en el mercado secundario. No encontramos un fundamento para no permitir que cambie la ENFICC, puesto que las condiciones del proyecto pueden cambiar.
126 | E2022009321 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | Artículo 12. ENFICC de plantas solares fotovoltaicas con solo información secundaria. | Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta solar fotovoltaica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y horaria de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Consideramos que no se debe determinar Energía Firme con información secundaria. Esto pone en riesgo la confiabilidad del sistema. Técnicamente, lo más confiable es la medida. |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 39
127 | E2022008914 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. |  |  | La resolución plantea que para plantas que tengan medidas in situ de al menos 1 año, la ENFICC resultante será igual a la calculada bajo la metodología actual, para plantas que opten por la alternativa de medición secundario, la ENFICC resultante sería igual a la 60% de la ENFICC calculada bajo la metodología actual para plantas eólicas y solares. Lo anterior, le abre la puerta de participación a todas las plantas solares y eólicas al esquema del CxC que no cuentan con esquema de medición directa y que tienen punto de conexión aprobado para antes o hasta la fecha de inicio de entrega de las obligaciones de energía firme. Así las cosas, habría un gran impacto sobre la confiabilidad del sistema, donde la principal preocupación es que la ENFICC es un valor en resolución diaria (kWh-Día), cantidad con la que participan en la subasta y que NO percibe la forma como estas fuentes entregan la energía. En el caso específico de la fuentes solares, la energía entregada depende exclusivamente de la radiación solar, con la cual no se cuenta las 24 horas del día. Al momento de una condición crítica se tendría concentrada la energía disponible, solo durante los periodos de radiación solar, excluyendo incluso los periodos de Punta 2, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema. En tal sentido se pone a consideración eliminar la flexibilidad contenida en los artículos 12º de las resoluciones citada |  |  | ENFICC sin datos en sitio | La ENFICC es medida en kWh/día para todas las plantas y el modelo energético se basa en dicho calculo, es decir, tendrá en cuenta lo que pueden aportar diariamente a partir de su entrega de energía horaria. En cuanto a la decisión de no tener datos en sitio ver la respuesta al comentario # 39.
128 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 3 - Numeral 3 | (...) El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria eólica a nivel internacional. (...) Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria | Dado que el CNO será el encargado de establecer el método de extrapolación de datos, lo más prudente es que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina este organismo. | Se propone que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) y los requisitos de las series estimadas con respecto a las series medidas sean definidos por el CNO. |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentarios # 13 y 25
129 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 4, numeral 9. | Modelar la producción de energía del parque solar fotovoltaico en la franja horaria de 7 a.m. a 5 p.m. | Los boletines energéticos del operador del mercado muestran que la curva solar puede iniciar desde la 6h hasta las 19 h. | Se propone ampliar la franja de modelamiento de la producción energética de 6 am a 6pm. Adicionalmente, con el objetivo de buscar una mejor representación de la producción de la planta, se sugiere realizar un análisis al respecto, considerando la ubicación de la planta y la época del año. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario. Se permitirá usar cualquier datos donde exista irradiación.
130 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 5 Artículo 7 | Artículo 5 : Cálculo de la ENFICC. | En la fórmula que se presenta para el cálculo de la ENFICC, se evidencia que aún no se incluye la complementariedad de los recursos. | Se propone hacer una revisión más profunda de la metodología propuesta para el cálculo de la ENFICC y la EDA que reconozca la complementariedad de los recursos renovables disponibles en el país. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 6
131 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 5, numeral 4 | 4. La energía firme para el Cargo por Confiabilidad ENFICC de la planta será el mínimo entre los siguientes dos valores: a. El menor valor de todas las energías Em calculadas para cada mes, en kWh/día. b. El resultado del siguiente cálculo: 24 x CEN x (1-IHF) x 1000, en kWh/día. | Se encuentra que la fórmula propuesta en este literal debe ajustarse considerando la realidad operativa de las plantas solares, toda vez que estos recursos solo pueden operar en las horas del día donde el sol está presente. Teniendo en cuenta la ubicación de Colombia, se considera que debe tomarse como referencia 12 horas. | Se debe ajustar el cálculo cambiando 24 por el número de horas de la franja en la que se realice la modelación energética. De igual forma, se solicita aclarar cómo se calcularía el IHF cuando se tenga información suficiente dado que siguiendo lo establecido en el numeral 3.4 del anexo 3 de la resolución CREG 071 de 2006 se calcularía con base en 24 horas diarias. |  | IHF | Se acepta el comentario. Se modifica el valor de referencia.
132 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 5, numeral 4, literal b | "Artículo 5: IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada. Para el valor de IHF con información reciente, se utiliza la tabla de factores definidos en el numeral 3.4.1 del anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 para plantas solare fotovoltaicas. | Acorde con el Artículo 5 de esta propuesta regulatoria, el numeral 3.4.1 del Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 indica que el IHF de las plantas solares fotovoltaicas con información reciente tiene un valor de 0,1 para el primer año. Se considera que, dados los avances tecnológicos de las plantas solares fotovoltaicas, este factor es muy alto para este tipo de tecnología. | Se propone que el CNO determine los valores de IHF de las plantas solares, acorde con los datos reales producto del avance tecnológico de estas plantas y al tipo de parque |  | IHF | En cuanto al proceso de cálculo de IHF por tipo de planta, en la Resolución CREG 071 de 2006 se tiene un proceso de cálculo de IHF el cual es general para todas las plantas. Difieren los valores de arranque (primer y segundo año) que dependen de la tecnología. En todo caso dichos valores son inferiores a los de plantas hidráulicas y térmicas. Aquí no se tiene la discusión de cómo debería ser la fórmula para calcular IHF o su metodología, esto precisaría una discusión en una nueva resolución y además diferenciar por tecnologías. No se toma el comentario.
133 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 6. | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | ¿Las plantas con OEF previas que decidan participar en un nuevo proceso de asignación de OEF, o que deben reportar los parámetros anualmente según la Resolución CREG 127 de 2020, deberán contar con un nuevo dictamen técnico para validar la longitud total de la serie del recurso? | Se propone que el dictamen técnico de verificación de las series sea definido en la primera instancia para el cálculo de la ENFICC. Las verificaciones posteriores de parámetros se proponen a través de las auditorías definidos en la Resolución CREG 071 de 2006. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
134 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 8 | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas solares fotovoltaicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Consideramos que la responsabilidad del desarrollo y administración del aplicativo para el cálculo de la ENFICC debe ser asumida por la Comisión. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | El desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia será el del C.N.O. que tienen desarrollado a partir del cual el CND realizará las actualizaciones
135 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 9, numeral 3 | El C.N.O. deberá incluir en un anexo del Acuerdo de modelamiento energético, las siguientes especificaciones para cada parámetro: bases, alcance, verificación y tolerancia. | Consideramos que la responsabilidad del desarrollo y administración del aplicativo para el cálculo de la ENFICC debe ser asumida por la Comisión, por lo tanto, podría no ser necesario contar con un acuerdo para el modelamiento energético del CNO. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | El desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia será el del C.N.O. que tienen desarrollado a partir del cual el CND realizará las actualizaciones
136 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 10, numeral 1 | "Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoria. Para llevar a cabo la auditoría definida en el artículo 9 deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O." | La experiencia muestra que es más óptimo para el mercado y los agentes que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. | Se sugiere al Regulador mantener la responsabilidad de selección y contratación del auditor de parámetros en el CND, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, y el Anexo 6 de la misma Resolución. Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesaria la elaboración de una lista de auditores específica. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 10
137 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 11. | El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas solares fotovoltaicas. | Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo tecnológico de los equipos y métodos utilizados para la generación solar fotovoltaica, se considera necesario que de manera frecuente se revise la metodología de modelamiento energético para este tipo de recursos, a fin de que se refleje de la mejor manera los aportes de estas plantas al sistema. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | En la resolución quedará máximo cada 5 años, dado que el Comentario lo hace el mismo C.N.O., por lo tanto, el mismo C.N.O. podría actualizar el modelamiento energético en menos tiempo
138 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. |  | Se propone a la Comisión realizar un análisis técnico de los criterios para la definición del coeficiente de ajuste de la ENFICC para el caso de las plantas que participen del mecanismo solo con información secundaria. |  | Modelamiento Energético | El factor de ajuste es alto, lo cual genera un incentivo a tener medición. Cuando se tengan suficientes medidas en Colombia y mas experiencia se podrá ajustar el factor.
139 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 13 | ...El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial... ...Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución... | Se considera que el tiempo definido para el desarrollo del aplicativo es corto. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | Se ajusta a 4 meses.
140 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Capítulo II | Capítulo II: Reporte de información por etapas | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CON | En la actualidad el SURER del CNO está definiendo un acuerdo que permite la actualización de información previo a la entrada en operación, en razón de lo anterior, y considerando lo definido en el Artículo 15 del proyecto de resolución, proponemos que los lineamientos para el reporte de la información sea delegado al CNO. Sin embargo, si la CREG considera que estos requisitos deben establecerse en la resolución, se sugiere que: 1. El reporte de la información se haga de manera anual (Artículo 15) 2. En el caso de las plantas con participación en la asignación de OEF solo con datos de fuente secundaria, se permita completar los datos, antes de la puesta en marcha de la estación de medición, con información secundaria aplicando la metodología MCP del Acuerdo CNO 1042 |  | Modelamiento energético | Se acepta el comentario. Se realizan ajustes para delegar en el C.N.O. la alguna información de dicho capitulo.
141 | E2022008863 | CNO Eléctrico | General |  |  | Se sugiere integrar el contenido de esta resolución a la CREG 071 de 2006 con el fin de que todo lo relacionado con Cargo por Confiabilidad se mantenga en una única resolución. |  | General | No es ámbito de esta resolución integrar en una única resolución la 071 de 2006. Lo solicitado requiere de un esfuerzo regulatorio que puede tomar un tiempo superior y que requiere de mas consultas.
142 | E2022008863 | CNO Eléctrico | General y Res 101 004 -2022 | En el Art. 6 de la Resolución CREG 101 004 -2022 se indica que "Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023-2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. (...)" | Dados los plazos de implementación de la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022 (3 meses para el CNO y 2 meses adicionales para el CND, más el tiempo que se tarde en expedir la Resolución definitiva), los agentes con plantas solares fotovoltaicas que tuvieron asignaciones de OEF en la tercera subasta del Ministerio de Minas no podrán acogerse al mecanismo de Tomadoras del Cargo por Confiabilidad, pues solo tienen hasta el 30 de noviembre de este año para tomar esta decisión y, a esta fecha, todavía no estará implementada totalmente la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022, y por tanto no podrán calcular su ENFICC con la nueva metodología. Lo anterior exige que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. | Se propone que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentarios # 61 y 77
143 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Como lo mencionamos mediante comunicación SER 048-2022, si bien entendemos y encontramos justificado considerar un factor de ajuste para la ENFICC calculada únicamente con fuentes secundarias, consideramos muy alto el factor de ajuste de 0,6. Más aún, cuando no es claro si la ENFICC se ajustará una vez se cuente con las mediciones secundarias y si ese diferencial entre la ENFICC inicial y la recalculada con mediciones en sitio, se podrá convertir en OEF Como lo manifestamos en la reunión del pasado 20 de octubre y mediante comunicación de nuestro asociado Solarpack, si bien es cierto que mediciones en sitio de la más alta calidad y provenientes de estaciones de medición bien operadas, conllevan a una mejor representación del recurso disponible y a realizar una mejor estimación de las series de datos en el largo plazo, ello no contradice la realidad del desarrollo y estructuración de proyectos que a nivel global se han viabilizado y financiado sin tener mediciones en sitio y sólo teniendo en cuenta mediciones satélites aportadas. Para efectos prácticos, quienes asumen el mayor riesgo al momento de invertir en proyectos de generación a partir de fuentes renovables a gran escala, son los bancos y entidades financiadoras, ya que estas entidades en promedio apalancan con deuda el 70% de la inversión en estos proyectos y, en ningún caso, las entidades financiadoras aplican un margen de incertidumbre a las mediciones satelitales mayor al 6%. Así mismo, se demostró que, en algunas fuentes, las desviaciones máximas no suelen superar los 2 dígitos y que la desviación estándar promedio es de alrededor del 5% Por lo tanto, respetuosamente reiteramos a la Comisión la solicitud de aplicar un margen de incertidumbre no mayor al 10% para el cálculo de la ENFICC de proyectos que cuenten sólo con información de fuentes secundarias |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentarios # 60 y 67
144 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Por su parte, como en su momento se manifestó, algunos participantes de la tercera subasta de contratación de largo plazo adelantada el año pasado están interesados en optar por el mecanismo de tomadores del cargo por confiabilidad, sin embargo, dichas plantas han encontrado dificultades en adelantar los trámites para ser tomadores de cargo, entre otras cosas por la demora y dilatación en la firma de los contratos de energía con algunos comercializadores. En este sentido, no poder contar con este ingreso impactaría de gran manera a estos proyectos pues pone en riesgo los procesos de financiamiento, cierre financiero y el retraso mismo en la construcción de estos |  |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentarios # 61 y 77
145 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Amablemente solicitamos a la Comisión modificar el Artículo 6 de la Resolución 101 004 de 2022 en el siguiente sentido: Artículo 6. Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023- 2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 28 de febrero de 2023. 2. Para estas plantas no se dará aplicación al cuarto párrafo del numeral iv del artículo 1 de la Resolución CREG 132 de 2019 que señala: “Si durante el proceso descrito en el anexo, y antes de que el ASIC haya expedido el certificado de asignación de que trata numeral vii del presente artículo, la CREG llega a convocar una subasta o una asignación administrada, se considerará que el proceso se da por terminado”. 3. Para estas plantas no se dará aplicación al segundo párrafo del numeral iv del artículo 1 de la Resolución CREG 132 de 2019 que señala: “En cualquier caso, la solicitud de asignaciones de OEF que se haga cumpliendo con los requisitos señalados en los numerales i y ii, deberá realizarse con una anticipación mayor a un año del inicio del período de vigencia de la obligación (IPVO)”. 4. Se debe dar cumplimiento a las demás condiciones que define la Resolución CREG 132 de 2019 para el mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad. |  |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentarios # 61 y 77
146 | E2022012854 E2022012855 | Solarpack |  |  | solicitamos a la Comisión aplicar un margen de incertidumbre no mayor al 10% para el cálculo de la ENFICC de proyectos que cuenten sólo con información de fuentes secundarias Para esta solicitud nos basamos en las conclusiones y aplicabilidad del modelo de Solargis (como ejemplo de fuente de dato secundaria), la correlación que presentan sus series meteorológicas con series terrestres y sus máximos valores de incertidumbre y desviación estándar en localizaciones con climas tropicales y/o en la propia Colombia (máximos de 8.6% para el modelo satelital en zonas tropicales y corroborado de 5.0% en sites con disponibilidad de series terrestres) |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Uno de los documento de análisis de Solarpack es el mismo presentado en la respuesta al comentario #60, por lo tanto referirse a esa respuesta. En los otros documentos allegados, no se identifican errores de medición de temperatura para varias zonas de un estudio concreto (solo un caso de estudio con algunos pocos datos), pero se podría intuir que este incrementaría el error en el cálculo de la energía media (la cual es usada para el desarrollo de proyectos). En todo caso, es relevante realizar la observación que la energía media es diferente a la ENFICC, la cual corresponde a la mínima energía que se podría aportar con el propio recurso y es el objetivo de esta regulación. Por su parte, el error compuesto en cada una de las variables impacta de forma proporcional el cálculo de la energía. Esto, pues de la metodología de cálculo de la Resolución CREG 201 de 2017, la formula contenida allí se baso en un estudio de consultoría y donde se puede observar que tanto la GHI como la TA afectan de forma proporcional y directa la energía producida
Note on B73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición
Note on B74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición
Note on B75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición
Note on B76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición
Note on B77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición
Note on B78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La carta incluye mayor explicación en cada petición

## Eolica
N | RADICADO | EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO | NUMERAL / ARTÍCULO | TEXTO COMENTADO / CELDA COMENTADA | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO | TEMA | RESPUESTA
1 | E2022008715 | Acolgen | General | General | A partir del análisis de las metodologías de cálculo de la Energía Firme de las plantas eólicas y solares vigentes , la consultoría adelantada por la Comisión sobre el tema , y la respectiva comparación con las propuestas puestas en consulta, desde la Asociación reconocemos que se presentan mejoras importantes que, en definitiva, incentivarán una mayor participación de estos recursos en el Cargo por Confiabilidad. Lo anterior, fortaleciendo la competencia y eficiencia del mecanismo, así como también la seguridad, confiabilidad, y resiliencia del sistema. Específicamente, identificamos tres aspectos centrales en las propuestas de la Comisión que consideramos oportuno destacar, y que deberían mantenerse y reforzase en la publicación definitiva de estos actos normativos: I.) el modelamiento energético a cargo del Consejo Nacional de Operación (CNO), II.) la ventana de oportunidad para participar en el Cargo por Confiabilidad sin mediciones en sitio, y III.) el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional para aquellos proyectos que cuenten con dichas mediciones. Para empezar, creemos oportuno que la metodología de cálculo de la Energía Firme incluya un modelamiento energético que defina el CNO, a partir de los lineamientos generales establecidos por la Comisión. Lo anterior, por cuanto que el modelamiento energético detallado de estas tecnologías permite representar, en la medida de lo posible, sus características particulares. Adicionalmente, porque con el modelamiento se mitigan los errores de aproximación que aquejaban la metodología para plantas eólicas, así como la ausencia de mecanismos para la actualización tecnológica en la modelación de proyectos solares. Finalmente, porque la designación de esta responsabilidad en el CNO reconoce el rol técnico de esta entidad en el marco institucional del sector, la cual, además, ha sido recientemente fortalecida con la Ley 2099 de 2021. En línea con lo expuesto, la labor técnica del CNO en la definición de las metodologías de cálculo podría incluso extenderse a los aspectos técnicos remanentes que la CREG ha establecido, tal y como lo exponemos en la sección D de este documento. Por otro lado, vemos pertinente el mecanismo que ha dispuesto la Comisión para habilitar la participación de proyectos que no cuenten con medición en sitio. Al respecto, y en línea con los comentarios y propuestas presentados por la Asociación en el marco de la reglamentación de la Resolución CREG 075 de 2021, su ventanilla única y el procedimiento de asignación de capacidad de transporte , reiteramos que los requerimientos obligatorios de entrega de medición en sitio constituyen una barrera sustancial para la entrada de nuevos agentes y proyectos al sistema, por lo que habilitar que proyectos sin tal medición participen del mecanismo, es un paso en la dirección correcta. Ahora bien, creemos también oportuno que exista un tratamiento diferencial para aquellos proyectos que cuenten con información medida en sitio, incentivando una práctica que acerca el modelamiento energético al comportamiento real del parque, reforzando así la seguridad y confiabilidad del sistema. Por último, destacamos el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional (EDA) de los proyectos eólicos y solares dentro de las metodologías de cálculo. Si bien esta medida no es suficiente para reconocer la complementariedad entre los distintos recursos del sistema, tal y como se expone en la siguiente sección, sirve como una primera aproximación a la problemática. Asimismo, la exigencia de mediciones en sitio para la verificación de la EDA sirve como un incentivo adicional para que los proyectos cuenten con ella, sin llegar a limitar la participación de plantas en el Cargo. |  |  | Mediciones en sitio y Resolución CREG 075 de 2021 | Sobre este punto se entiende que los agentes podrían entender que se elimina el requisito de mediciones en sitio para aplicación de la Circular CREG 058 de 2021 que tiene relación con la Resolución CREG 075 de 2021. Sobre el anterior particular, para el año 2002 estaba previsto no tener datos en sitio, conforme la indicación transitoria de la Circular CREG 058 de 2022. En todo caso, se analizará la opción de modificar la Circular para permitir aplicarla con fuentes secundarias. Mientras no ocurra lo anterior, se entiende que el Cargo por Confiabilidad y la solicitud de capacidad de transporte son circunstancias diferentes. Mas aun cuando en la propuesta de metodologías de ENFICC se solicita tener medición en sitio luego de un tiempo de siete meses, cuando se participa sin datos en sitio.
2 | E2022008715 | Acolgen | General | General | En el marco de las discusiones suscitadas por distintas iniciativas de política pública, durante los años 2020 y 2021, desde la Asociación realizamos un trabajo de revisión y propuesta de modernización del Cargo por Confiabilidad. Dicho trabajo, en el cual tuvimos el acompañamiento de un reconocido consultor internacional, concluyó con una propuesta integral de modernización del Cargo por Confiabilidad y del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. Puntualmente, uno de los propósitos de la Asociación era incentivar y promover la mayor participación de recursos, tecnologías y agentes en el Cargo por Confiabilidad. En este sentido, se ha diseñado una propuesta para que la Energía Firme del Sistema sea calculada a partir de una resolución temporal trimestral que incorpore la complementariedad entre todas las fuentes disponibles en el sistema. El detalle del esquema propuesto, así como los beneficios que este podría traer en el sistema, se profundizan en el Anexo 1 de esta comunicación. Adicionalmente, en el Anexo 2 se comparte con la Comisión el ejercicio cuantitativo desarrollador por PSR, en el cual se analizan y comparan distintas resoluciones temporales para el producto del Cargo por Confiabilidad. Ahora bien, vale la pena resaltar avances relevantes en las metodologías de cálculo de la Energía Firme de proyectos solares y eólicos, tal y como ocurre con el nuevo modelamiento energético, la oportunidad de participación sin mediciones en sitio, y el reconocimiento de la Energía Disponible Adicional. No obstante, extrañamos no ver, tanto en los documentos soporte como en las resoluciones en consulta, una propuesta concreta que considere y evalúe tanto la complementariedad entre recursos, como la diversificación de la matriz energética en el marco del Cargo por Confiabilidad. En este sentido, y en línea con los aportes presentados por distintos agentes del sector y recomendaciones de iniciativas de gobierno como la Misión de Transformación Energética, desde la Asociación recomendamos a la Comisión profundizar en Análisis de Impacto Normativo que permitan habilitar la complementariedad entre todas las fuentes del sistema y la diversificación de la matriz. Lo anterior, tomando como referencia la definición de un producto que aumente la resolución de la Energía Firme, la cual actualmente utiliza una temporalidad anual. |  | Anexo 1: descripción producto - Energía Firme trimestral, propuesta modernización del Cargo por Confiabilidad Acolgen. Anexo 2: valoración cuantitativa ENFICC con distintas resoluciones temporales | Complementariedad | Como se evidencia en los documentos soporte CREG 701 006 de 2022 y 701 007 de 2022 , la energía firme que pueden aportar las plantas eólicas y solares a nivel horario y diario es baja y, cuando se considera la ventana mensual, implícitamente se está aceptando una energía firme más grande con base en su complementariedad que si son regulables. Estas estimaciones se hicieron con los valores entregados por los mismos agentes para plantas que participaron en el CxC. Lo anterior significa que se asume que las variaciones en la producción de energía de corto plazo de estas plantas pueden ser compensadas por otras plantas del sistema, lo cual reconoce entonces la capacidad de estas plantas de aportar energía firme no continuamente sino sobre un período de tiempo, así como su complementariedad con otras fuentes. Por su parte, incluir un análisis de complementariedad que tuviera un análisis de la energía firme sistémico y no individual, representaría un cambio a la metodología del CxC de la Resolución CREG 071 de 2006 y no es el alcance previsto en la revisión de las metodologías. Esta y otras modificaciones del CxC serán consideradas por la comisión en los análisis futuros de la metodología. En cuanto definir entregas obligaciones horarias, esto también se considera un cambio de metodología de que trata la Resolución CREG 071 de 2006 y no es el alcance previsto en la revisión.
3 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 2 | Esta resolución aplica a todas las plantas de generación eólica y a sus representantes, que van a participar en algún mecanismo de asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. También aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución | Desde la Asociación hemos promovido constantemente la integración de recursos y tecnologías en la matriz energética nacional, principio que creemos se ve representado en la propuesta integral de modernización del Cargo por Confiabilidad que se ha compartido con las instituciones de Gobierno y que se resalta en secciones anteriores de este documento. Ahora bien, en el marco de la implementación de la Resolución CREG 075 de 2021, y más específicamente en la definición del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte por parte de la UPME, Acolgen ha identificado la oportunidad de establecer un mecanismo que flexibilice la entrada de plantas al esquema del Cargo por Confiabilidad. Dicha ventana, de acuerdo con el entendimiento de la Asociación, en el marco regulatorio actual se ve limitada, al permitir declaración de parámetros de ENFICC exclusivamente ante la convocatoria de procesos de asignación de OEF (subastas de expansión, subastas de reconfiguración, asignaciones administradas). Sobre el tema, en comunicación A-098-30-06-2022 señalábamos a la UPME que “en el marco regulatorio vigente no existe un mecanismo explícito para incluir proyectos que no solicitan Obligaciones de Energía dentro de los balances, lo que podría exponer al sistema a una posible sobre instalación. No obstante, recomendamos que estas discusiones, relevantes para la integralidad del Cargo por Confiabilidad, se mantengan en el ámbito del regulador.” Dentro de las ventajas expuestas para justificar la mencionada propuesta, destacábamos: I.) la oportunidad para que los recursos demuestren su eventual contribución a la confiabilidad del sistema, II.) incentivar la complementariedad y la diversificación de la matriz, e incluso III.) diferenciar proyectos, en el marco de la asignación de la capacidad de transporte. | Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo la oportunidad que establecen las resoluciones en consulta para las metodologías de cálculo para la Energía Firme eólica y solar, recomendamos a la Comisión extender el ámbito de aplicación de la norma a plantas que ingresen al sistema y no participen en ningún mecanismo del Cargo por Confiabilidad. De esta manera, consideramos será posible que, de forma más flexible, plantas calculen y declaren su ENFICC al sistema. |  | Ámbito de aplicación | El comentario esta más asociado al balance de energía del CxC y no a la metodología de cálculo de ENFICC. En todo caso, el CxC exige declaraciones de parámetros con dictamen técnico/auditorias y demás requerimientos que son para plantas con asignaciones de energía firme. Las plantas que no participan en el CxC no se les puede exigir que apliquen lo mismo, pues no son sujeto de entregar energía ante eventos críticos. Si la necesidad es de información, ya se solicita información a plantas conforme la Resolución CREG 075 de 2021 (Circular CREG 058 de 2022) y el Código de Red, Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021, donde las plantas ya incluyen los modelos eléctricos e información del recurso cuando se encuentran en operación.
4 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Mediante comunicación A-045-18-03-2021, desde la Asociación se ha presentado a la CREG un trabajo diagnóstico y de formulación de propuestas en relación con las distintas auditorías establecidas en el sector eléctrico. Teniendo en cuenta la relación de las presentes resoluciones en consulta con el tema, consideramos oportuno resaltar algunos lineamientos de este ejercicio, el cual esperamos siga siendo de utilidad para los análisis ex post que adelanta la Comisión. En relación con el principio de eficiencia en la prestación del servicio público de electricidad, definido en la Ley 143 de 1994, señalamos que su aplicación a las distintas auditorías que actualmente tienen que surtir las plantas de generación, necesariamente implica: I.) minimización de costos incurridos, evitando la duplicación de funciones, y II.) agilidad, claridad y transparencia en los procesos a llevar a cabo, y III.) precisión en la información soporte a utilizar. Desde la Asociación consideramos que nuestras experiencias han demostrado que el marco regulatorio puede tener mejoras para precisamente cumplir a cabalidad con el principio definido para la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que justifica una revisión y ajuste por parte de la Comisión. Sobre la aplicación de los lineamientos de corregulación y autorregulación, desde la Asociación consideramos que existe una divergencia entre decisiones recientes de la Comisión, y lo que sería la aplicación de los planteamientos establecidos en la Resolución CREG 080 de 2019, ahora reforzados por la Misión de Transformación Energética y su Hoja de Ruta. Creemos que existe una oportunidad para unificar y ajustar auditorías, manteniendo los objetivos con los cuales están constituidas y buscando así que los principios de corregulación y autorregulación sean realmente aplicados, en contraste a lo que podría ser una aproximación de Command and Control sobre el sector, los agentes, y los activos de generación. | En este contexto, hemos recomendado a la Comisión realizar una revisión integral del esquema de auditorías del sector, procurando la eficiencia, agilidad, claridad y transparencia de los procesos, y contribuyendo a tener un marco regulatorio basado en los lineamientos de corregulación y autorregulación en el corto y mediano plazo. |  | Auditorias del sector | Actualmente el CxC es una herramienta que brinda confiabilidad, paga la demanda y que tiene su propio producto, por lo tanto precisa su propio esquema de auditorias. En todo caso, se analizará el comentario en futuras auditorias de otros esquemas. No es parte de esta resolución revisar todos los esquemas de garantías de la regulación.
5 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 10 | 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O. | En primer lugar, consideramos que los ajustes realizados al esquema de roles y responsabilidades en las auditorías de parámetros declarados no representan una mejora sustancial respecto a su estado actual, en donde el CND se ocupa de los temas contractuales para el esquema de verificación. Vale la pena resaltar que los elementos centrales del esquema de auditorías no se modifican ante la propuesta de la Comisión, en tanto: A.) el auditor es una entidad independiente del agente generador, B.) el auditor se selecciona de una lista de firmas aprobadas por el CNO, y C.) los resultados de las auditorías son presentados, como receptor último, ante el sistema. De esta manera, el ajuste que realiza la CREG implica exclusivamente un traslado de responsabilidades, procesos y trámites sin un beneficio real para el sistema, y que por el contrario representa costos adicionales para las empresas generadoras | En este sentido, recomendamos a la Comisión mantener la responsabilidad en la contratación de las auditorías de parámetros declarados en el CND, donde creemos que estos procesos serán mejor administrados. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se entiende que se refieren a las auditorias de parámetros que convoca la CREG en cualquier momento del tiempo y que en el artículo quedó como si el agente lo contratará. En ese sentido, de acuerdo, es un error de redacción. Las auditorias las contrata el CND conforme el art. 39 de la Res. CREG 071 de 2006 y su anexo 6.
6 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. | Por otro lado, desde la Asociación consideramos que la instancia denominada “Dictamen Técnico” estaría duplicando responsabilidades, funciones y tareas con las auditorías de parámetros. Particularmente, entendemos que las auditorías de reporte de parámetros tendrían dentro de sus funciones verificar el procedimiento completo para el cálculo de la Energía Firme, lo cual incluye las mediciones en sitio | Por otro lado, desde la Asociación consideramos que la instancia denominada “Dictamen Técnico” estaría duplicando responsabilidades, funciones y tareas con las auditorías de parámetros. Particularmente, entendemos que las auditorías de reporte de parámetros tendrían dentro de sus funciones verificar el procedimiento completo para el cálculo de la Energía Firme, lo cual incluye las mediciones en sitio. De esta manera, y entendiendo que se afectaría el principio de eficiencia que hemos recalcado anteriormente, desde la Asociación recomendamos la eliminación de esta instancia de verificación técnica adicional. En todo caso, de requerirse una instancia de verificación adicional para las series históricas medidas en sitio, recomendamos a la Comisión establecer un mecanismo similar al existente para plantas hidroeléctricas, en el cual el CNO, y más específicamente el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables (SURER), emiten un concepto que certifica la validez técnica de la información medida por el agente, posterior a la Asignación de Obligaciones de Energía Firme. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Con la propuesta que se consultó, el dictamen técnico aplicaba cada vez que se declaraban parámetros. Esto sucedía incluso con la regulación actual. Por su parte, aclaramos que la auditoria de parámetros que se convoca con el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006 es independiente al dictamen técnico, y aplica para todos los parámetros declarados cada vez que la CREG lo decida. Esto no cambia en las reglas que se enunciaran en esta sección. En el sentido anterior, se acepta que la auditoria esta replicando el trabajo del dictaminador para la revisión de las series declaradas. Por su parte, de reuniones con algunas partes interesadas se encuentra una problemática más profunda. Pues entendemos que presuntamente algunos dictaminadores desean realizar todo el proceso para la obtención de los parámetros declarados, es decir, son juez y parte, con el agravante de que presuntamente podrían no ser cumplidos algunos lineamientos de la regulación o de los acuerdos del C.N.O., como, por ejemplo, si los datos son o no medidos en sitio. De otra reunión con un desarrollador de proyectos, presuntamente también se encuentra esta misma problemática. Adicionalmente, se encuentra que es difícil encontrar o diseñar una lista de dictaminadores, pues estos presuntamente no aceptan la tarea de revisión únicamente, y desean realizar el trabajo completo. Por todo lo anterior, la propuesta de ajuste es la siguiente: 1. Se elimina dictamen técnico al momento de declaración de parámetros. 2. No obstante, similar al caso de plantas térmicas (Art. 4 Resolución CREG 181 de 2010 y artículo 4 de la Resolución CREG 88 de 2018), se realizará una auditoria posterior de la declaración de parámetros únicamente sobre las series de datos, en la cual: i. Después de la asignación de OEF, el CND contrata el auditor que verifica, para todas las plantas solares y eólicas que quedaron asignados, únicamente los parámetros de las series de datos. El auditor debe revisar que se hayan declarado las series de datos siguiendo los lineamientos de la regulación y Acuerdos Vigentes. Para la realización y contratación de la auditoria de las series de datos, el CND aplicará el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, con los mismos efectos y lineamientos de dicho artículo, es decir, si no se cumplen los lineamientos regulatorios y se encuentran discrepancias en las series de datos, se podría perder la asignación de OEF. Para lo anterior, los otros parámetros no serán revisados, a excepción que la CREG convoque a una auditoria de todos los parámetros. ii. En los términos de contratación de la auditoria, el CND debe especificar que se creará una lista de chequeo sobre los aspectos regulatorios y de los Acuerdos del C.N.O. que deben ser puntualmente cumplidos. Así, en el informe final de auditoria debe incluirse como anexo la lista de verificación donde se demuestre el cumplimiento de los puntos definidos. Encontramos que el CND es el referente para crear la lista anterior, pues no tiene conflictos de interés, siempre ha contratado el auditor y es el que verifica la ENFICC. iii. Solo se auditan las series que no cuenten con una auditoria previa. Así, el auditor no tendrá que replicar trabajo de auditorias anteriores y el representante de la planta deberá entregar los informes que se hayan realizado anteriormente. Si existen series de datos que no tengan auditoria, estas si son auditadas. 3. La auditoría de todos los parámetros de que trata el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006 continúa aplicando. El cambio es que cuando se convoque, el auditor deberá tener en cuenta las auditorias anteriores para las series de datos que tengan una auditoria y no replicar dicho proceso. 4. Cuando se aplique la Resolución CREG 127 de 2020, no se precisará que CND de forma posterior contrate una auditoria para las series de datos, a excepción que la CREG convoque a una auditoria de todos los parámetros, teniendo en cuenta el numeral anterior para series de datos que ya cuenten con una auditoria. En otras palabras, en las revisiones anuales de ENFICC de plantas en operación, posteriormente el CND no debe contratar a un auditor para verificar las series, dicho trabajo se dejará al auditor cuando la CREG convoque a una auditoria si lo encuentra necesario. 5. Finalmente, y como aprendizaje de la última auditoria de parámetros de las plantas hidráulicas, si en el informe final del auditor se encuentran discrepancias, el auditor debe solicitar al CND que se verifique la ENFICC con los parámetros auditados e incluir los resultados en el informe. Esto aplica tanto para la verificación posterior de las series de datos luego de la declaración de parámetros, como cuando se convoque a una auditoria de todos los parámetros por aplicación el artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006.
7 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. El dictamen técnico será contratado por el promotor del proyecto o el agente que lo representa. Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada por el C.N.O., y cumpliendo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 de esta resolución. |  | Finalmente, consideramos oportuno que la Comisión aclare si el dictamen técnico al que hace referencia la resolución en consulta es necesario para validar la totalidad de las series en cada oportunidad que se reporten parámetros, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 127 de 2020 |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
8 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 3 |  | Tal y como lo resaltamos en la sección A de este documento, desde la Asociación compartimos la visión de la Comisión, en el sentido de plantear metodologías de cálculo de Energía Firme a partir de lineamientos de alto nivel, los cuales deberán ser desarrollados y profundizados técnicamente en el marco del CNO. En línea con este planteamiento, para la Asociación es fundamental que las definiciones de algunos aspectos técnicos remanentes dentro de las metodologías de cálculo se discutan y definan en el marco del CNO. |  |  | General | No se identifica en que aspectos es la solicitud de cambio, puesto que en el C.N.O. ya reposan varias tareas, entre estas, la definición del modelo energético.
9 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 3 | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria. | consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual creemos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO | consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual creemos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO |  | Factor de correlación de Pearson | De la literatura se encuentra que el coeficiente de correlación de Pearson es el comúnmente utilizado para la reconstrucción de series . Por lo tanto, no se encuentra un sustento fuerte en utilizar otro coeficiente. Además, en la Resolución CREG 167 de 2017 el factor de correlación era más alto y las que participaron en la subasta pasada tuvieron un coeficiente más alto que el regulado propuesto. Así mismo, los coeficientes de correlación de Pearson para plantas solares quedarán iguales a los del Acuerdo C.N.O. vigente, no estamos realizando un cambio sobre lo actual. Por lo tanto, no se toman los comentarios.
10 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 3 | La serie de datos finalmente construida con la información primaria y secundaria tendrá una resolución horaria. Para el año de datos de medición en sitio o más, que se tenga con resolución diezminutal, el C.N.O deberá incluir en el Acuerdo cómo convertir a resolución horaria las seis medidas de velocidad y dirección del viento, y de temperatura, que se tienen en cada hora. | Asimismo, creemos oportuno que la CREG habilite al CNO la posibilidad de discutir alternativas para proyectos que, utilizando series del recurso con resolución horaria, no den cumplimiento a los criterios de desempeño establecidos. Específicamente, la experiencia de nuestras empresas ha demostrado que la exactitud en las series reconstruidas puede no ser la ideal al utilizar datos con resolución horaria, sin que lo anterior implique un impacto sustancial en la definición del producto del Cargo por Confiabilidad. De esta manera, podría existir la oportunidad de utilizar distintas resoluciones temporales (2 horas, 3 horas, 6 horas, etc.) en la reconstrucción de las series, bajo los criterios que defina para tal fin el CNO. | creemos oportuno que la CREG habilite al CNO la posibilidad de discutir alternativas para proyectos que, utilizando series del recurso con resolución horaria, no den cumplimiento a los criterios de desempeño establecidos |  | Series para la declaración de parámetros | Si bien para las plantas eólicas se pide medición diezminutal y para las plantas solares medición horaria, para ambos casos se mide el factor de correlación de Pearson con resolución horaria. Los métodos de extrapolación consultados , así como el Acuerdo C.N.O. existente, reconstruyen sin problema de forma horaria la serie de datos necesaria. En cuanto a los métodos de extrapolación, estos solicitan datos granulares y entre más granular mejor para garantizar un mejor pronóstico de energía. Estamos de acuerdo que entre menos granularidad se cumple de forma más fácil con el factor de correlación de Pearson, pero esto es inversamente proporcional al pronóstico de la energía y por ende al cálculo de la ENFICC. Así las cosas, la resolución de los datos para la determinación del factor de correlación de Pearson se escogió horaria porque se consideró adecuada para un cálculo de energía firme, lo cual es diferente a un cálculo de energía media.
11 | E2022008715 | Acolgen | General |  |  | Finalmente, se sugiere diferenciar el modelamiento de plantas eólicas costa afuera de las de costa adentro y sus correspondientes parámetros. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Comisión hace referencia a la posible diferenciación que podría llegar a existir dentro de estas tecnologías dentro del documento soporte, y no dentro de la resolución puesta en consulta. |  | Modelamiento Energético | En el modelamiento se indica que tiene que tener en cuenta las particularidades de OFFSHORE, el C.N.O. debe analizar la mejor alternativa de modelamiento energético, la cual será reproducida por el CND. Si lo decide el C.N.O. por ser mejor, podrían ser modelos independientes.
12 | E2022008715 | Acolgen | Capítulo II |  | Desde la Asociación coincidimos en que el reporte de medición por etapas que ha establecido la Comisión en el Capítulo II de las resoluciones en consulta puede aportar a la continua mejora del marco regulatorio sectorial. No obstante, creemos oportuno que el esquema responda a las realidades en el desarrollo de proyectos, en línea con la experiencia de nuestras empresas Asociadas en el tema. |  |  | General | Entendemos que están de acuerdo con el reporte por etapas. La propuesta principal es contar con mediciones en sitio luego de un tiempo de transcurrida la asignación de OEF, esto corresponde con la realidad del proyecto y la cual le creara su historia de datos, no se evidencia en que aspectos se requiere el cambio del comentario.
13 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 15 |  | Particularmente, destacamos que los documentos soporte de las resoluciones en consulta señalan que la aplicación del esquema de reporte no tendría afectaciones a proyectos que vienen adelantando procesos para entrar en operación comercial. No obstante, nuestras empresas Asociadas señalan que, en muchos casos, la infraestructura de medición del recurso ha sido removida después de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la declaración de ENFICC. Más aún, dicha infraestructura, cuando es propiedad de las mismas empresas, se encuentra actualmente siendo utilizada en otros proyectos de tener | En este sentido, recomendamos a la Comisión establecer la posibilidad para que el reporte de información de un proyecto en desarrollo pueda ser complementada con datos reconstruidos, bajo los Acuerdos que defina el CNO para tal fin, en aquellos casos que se presenten ventanas con ausencia de información. Lo anterior, hasta la entrada en operación comercial de la planta, momento en el cual se espera contar nuevamente con información relativa al comportamiento del recurso. |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | La medida debe aplicar de forma general a cualquier proyecto. No obstante, aquellos que participaron con datos en sitio y tienen OEF asignada se les da un plazo de 3 meses para iniciar el envío de información. Se debe iniciar a construir historia de datos, similar a las hidráulicas.
14 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 16 |  | Por otro lado, solicitamos que la información a entregar una vez los proyectos se encuentren en operación comercial corresponda con aquella que estos tengan disponible. Lo anterior, teniendo en cuenta que los protocolos que se utilizaron para las mediciones en sitio que respaldan la Energía Firme de los proyectos generalmente no son los mismos que se implementarán una vez el proyecto se encuentre en operación comercial. | solicitamos que la información a entregar una vez los proyectos se encuentren en operación comercial corresponda con aquella que estos tengan disponible |  | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | No se acepta el comentario. La Idea del artículo es recolectar la información faltante de los proyectos eólicos que participaron en la ultima asignación de OEF. Esto, pues en la revisión expost se evidencio que no se disponía de la misma. Es decir, para solares y eólicas se solicita datos en sitio de medición, la cual consideramos necesaria para iniciar a construir historia de datos. Para eólicas se solicita, además, información con la que participaron en subasta pasada, ya que se encontró que no estaba disponible la suficiente información para realizar análisis expost. En cuanto a información cuando están en operación, ya aplica la Res CREG 148 de 2021 y 060 de 2019.
15 | E2022008715 | Acolgen | General |  | En comunicaciones A-073-09-05-2021 y A-089-06-06-2022, la Asociación le solicitó a la Comisión que, en el marco de la Cesión de OEF y las auditorías periódicas que deben presentar los proyectos en construcción, las plantas en construcción que han cedido sus Obligaciones de Energía Firme tengan una frecuencia trimestral en sus auditorías de construcción solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación. Lo anterior, teniendo en cuenta que: I.) durante las vigencias cedidas las obligaciones con el sistema se trasladan a un agente que está en capacidad de brindar el respaldo que el sistema requiere, II.) tras la cesión, la fecha de inicio de las obligaciones del proyecto con el sistema se actualiza, y III.) ante la actualización de la fecha del inicio de las obligaciones, los esfuerzos del esquema de seguimiento deberían reenfocarse en el periodo crítico para la entrada en operación del proyecto, toda vez que es allí donde un eventual atraso podría tener consecuencias para el sistema. Considerando que tanto la Resolución CREG 701 002A de 2022 como las Resoluciones CREG 701 008 y 701 009 de 2022 proponen distintos ajustes al Cargo por Confiabilidad, desde la Asociación reiteramos la oportunidad para que la Comisión realice los ajustes pertinentes para que plantas que han cedido sus OEF tengan auditorías trimestrales solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación. De adoptar nuestra recomendación, se estarían reduciendo importantes costos y procesos para agentes que han cedido sus obligaciones con el sistema, sin afectar los esquemas de seguimiento y control que contribuyen a garantizar la confiabilidad del suministro. | desde la Asociación reiteramos la oportunidad para que la Comisión realice los ajustes pertinentes para que plantas que han cedido sus OEF tengan auditorías trimestrales solamente durante el año anterior a la nueva fecha de inicio del período de vigencia de la obligación |  | Cesión de OEF y las auditorías periódicas | El tema se trato en la Resolución CREG 101 034 de 2022
16 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 18 |  |  | En aras de mantener la estructura y unidad de materia de la Resolución CREG 701 008 de 2022, recomendamos a la Comisión no incluir los artículos 18 y 19 en la versión definitiva de la resolución. De requerirse los ajustes que la CREG propone, estos podrían hacer parte de un acto normativo independiente, los cuales deberían surtir el respectivo proceso de consulta y divulgación. |  | Artículos heredados | Aclaramos que lo establecido en esos artículos no son un ajuste, esto ya aplicaba desde las Resoluciones CREG 167 de 2017 y 201 de 2017, los cuales los modificaron. Se deben especificar aquí ya que de no hacerlo quedaría inocua la aplicación de los mismos o inexistente, por lo que en esas resoluciones son las ultimas que los modificaron.
17 | E2022008715 | Acolgen | Artículo 19 |  |  | En aras de mantener la estructura y unidad de materia de la Resolución CREG 701 008 de 2022, recomendamos a la Comisión no incluir los artículos 18 y 19 en la versión definitiva de la resolución. De requerirse los ajustes que la CREG propone, estos podrían hacer parte de un acto normativo independiente, los cuales deberían surtir el respectivo proceso de consulta y divulgación. |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16
18 | E2022008715 | Acolgen | General |  |  | En primer lugar, recomendamos a la Comisión establecer tiempos para la expedición y posterior consulta de los Acuerdos CNO derivados de las Resoluciones CREG 701 008 y 701 009 de 2022 que permitan desarrollar tanto un trabajo riguroso por parte del Consejo, como también una revisión completa y sistémica de dichos documentos por parte de agentes, empresas y entes interesados. |  | Tiempo acuerdos C.N.O y de comentarios a acuerdos | En cuanto al tiempo del CNO consideramos es suficiente, puesto que han venido trabajando en los acuerdos por adelantado. En todo caso se aumenta a 4 meses dado que, aceptando el comentario, para agentes se eleva a 15 días hábiles.
19 | E2022008715 | Acolgen | General |  | Por otro lado, reconocemos los aportes que en estas materias se han logrado a partir de los distintos estudios sectoriales adelantados por la CREG, los cuales se ven materializados en propuestas regulatorias de alto calado y relevancia. Sin embargo, tal y como lo identificamos en nuestros comentarios a la consultoría publicada mediante Circular CREG 103 de 2020 , temas como la complementariedad entre fuentes no fueron incluidos de manera explícita dentro del alcance de este trabajo, tal y como lo señala el consultor en sus informes. En este sentido, el sector ha perdido una oportunidad para profundizar en el Análisis de Impacto Normativo que desde la Asociación hemos solicitado sobre el tema, tal y como lo señalamos en la sección B de este documento. | En vista de esta experiencia, y con el ánimo constructivo de contribuir con el conocimiento y la visión de la Asociación en futuros ejercicios de prospectiva, recomendamos a la Comisión poner en conocimiento y consulta de agentes interesados los términos de referencia de estudios y consultorías que se adelanten en los temas de mayor relevancia para el sector energético colombiano. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 2
20 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General - Complementariedad del Recurso | Ampliamente se ha discutido la complementariedad entre el recurso solar y eólico con el hidráulico y, si bien las memorias justificativas mencionan que el análisis en esta materia está por fuera del objeto de los proyectos normativos en consulta y que podrá ser abordado en un futuro por la Comisión en el contexto de estudios y evaluación de cambios estructurales en las métricas de confiabilidad del SIN, ponemos a su disposición algunos comentarios que sirvan para futuros análisis estructurales de las métricas de confiabilidad. Para dicha revisión, se debe partir del análisis desde el punto de vista del mecanismo de asignación, remuneración y la resolución temporal bajo la cual se calcula la ENFICC. Sobre este último, coincidimos con la Comisión en que la ventana de cálculo mensual reconoce la capacidad de las fuentes variables en aportar energía firme no continuamente sino sobre un período de tiempo, así como su complementariedad con otras fuentes de generación como la hidráulica, que tiene también un cálculo de ENFICC con resolución mensual y que gracias a su capacidad de almacenamiento puede modular su producción de energía durante ese período de tiempo. Así mismo, una mayor granularidad no solo desconoce el aporte real en confiabilidad de las fuentes variables sino incurre en problemas y complejidades operativas en los modelos de cálculo de la ENFICC. Por lo tanto, consideramos que el cálculo de la ENFICC debe seguir siendo mensual. En cuanto al mecanismo de asignación, el análisis de complementariedad necesariamente conduce a la evaluación de nuevos productos de confiabilidad como productos intra-anuales que pudieran ser estacionales, semestrales, trimestrales, mensuales o diarios. Ponemos a su disposición un análisis sobre la complementariedad si se habilitaran, por ejemplo, productos de confiabilidad trimestrales. El ejercicio parte de estimar una ENFICC para cada trimestre, definiendo los trimestres como se muestra en las Figure 1 y Figure 2. La estimación se hace con base en los parámetros reportados para la subasta de cargo por confiabilidad del 2019 , así mismo, el cálculo de la ENFICC para cada trimestre y en general cualquier ventana de tiempo, podría hacerse de dos formas: *Para cada trimestre se estima el mes con menor energía (E_m) del horizonte de los 10 años, de acuerdo con las metodologías vigentes. *A la ENFICC de cada proyecto (tal como se calcula hoy) se le suma la menor EDA de cada trimestre y esto marcaría la ENFICC de cada Trimestre. En consecuencia, los resultados para cada tecnología se muestran en las Figure 1 y Figure 2, usando como Base 100 = ENFICC actual para cada planta o conjunto de plantas. En conclusión, a nivel de sistema y de manera particular para cada planta y región hidrológica, se presenta una importante complementariedad entre las plantas hidráulicas frente a las solares y eólicas, es decir, los trimestres con ENFICC hidráulica baja son los trimestres con una ENFICC más alta para las eólica y solares. Dicha complementariedad muestra que la energía firme debería empezar a valorarse en horizontes intra-anuales menores a un semestre, de tal manera que siempre se cuente con energía en condiciones críticas, esto conlleva a que el mecanismo de expansión no solo funcione, sino que optimice los costos del sistema manteniendo la confiabilidad. Finalmente, las fuentes variables, las nuevas tecnologías y algunos recursos distribuidos como la respuesta de la demanda pueden tener mayor firmeza en periodos intra anuales, lo cual habilita una mayor competencia pues dichos recursos optarán por participar en el esquema de confiabilidad en los periodos de mayor valoración del producto (meses de verano), que a su vez son también los de mayor necesidad para el sistema. | En aras de aprovechar la eficiencia, flexibilidad y complementariedad proponemos: • Mantener el horizonte de cálculo de la ENFICC (mensual) pero estimar una ENFICC para cada periodo intra-anual menor a un semestre y mayor a un trimestre que empezaría a partir del 1 de diciembre de cada año • Realizar subastas con asignaciones en bloques intra-anuales, bloques con las mismas características del punto anterior. Una granularidad menor al trimestre no solo representa retos de adaptación de los modelos, sino también en materia logística para el desarrollo de las subastas y de los productos y, finalmente, entraría a asemejarse a un esquema de capacidad. | Documento SER 048-2022 Página 3,4 y 5 | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 2
21 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General - Armonización Regulatoria y estabilidad financiera | Apelando a las buenas prácticas regulatorias, insistimos en la necesidad de una armonización clara de la regulación y de las señales que la Comisión dé en sus procesos regulatorios. Puntualmente, la Resolución 101 024 de 2022 introduce un Mecanismo de verificación de energía firme y condiciones de ajuste de las obligaciones de energía firme para los casos en los cuales la verificación anual de la ENFICC, establecida en la Resolución CREG 127 de 2020 determine una relación inferior al 0.95 entre ENFICC verificada y la suma de las OEF vigentes. Así mismo, la Resolución CREG 127/2020 en su Artículo 5 establece un mecanismo diferente para cuando se presenten dichos desbalances o un Plan de acción para una planta con ENFICC inferior a las OEF. Por lo tanto, toda vez que la Res. 101 024 en los artículos de derogatorias y modificaciones no menciona al artículo 5 de la Res 127/20 ni hace mención o deroga las disposiciones que le sean contrarias, solicitamos a la Comisión aclarar cual mecanismo prevalece o si por el contrario son complementarios. Sobre lo último, reiteramos a la Comisión que el mecanismo a prevalecer debe ser el reglado por el Artículo 5 de la Resolución 127 de 2020 con algunas modificaciones, lo anterior en aras de asegurar la estabilidad financiera de los proyectos y que sean los generadores quienes definan cómo cumplen sus compromisos con el sistema. En consecuencia, el generador tendría la opción de: i) Presentar el plan de acción que adelantará para cumplir las OEF asignadas a la planta, ó ii) acogerse al ajuste de las OEF. |  | Documento SER 048-2022 Página 6 | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | La Res. CREG 101 024 aplica a las nuevas asignaciones que se hagan por subastas. Y la Res. CREG. 127/2020 aplica a las que están operando. Por eso no hay contradicción. En todo caso, el comentario no hace parte de la presente decisión regulatoria.
24 | E2022008720 | SER COLOMBIA | Art 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6. Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Si bien entendemos y encontramos justificado considerar un factor de ajuste para la ENFICC calculada únicamente con fuentes secundarias, consideramos muy alto el factor de ajuste de 0,6. Más aún, cuando no es claro si la ENFICC se ajustará una vez se cuente con las mediciones secundarias y si ese diferencial entre la ENFICC inicial y la recalculada con mediciones en sitio, se podrá convertir en OEF. Por lo tanto, considerando que el error de estimación del recurso a partir de fuentes satelitales no es estándar para todos los puntos geográficos, solicitamos que sea el CNO quien determine el factor de ajuste con base en los análisis de representatividad y error aplicable a Colombia de cada una de las fuentes secundarias, que habilite según el Artículo 3 de las Resoluciones del asunto. | Por su parte, bajo el entendido que obligatoriamente se contará con una campaña de medición del recurso primario que inicia máximo al mes 7 de certificada la OEF, solicitamos a la comisión modificar el artículo 12 en el siguiente sentido: (...). Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de ajuste que determinará el CON mediante acuerdo, con base en los análisis de representatividad y error aplicable a Colombia de cada una de las fuentes secundarias que habilite según el Artículo 3 de la presente Resolución. Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses. Tanto la ENFICC como la EDA podrán actualizar sus valores hasta que se pueda realizar la verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Documento SER 048-2022 Página 7 y 8 | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual. En cuanto a la OEF, una vez asignada para un año, no se modifica, pues esta surge de un proceso de participación competitivo; Pero se podría modificar conforme las reglas de la Res. CREG 101 024 de 2022.
25 | E2022008720 | SER COLOMBIA | General | General | Considerando la relevancia de la remuneración del cargo por confiabilidad en los modelos financieros de los proyectos y más aún en sus primeros años, solicitamos que de cara a la asignación de OEF, el diferencial entre la ENFICC calculada con fuentes secundarias (sin factor de ajuste) y la ENFICC calculada con fuentes secundarias (con el factor de ajuste fijado por el CNO), pueda ser amparado mediante un instrumento financiero tal como se hace con el ENFICC Incremental para plantas hidráulicas. Lo anterior, no representaría un riesgo para la confiabilidad toda vez que ya existiría mecanismo de ajuste entre OEF y ENFICC como se mencionó más arriba. |  | Documento SER 048-2022 Página 8 | ENFICC sin datos en sitio | No consideramos apropiado que se pueda amparar una ENFICC de la cual no se tiene certeza. Colombia aun no tiene la experiencia suficiente para brindar esa posibilidad, la cual repercute en la demanda. En las plantas hidráulicas ese mecanismo de amparar se esta reduciendo, e incluso estos tienen historia.
26 | E2022008720 | SER COLOMBIA | Art 9. Numeral 4 | 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | Solicitamos eliminar el segundo párrafo del Artículo 6 sobre la necesidad del dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en las resoluciones y en los Acuerdos C.N.O. | En aras de evitar una doble auditoría sobre los mismos parámetros. | Documento SER 048-2022 Página 8 y 9 | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
29 | E2022008721 | ANDESCO | Artículo 6, 701 008 y 701 009 |  | Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC, en donde se menciona que “...se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O…”, solicitamos amablemente una aclaración sobre el alcance del dictamen técnico. Lo anterior debido a que, se entendería que este procedimiento es parte de la auditoría que se contrataría, y, por lo tanto, no sería necesario hacer dos procesos. Proponemos que el dictamen técnico sea parte de las actividades a desarrollar por el auditor. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
30 | E2022008721 | ANDESCO |  |  | Por otro lado, consideramos que la información que se solicita suministrar por parte de una planta en construcción, puede no generar un valor agregado para el sistema, por lo cual sugerimos revisar su pertinencia. |  |  | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | Ver respuesta a comentario # 14
31 | E2022008721 | ANDESCO | literal 2 del Artículo 9 de las Resoluciones 701 008 y 701 009 |  | auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas y fotovoltaicas, se plantea que para el caso de la Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) se aplicará el mismo procedimiento definido en el anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006 de IHF para plantas hidráulicas. Actualmente ya existe una base de datos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así pues, vemos importante que el procedimiento sea actualizado con estos nuevos proyectos y que la metodología de cálculo de IHF obedezca a las particularidades propias de estas tecnologías. |  |  | IHF | En cuanto al proceso de cálculo de IHF por tipo de planta, en la Resolución CREG 071 de 2006 se tiene un proceso de cálculo de IHF el cual es general para todas las plantas. Difieren los valores de arranque (primer y segundo año) que dependen de la tecnología. En todo caso dichos valores son inferiores a los de plantas hidráulicas y térmicas. Aquí no se tiene la discusión de cómo debería ser la fórmula para calcular IHF o su metodología, esto precisaría una discusión en una nueva resolución y además diferenciar por tecnologías. No se toma el comentario.
32 | E2022008721 | ANDESCO | al literal 1 del Artículo 10. |  | Requisitos mínimos de la auditoría, de las Resoluciones 701 008 y 701 009, consideramos que esta debe ser contratada por XM de una lista seleccionada por el CNO y sus costos deben ser asumidos por el agente; todo lo anterior con el fin de proporcionar mayor transparencia y unificar el proceso con respecto a otras tecnologías. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 5
33 | E2022008721 | ANDESCO | Artículo 11. Resoluciones 701 008 y 701 009 |  | Revisión del modelamiento energético, en donde se establece que se debe “…hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años…”, proponemos amablemente modificar para que sea de máximo cada 5 años la revisión. |  |  | Revisión del modelamiento energético | Se acepta el comentario, se cambia a máximo cada 5 años
34 | E2022008721 | ANDESCO |  |  | vemos importante que la metodología a implementar en las Resoluciones en revisión, tengan relación con la Resolución 701 002A de 2022 “Por la cual se definen los procedimientos para las subastas del Cargo por Confiabilidad en el mercado mayorista de energía”, ya que se identifican diferencias con relación a el reporte de información y los tiempos de las plantas que ya tienen asignaciones de OEF. |  |  | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | Revisada la Resolución, no encontramos las diferencias. La información que solicita en esta resolución es para otros fines y tiene relación con la medición del recurso, lo cual no esta en la resolución 101 024 de 2022. Esta ultima establece pasos para realización de subasta.
35 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Comentario General | N/A | Compartimos con el Regulador la necesidad de ajustar la metodología de cálculo de la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad -ENFICC- de las plantas eólicas y solares en el sentido propuesto. Sin embargo, consideramos que la metodología para el modelamiento energético de los parques eólicos y solares, así como el modelo para el cálculo de la ENFICC y la Energía Disponible Adicional -EDA- de este tipo de plantas, debería estar directamente en cabeza de la Comisión y de esta forma preservar la transparencia y neutralidad frente al cálculo de la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad. Por su parte, la Comisión podría solicitar la información técnica necesaria al Consejo Nacional de Operación -CNO-, al Centro Nacional de Despacho -CND- o a los agentes del mercado, y a partir de allí establecer el modelo energético más adecuado para los parques eólicos y solares que garantice confiabilidad en el sistema y la prestación del servicio en todo momento. | N/A | N/A | Desarrollo del modelo | Ver respuesta a comentario # 63
36 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 12 | Artículo 12. ENFICC de plantas eólicas con solo información secundaria. Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta eólica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y diezminutal de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | En los proyectos de resolución en consulta, la Comisión plantea una opción que le permite a las plantas eólicas y solares, que no cuentan con información medida en el sitio por mínimo un año continuo, acceder al mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad aplicando la metodología para el cálculo de la ENFICC con información de fuentes secundarias de entidades reconocidas a nivel nacional o internacional, y con ello obtener como máximo el 60% de la ENFICC calculada. Al respecto, llamamos la atención de la Comisión resaltando que si bien el proyecto de resolución limita la ENFICC de este tipo de plantas, consideramos que la información del recurso primario medido en el sitio en donde va a estar el parque solar o eólico representa el insumo fundamental para determinar la energía firme más cercana a la realidad en un proyecto de generación solar o eólico, por lo que sugerimos al Regulador mantener la exigencia de contar con información en sitio de por al menos un año antes de poder participar por asignaciones de Obligaciones de Energía Firme. | N/A | N/A | ENFICC sin datos en sitio | Se esta brindando un alto factor de ajuste con el fin de incentivar datos en Sitio. Por ahora, la decisión es permitir participar con el factor de ajuste e, igualmente, se pedirán datos en sitio a los 7 meses de asignada la OEF. Con esto se iniciara a pedir datos en sitio antes de la entrada en operación, puesto que cuando entran en operación ya aplican las Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021. Por su parte, cuando se tenga mas historia de datos y de operación, se podrá modificar la decisión del factor de ajuste.
37 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 2 | Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todas las plantas de generación eólica y a sus representantes, que van a participar en algún mecanismo de asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. También aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución. | En el Artículo 2 de ambos proyectos de resolución se delimita el ámbito de aplicación de las resoluciones circunscribiéndose a los mecanismos de asignación de Obligaciones de Energía Firme de que trata la Resolución CREG 071 de 2006, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. Al respecto, sugerimos al Regulador ampliar este ámbito de aplicación para resoluciones que no necesariamente modifican o sustituyen dicha resolución, como por ejemplo el mecanismo de tomadores del Cargo por Confiabilidad, Resolución CREG 132 de 2019, o incluso la Resolución CREG 101 024 de 2022. | N/A | N/A | Ámbito de aplicación | Se acepta el comentario. Se modifica
38 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 3 | Artículo 3. Serie de datos necesaria. Para la aplicación de la metodología de cálculo de ENFICC objeto de esta resolución se debe contar con una serie histórica de datos de velocidad y dirección de viento, y de temperatura del sitio de la planta, para un período mínimo de diez (10) años, cumpliendo con las siguientes características: 1. Al menos un (1) año de datos deben ser medidos de forma continua y como mínimo con resolución diezminutal en el sitio de la planta. El C.N.O. debe definir, mediante Acuerdo, una guía de requerimientos mínimos de la medición, buenas prácticas y protocolo de verificación de los datos. 2. El C.N.O. debe incluir en el anterior Acuerdo los criterios para identificar datos inválidos o atípicos de la serie de medición en sitio, el número máximo de datos ausentes de la serie, y el tratamiento de estos datos para completar el año de datos de medición requerido. El tratamiento de datos de medición inválidos, atípicos y/o ausentes debe estar en línea con estándares internacionales de la industria eólica, de forma que se pueda aplicar de forma adecuada y confiable la metodología de cálculo de ENFICC objeto de esta resolución. 3. En caso de no contar con los diez años de datos de medición en sitio de la planta, y a partir del mínimo requerido de un año de datos medidos en sitio de que trata el numeral 1 de este artículo, se podrá utilizar un procedimiento de extrapolación para obtener la serie de datos históricos hasta completar al menos los diez años de datos requeridos. El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria eólica a nivel internacional. Para lo anterior, se podrá utilizar información de estaciones de medición en el área del proyecto, así como información disponible para el sitio del proyecto proveniente de entidades reconocidas a nivel nacional e internacional. En todo caso, el C.N.O. incluirá en el citado Acuerdo el listado de entidades reconocidas a nivel nacional e internacional que pueden utilizarse como fuentes de información secundaria. Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria. La serie de datos finalmente construida con la información primaria y secundaria tendrá una resolución horaria. Para el año de datos de medición en sitio o más, que se tenga con resolución diezminutal, el C.N.O deberá incluir en el Acuerdo cómo convertir a resolución horaria las seis medidas de velocidad y dirección del viento, y de temperatura, que se tienen en cada hora. 4. Todos los datos de la serie deben estar referidos a la altura de buje de los aerogeneradores. El C.N.O. definirá en el Acuerdo el método para referir los datos a la altura de buje, que cumpla con estándares internacionales de la industria eólica, a utilizar si no se cuenta con medidas a dicha altura | En el Artículo 3 de ambos proyectos de resolución se menciona que se debe contar con una serie histórica de datos para un periodo mínimo de diez (10) años. Al respecto solicitamos al Regulador indicar en las resoluciones definitivas que esta información debe corresponder a años inmediatamente anteriores al momento de realizar la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, o reglamentar un límite de tiempo, entre el momento de efectuar el cálculo y el último año para el cual se cuenta con la serie histórica de datos, esto con el fin de contar con información reciente para dicho cálculo. Adicionalmente, con el objetivo de dar claridad al momento de aplicar lo dispuesto en la resolución, consideramos oportuno definir las siguientes expresiones: sitio de la planta, sitio del proyecto y área del proyecto, las cuales se encuentran a lo largo de los proyectos resolución. Ahora bien, en caso de que las que expresiones hagan referencia a lo mismo, sugerimos que las mismas sean armonizadas en la resolución definitiva. | N/A | N/A | Series para la declaración de parámetros | Entendemos que el comentario esta orientado a que no es claro en el momento de una declaración de parámetros, por ejemplo, en la Resolución CREG 127 de 2020, para qué periodo de tiempo debe ser la declaración de series de datos del recurso. Esto, pues las plantas podrían siempre declarar la misma información, ya que la Resolución no lo indica. En ese sentido, estamos de acuerdo. El cambio que se regulará es que el C.N.O. debe definir mediante Acuerdo una metodología que indique hasta que fecha final se deben declarar las series de datos con el objetivo de que la información corresponda a la más reciente disponible y que esté de acuerdo con el mecanismo al que se esté aplicando del cargo por confiabilidad. El C.N.O. deberá tener en cuenta que el periodo de tiempo declarado debe coincidir con los periodos de asignación de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad. Así mismo, en el análisis se encuentra conveniente y, dado que actualmente se solicita información en sitio cuando las plantas se encuentren en operación (Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021), que dicha información inicie a reemplazar en el tiempo la información reconstruida a partir de fuentes secundarias. Esto, para tener una regla semejante con las plantas hidráulicas. Lo anterior, también se deberá tener en cuenta en los Acuerdos del C.N.O. que tengan relación con las series de datos.
39 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 3 Artículo 9 | 3. Para otros parámetros que sean definidos para el modelamiento energético por el C.N.O., se aplicará el mismo procedimiento definido en el anexo 6, numerales 6.1 y 6.2, de la Resolución número CREG 071 de 2006, utilizando los protocolos que para tal fin adopte el C.N.O. para plantas eólicas. El C.N.O. debe incluir en un anexo del Acuerdo de modelamiento energético, las siguientes especificaciones para cada parámetro: bases, alcance, verificación y tolerancia. | En el Numeral 3 del Artículo 9 de ambos proyectos en consulta, el Regulador define lo siguiente: “El CNO debe incluir en un anexo del Acuerdo de modelamiento energético, las siguientes especificaciones para cada parámetro: bases, alcance, verificación y tolerancia.” Al respecto, entendemos que cuando se hace mención de: “bases, alcance, verificación y tolerancia”, lo que se desea es que el CNO incluya un procedimiento para cada parámetro nuevo definido en el modelamiento energético, similar al que se encuentra definido Numeral 6.3 del Anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006, en donde para cada parámetro se tienen definidos los siguientes campos: Documento base, Alcance, Actividades, Tolerancia y Margen de error. En ese sentido solicitamos al Regulador que esto quede claramente definido en la resolución definitiva, lo anterior, considerando que pueden existir diferentes interpretaciones a las expresiones: “bases, alcance, verificación y tolerancia”, o en su defecto se deje explícito en la resolución el significado de cada una de ellas. | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Se acepta el comentario. Se ajusta. Se aclara que dichos documentos son para aplicación del auditor en la verificación de parámetros, como parte del proceso del anexo 6, numeral 6.3 de la Resolución CREG 071 de 2006. Dicho anexo incluido en el Acuerdo de C.N.O. se publicará mediante Circular CREG para la aplicación del auditor.
40 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 4 Artículo 9 | 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | De acuerdo con lo definido en el Numeral 4 del Artículo 9 de ambos proyectos de Resolución, cuando la CREG lo decida, las plantas con asignaciones de OEF deberán realizar una auditoría de los parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, en donde el auditor deberá verificar entre otros aspectos lo siguiente: “Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O”. Al respecto, entendemos que esta verificación que realizará el auditor en cumplimiento del Artículo 9 es independiente del dictamen técnico que es entregado por los agentes al momento de la declaración de parámetros conforme lo establece el Artículo 6 de los proyectos en consulta, a pesar de que tanto el auditor como el dictaminador realizan la misma verificación antes transcrita. En ese sentido, recomendamos al Regulador que en la resolución definitiva se indique que la verificación que hace el auditor es independiente a la presentada por el agente en su declaración de parámetros, o en caso contrario, indicar en qué casos, la verificación que debe hacer el auditor puede ser subsanada con la efectuada por el dictaminador | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
41 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 9 | Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas. Las plantas con asignación de obligación de energía firme deberán realizar una auditoría de los parámetros declarados para el cálculo de energía firme, conforme a las reglas de la Resolución CREG 071 de 2006 o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan, cuando la CREG lo decida. | En el Artículo 9 de ambos proyectos en consulta se define que cuando la CREG lo decida, las plantas de generación deben realizar de una auditoría a los parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC conforme a lo establecido en la Resolución CREG 071 de 2006 para lo cual los agentes representantes de las plantas deben efectuar la respectiva contratación. Al respecto, sugerimos al Regulador que en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, la contratación de esta auditoría sea realizada por el CND, de tal modo que se pueda garantizar una mayor transparencia en los resultados de dicha auditoria y mitigar así, posibles conflictos de interés entre los agentes y el auditor seleccionado | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 5
42 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Numeral 2 Artículo 10 | 2. Se deberá entregar un informe final de la Auditoría donde se explique y relacionen todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos, u otros, que sirvieron de base para el dictamen. | El Numeral 2 del Artículo 10 de ambos proyectos de resolución se establece lo siguiente: “Se deberá entregar un informe final de la Auditoría donde se explique y relacionen todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen” (Negrilla fuera de texto). Al respecto no resulta claro si el informe final debe contener todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen técnico que entregó el agente con la declaración de parámetros, es decir, el auditor debe verificar lo realizado por el dictaminador, o hace referencia a que en el informe final, el auditor debe explicar los estudios, métodos, etc., que soportan el dictamen que éste realice con la información disponible al momento de efectuar la respectiva auditoria, que no necesariamente corresponde con la información considerada por el dictaminador. En ese sentido, solicitamos al Regulador dejar claramente establecido en la resolución definitiva a que dictamen es que hace referencia el numeral antes transcrito | N/A | N/A | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | No existirá dictamen, pero existirá auditoria con mismos lineamientos que anexo 6 Res. CREG 071 de 2006. Complemento: Ver respuesta a comentario # 6
43 | E2022008726 / E2022008725 | XM | Artículo 13 | Artículo 13. Plazo para los Acuerdos del Consejo Nacional de Operación (C.N.O.). El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial. Dentro de este plazo, el C.N.O. deberá contemplar un período de consulta de los Acuerdos propuestos, por un período mínimo de cinco (5) días hábiles, para que Agentes del MEM y demás terceros interesados realicen observaciones y comentarios a los mismos. Atendida la consulta, el C.N.O. expedirá los Acuerdos definitivos, acompañados de un documento soporte resumiendo los comentarios y dando respuestas a las observaciones allegadas. Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados, el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución, incluyendo un manual de uso que contenga como mínimo los requisitos de hardware y software para su uso, las instrucciones para descargar y utilizar el aplicativo, y una guía de usuario para la entrada de datos, la ejecución de cálculos y la obtención de los resultados. | En el Artículo 13 de ambos proyectos en consulta se establece el plazo para que el CND ponga a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC. Al respecto, resaltamos el primer comentario efectuado en esta comunicación. Ahora bien, en caso de que la Comisión mantenga la responsabilidad en el CND de realizar el respectivo aplicativo de cálculo definido en el Artículo 8 de ambos proyectos, solicitamos que el plazo para su implementación sea de cuatro (4) meses, contabilizados a partir de que se tenga definido el modelo energético por parte de la CREG o el CNO según lo considere finalmente la Comisión. | N/A | N/A | Plazo CND modelamiento del aplicativo ENFICC | Se acepta el comentario
44 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 2 | Todo el artículo | El ámbito de aplicación de la norma debería extenderse a todas las plantas eólicas que quieran conectarse al sistema interconectado nacional, de esta manera se tendría información real de todas las plantas y no solo de aquellas que participen en algún mecanismo de cargo por confiabilidad. Es importante tener en cuenta que esta energía debe ser contabilizada energía de referencia para el sistema. | Esta resolución aplica a todas las plantas de generación eólica y a sus representantes. También aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución. | Solo se envía con carta remisoria | Ámbito de aplicación | Ver respuesta a comentario # 3
45 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 3 | Todo el artículo | Aclarar si el dictamen técnico es necesario cada vez que se declaren parámetros |  | Solo se envía con carta remisoria | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
46 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 3 | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria. | Sugerimos se replantee el uso del coeficiente de Pearson ya que este solo es cierto para la regresión lineal simple, la medida estadística entre los datos a determinar es el coeficiente de determinación. Adicionalmente las reconstrucciones horarias hacia atrás con series de reanálisis son bastante imprecisas y a menudo tienen una correlación baja por lo que sugerimos que en caso de que el fit horario no posea un coeficiente de correlación aceptable poder utilizar otra resolución, ya sea cada 3hrs, cada 12hrs, diaria u otra que permita mejorar la correlación y a su vez permita el cálculo de ENFICC mensual. | Utilizar el coeficiente de determinación. Introducir otras resoluciones para verificar la correlación | Solo se envía con carta remisoria | Granularidad para reconstrucción de series | Si bien para las plantas eólicas se pide medición diezminutal y para las plantas solares medición horaria, para ambos casos se mide el factor de correlación de Pearson con resolución horaria. Los métodos de extrapolación consultados , así como el Acuerdo C.N.O. existente, reconstruyen sin problema de forma horaria la serie de datos necesaria. En cuanto a los métodos de extrapolación, estos solicitan datos granulares y entre más granular mejor para garantizar un mejor pronóstico de energía. Estamos de acuerdo que entre menos granularidad se cumple de forma más fácil con el factor de correlación de Pearson, pero esto es inversamente proporcional al pronostico de la energía y por ende al cálculo de la ENFICC. Así las cosas, la resolución de los datos para la determinación del factor de correlación de Pearson se escogió horaria porque se consideró adecuada para un cálculo de energía firme, lo cual es diferente a un cálculo de energía media.
47 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 4 |  | El modelo de parque debe adicionalmente, tener en cuenta como output no sólo la ENFICC, sino también los pasos intermedios para verificación: serie extrapolada a altura de buje, serie de largo plazo calibrada a través de MCP, velocidades calculadas por método de Jensen en cada turbina. |  | Solo se envía con carta remisoria | Modelamiento Energético | En el desarrollo del modelo se podrá tener en cuenta dicho requerimiento. Se incluye en la Resolución que podría tenerse en cuenta otra salidas, pero no creemos oportuno indicar cuales.
48 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 10 | Todo el artículo | No es evidente la diferencia entre el dictaminador y el auditor | Sugerimos diferenciar el rol del dictaminador y el auditor teniendo en cuenta lo establecido en la resolución CREG 071 de 2006. | Solo se envía con carta remisoria | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
49 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 12 | Todo el artículo |  | Para plantas que no cuentan con mediciones en sitio sea aplicado, adicionalmente, para aquellas que se conecten al sistema y no hayan participado en ningún mecanismo del cargo por confiabilidad, con el fin de que se pueda contar con su ENFICC estimada en los anillos de seguridad. | Solo se envía con carta remisoria | Ámbito de aplicación | Ver respuesta a comentario # 3
50 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 15 | Literal b |  | Plantas que participaron en la asignación de OEF solo con datos de fuente secundaria, proponemos para los 7 meses anteriores al envío de información de medición en sitio poder reportar información secundaria aplicando la metodología de medición, correlación y predicción (MCP) del Acuerdo CNO | Solo se envía con carta remisoria | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Se aclara para los que participaron sin medición en sitio: los primeros 6 meses NO deben enviar información. La propuesta es que se envía información a partir del mes 7.
51 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 16 | Todo el artículo |  | entendemos que la información a reportar mensualmente no incluye información desde el momento de la asignación, sin embargo, en caso de que nuestro entendimiento no esté en lo correcto y la información se deba suministrar actualizada a la fecha desde el momento de la asignación, sugerimos permitir llenar este vacío con información secundaria, teniendo en cuenta que no era mandatorio continuar con la medición in situ en esta ventana temporal | Solo se envía con carta remisoria | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | Ver respuesta a comentario # 14
52 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 18 | Todo el artículo | Consideramos que modificaciones generales a la resolución CREG071 de 2006 no deberían introducirse en una resolución particular | Introducir estos cambios en una resolución general | Solo se envía con carta remisoria | General | Estos son cambios que se heredan, ya que si se derogan las resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, quedaría sin aplicación dicho artículo
53 | E2022008728 | Enel Colombia | Artículo 19 | Todo el artículo | Consideramos que modificaciones generales a la resolución CREG071 de 2006 no deberían introducirse en una resolución particular | Introducir estos cambios en una resolución general | Solo se envía con carta remisoria | General | Estos son cambios que se heredan, ya que si se derogan las resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, quedaría sin aplicación dicho artículo
54 | E2022008582 | Wilson Uribe |  |  | Se sugiere cambiar la definición de ENFICC contenida en la resolución 071-06, ya que para plantas diferentes a las hidráulicas no se considera su generación en condiciones de baja hidrología sino en condiciones críticas del respectivo recurso primario. | Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC): es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación, continuamente, en condiciones críticas de su recurso energético primario, en un periodo de un año. |  | General | En esta resolución no se tiene la discusión de tal definición.
55 | E2022008582 | Wilson Uribe | Artículos 1 y 19 |  | Se sugiere que una planta de generación que esté en operación y a la cual no se le haya calculado la ENFICC, pueda declarar su ENFICC y que esta sea verificada, en cualquier momento, aunque no se vaya a participar en alguno de los mecanismos de asignación de OEF. Además, que los proyectos que cumplan condiciones exigentes en cuanto a la conexión y el avance de los estudios y trámites ambientales, puedan declarar ENFICC y sea verificada, aunque no se vaya a participar en alguno de los mecanismos de asignación de OEF. Esto para que puedan participar en alguno de los anillos de seguridad, como el mercado secundario, o recibir la cesión de OEF de otras plantas con asignación. |  |  | Ámbito de aplicación | Ver respuesta a comentario # 3
56 | E2022008644 | ANDEG |  |  | Para ANDEG resulta fundamental que cualquier ajuste sobre la metodología de ENFICC de cualquier tecnología aplique para asignaciones de OEF posteriores a las realizadas hasta la fecha; y de igual manera, es adecuada la precisión que hace la CREG en el sentido que cualquier modificación de ENFICC de plantas eólicas o solares “no modifica las obligaciones de energía firme previamente asignadas”. tal como lo señalamos en la comunicación ANDEG-022-2022 sobre comentarios a la propuesta contenida en la Resolución CREG 701002A1, consideramos que el esquema establecido en la Resolución CREG 127 de 2021 asegura la verificación anual de la ENFICC de plantas de generación con Obligaciones de Energía Firme ya asignadas. |  |  | General | La fecha de referencia será de la Res. CREG 101 024 de 2022, que estableció el proceso de la subasta y ya contiene la regla de que las OEF previas a la misma no se modifican. Las resoluciones de consulta de las metodologías de ENFICC solar y eólica precisaron que no se modificarían OEF previas, lo cual se alinea con lo anterior.
57 | E2022008644 | ANDEG |  |  | En todo caso, las propuestas de ajuste que el Regulador prevea plantear sobre la metodología de cálculo de ENFICC, deben ser acordes al criterio de definición de OEF en términos de energía firme para el Cargo por Confiabilidad como “…la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año…” (Res. CREG 071/06). En el contexto anterior, desde ANDEG consideramos adecuado que el CNO publique para comentarios de agentes y terceros interesados, acorde a lo definido en la propuesta regulatoria, los análisis para los ajustes de los protocolos de modelamiento energético, de tal manera que las fórmulas utilizadas para cálculo de ENFICC de plantas solares y eólicas valoren tanto el aporte real de energía firme de estas tecnologías así como el uso del recurso energético a la confiabilidad del sistema eléctrico, en el marco de la “Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994” (Res CREG 071 de 2006), la cual, “…puede comprometerse para garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones críticas..”. |  |  | General | La energía firme siempre se ha calculado con base en toda la historia del recurso. Los Acuerdos del C.N.O. deben prever que la información que entra al modelamiento energético es la información historia y no cuando exista un déficit. En la resolución esta claro que es la historia de datos de 10 o mas años, y los cuales se aumentan conforme se tengan mas datos en sitio. En cuanto al modelamiento energético, se dan unos lineamientos mínimos que deben tenerse en cuenta, pero el objetivo es que represente la planta y sus características.
58 | E2022008644 | ANDEG |  |  |  | consideramos que la revisión de los protocolos de modelamiento energético por parte del CNO debe considerar la oportunidad de utilizar una ventana de medición horaria, dado que como el mismo documento soporte lo manifiesta respecto a la metodología planteada, con una medición mensual se estaría valorando un aporte medio de energía, que no necesariamente recoge los datos del despacho diario para el caso de plantas solares y eólicas |  | Revisión del modelamiento energético | Por el momento, se permitirá la ventana de calculo en las mismas condiciones que las otras tecnologías. Además, si se modifica la ventana de calculo se tendrían que realizar mas modificaciones en el CxC que no son del ámbito de esta resolución. Mas adelante, cuando se tenga mas experiencia en operación y se este adelantando una revisión integradada del CxC, se consideraran cambios como el solicitado.
59 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 3, numeral 3 | Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria | Se sugiere eliminar este texto y dejar la definición de los factores o coeficientes de correlación como parte del acuerdo que expedirá el CNO. Consideramos que el caso de los coeficientes de correlación mínimos requeridos entre las series medidas en sitio y las fuentes secundarias, es un tema que amerita un análisis técnico riguroso y profundo, el cual consideramos pertinente se mantenga en el marco de las discusiones del CNO |  |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentario # 9
60 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 4 |  | Se sugiere diferenciar el modelamiento de plantas eólicas costa afuera de las de costa adentro y sus correspondientes parámetros. De igual forma, se sugiere que el detalle de las características y parámetros a tener en cuenta en la modelación sean definidas como parte del análisis técnico que realice el CNO y que se consignen en el acuerdo correspondiente |  |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 11
61 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 5 y Artículo 7 |  | Se sugiere hacer una revisión más profunda de la metodología propuesta para el cálculo de la ENFICC y la EDA que reconozca la complementariedad de los recursos renovables disponibles en el país |  |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 2
62 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 6 | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | Consideramos que el “Dictamen Técnico” estaría duplicando actividades propias de las auditorías de parámetros que incluyen verificación de las mediciones en sitio y las series históricas y en ese sentido sugerimos la eliminación de esta instancia de verificación técnica adicional. Recomendamos que se establezca en este caso un mecanismo similar al existente para plantas hidroeléctricas, en el cual el CNO, y más específicamente el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables (SURER), dejan consignada dentro de un acta, aprobada por la mayoría de los agentes, la validez técnica de la información reportada por el agente. Dichas actas contienen la documentación de soporte requerida que puede ser auditada. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
63 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 8 | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Actualmente se utiliza un modelo en código "R" dispuesto en la página web del CNO y se tiene un contrato con la Universidad de los Andes para desarrollar la curva recurso potencia en Phyton. Se sugiere mantener el modelo actualizando lo que corresponda con la metodología de cálculo que se defina en cumplimiento de la presente resolución y migrarlo a Phyton. Consideramos que el mantenimiento de la herramienta lo puede realizar el CNO dado a que son costos bajos y que con la documentación del código existen muchos consultores o universidades que pueden darle soporte a la herramienta. Consideramos también que en el pasado las herramientas desarrolladas sin el detalle requerido nos han generado inquietudes (Por ejemplo, HIDENFICC) y que esta es la oportunidad para que se tengan modelos que reflejen de mejor manera la realidad y que estará construido con Uniandes y con las recomendaciones y experiencia de los agentes. |  |  | Modelamiento Energético | Inicialmente se propuso una tarea compartida: CND (desarrolla modelo) y C.N.O. establece el modelamiento energético en acuerdo; lo cual se considera apropiado en los términos que se describirán a continuación. En primer lugar, el desarrollo que ha realizado la Universidad de los Andes se considera inmenso y de gran valor, es un trabajo de 5 años desarrollando la modelación y Acuerdos, que no se puede perder y repetir. Dichos avances están publicados en la página web del C.N.O. Dado lo anterior, se aceptará que la Comisión publique el modelo de referencia para conservar las garantías de que todas las plantas usen el mismo y bajo responsabilidad de la Comisión. No obstante, el desarrollo del Acuerdo con las especificaciones del modelamiento energético continuará a cargo del C.N.O., y el desarrollo de la aplicación y actualización, a partir de los lineamientos de la Comisión y los Acuerdos de C.N.O., lo realizará el CND, quien finalmente será uno de los usuarios principales del mismo para la verificación de ENFICC. El modelo de referencia que será publicado por la Comisión es el que tiene desarrollado el C.N.O. y a partir del cual el CND realizará las actualizaciones.
64 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 9 y Artículo 10 |  | Se sugiere integrar lo que corresponde a verificación de parámetros y ENFICC de las plantas eólicas a lo dispuesto en el Anexo 6 de la resolución CREG 071 de 2006, para evitar confusiones en el alcance y contradicciones con los procedimientos definidos allí. |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Por el momento no se integrara al Anexo 6 y quedara como un proceso de complemento, pues aquí se tendrían que integrar otros temas.
65 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Se sugiere considerar una incertidumbre del 20% en el cálculo de la ENFICC de plantas que usen solo información secundaria, lo que corresponde a multiplicar por un valor de 0,8 (cero coma ocho). Lo anterior teniendo en cuenta los referentes citados en el documento CREG-701 006 |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Para plantas eólicas en el documento soporte CREG 701 006 de 2022 se tiene de la referencia citada que un 5% de datos inexactos de medición del viento puede llevar a una imprecisión del 10% en el pronóstico de la energía anual generada, y además que, durante la etapa de prospectiva para la valoración del potencial energético del proyecto, fase durante la cual la incertidumbre del pronóstico de energía puede llegar a ser incluso de hasta el 50%. Con base en lo anterior se determinó el valor de 60%, el cual es inferior en ajuste para la energía que el 50% de la referencia. Por su parte, en ninguna de las solicitudes de modificación se realiza una propuesta con base en experiencias internacionales o de la literatura que tenga un sustento para modificarlo.
66 | E2022008698 | ISAGEN | Capítulo II |  | Se sugiere eliminar este capítulo. Consideramos que se debe mantener la condición actual de empezar a reportar al CND información de menor resolución a la horaria una vez la planta entre en operación. Es importante recordar que la información utilizada para obtener la serie histórica para el cálculo de la ENFICC tiene unas exigencias (y características de registro) diferentes a la información operativa que se reportará al CND en tiempo real. En todo caso, el Acuerdo CNO relacionado con el procedimiento para la obtención de la serie histórica deberá contemplar la actualización de la serie inicial en la medida que se tenga un periodo de mediciones de mayor longitud y se encuentre conveniente realizar alguna modificación. |  |  | Información por etapas | No se acepta el comentario. La opción tomada es que reporten información para iniciar a construir historia. Lo que se hace es mas flexible la regla, el C.N.O. podrá definir el periodo de reporte mientras la planta no entra en operación, pero la medida deberá ser con máxima resolución horaria, es decir, cada hora, o de mayor periodo de reporte: cada 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, etc.
67 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 18 |  | Se sugiere revisar este artículo, ya que no se está incluyendo ninguna modificación al aparte "Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente" del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006. Se sugiere que en el numeral modificado analizar la necesidad de diferenciar las plantas eólicas costa adentro y costa afuera. |  |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16 En cuanto a lo de OFFSHORE, el C.N.O. tiene la potestad de definir un modelo independiente, se deja a su análisis.
68 | E2022008698 | ISAGEN | Artículo 19 |  | Se sugiere revisar este artículo, ya que no se está incluyendo ninguna modificación al artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006 |  |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16
69 | E2022008698 | ISAGEN | General |  | Se sugiere integrar el contenido de esta resolución a la CREG 071 de 2006 con el fin de que todo lo relacionado con Cargo por Confiabilidad se mantenga en una única resolución. |  |  | General | No se acepta el comentario. Por el momento esa opción es difícil de adoptar, ya que requiere de múltiples modificaciones y adiciones a la Resolución General. En un futuro se tendrá en cuenta para una integración, ya que existen mas metodologías que están en resolución aparte
70 | E2022008707 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 12 | Párrafo 2 | Se debe permitir que las plantas que iniciaron la asignación con datos de una fuente secundaria sean penalizados en las OEF con la constante de 0,6, sin embargo, una vez se tenga una año de información real por estaciones meteorológicas, se pueda ajustar su ENFICC a los que se fueron por el escenario de un año con datos medidos e sitio y el resto con fuentes secundarias. | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3.; no obstante, una vez se cuente con el año de información de radiación en sitio, se podrá recalcular la ENFICC acorde a lo definido para las plantas que tenían información de una año y el resto de fuentes secundarias. |  | ENFICC sin datos en sitio | La Resolución ya indica que la EDA se puede recuperar cuando se tengan datos en sitio. En cuanto a la ENFICC, los mecanismos de ajustes ya están en la Res. CREG 127 de 2020. En la resolución se incluye que la ENFICC se ajusta conforme la regulación vigente cuando se tengan datos en sitio. Cuando la planta entre en operación y si tiene ENFICC mas grande la podrá vender en el mercado secundario, pero es una vez le hayan realizado la verificación de ENFICC anual
71 | E2022008707 | Atlántica Colombia SAS ESP | Articulo 6 | Párrafo 2 | El listado debe ser publicado por el C.N.O | Este dictamen será realizado por una persona natural o jurídica de acuerdo con una lista autorizada y publicada por el C.N.O. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ya no existirá dictamen, pero existirá auditoria. La Lista de auditores queda en Acuerdo C.N.O. y los Acuerdos se publican
72 | E2022008708 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | Artículo 12. ENFICC de plantas eólicas con solo información secundaria. | Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta eólica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y diezminutal de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Consideramos que no se debe determinar Energía Firme con información secundaria. Esto pone en riesgo la confiabilidad del sistema. Técnicamente, lo más confiable es la medida. |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 36
73 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 2 | Se indica que esta Resolución también aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución | ¿Qué sucede si al aplicar la metodología de cálculo de esta Resolución a estas plantas les da una ENFICC inferior a las OEF? | Se propone que de darse el caso anterior, estas plantas puedan acudir al plan de acción indicado en la Res. CREG 127-2020 |  | Ámbito de aplicación | En los documentos soporte CREG 701 006 de 2022 y 701 007 de 2022 se dice que la nueva metodología no modifica OEF previas así: (…) Las modificaciones propuestas a la metodología de cálculo de ENFICC de plantas (…) (…) aplicarían para las asignaciones que se realicen desde la entrada en vigencia de la resolución en adelante. (…) (…) Vale la pena señalar que lo anterior no modifica las obligaciones de energía firme previamente asignadas. Ahora bien, respecto a cualquier cambio en la ENFICC que resulte de los procesos de verificación anual, estos serán tratado de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 127 de 2020. (…) Así las cosas, si la planta entra en operación le aplica la Resolución CREG 127 de 2020 para modificaciones en ENFICC. Ahora bien, de forma contemporánea y posterior, se expidió la Resolución CREG 101 024 de 2022, la cual incluye un mecanismo de ajuste de OEF. Con el fin de alinear la presente propuesta con la Resolución CREG 101 024 de 2022, la nueva metodología de ENFICC no modificará OEF’s para aquellas plantas que la tenían asignada antes de la expedición de la Resolución CREG 101 024 de 2022. Así se cumple con lo señalado en el documento soporte y se alinea con la citada resolución que se expidió de forma contemporánea a la consulta
74 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 3 - Numeral 3 | (...) El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria eólica a nivel internacional. (...) Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria | Dado que el CNO será el encargado de definir el método de extrapolación de datos, lo más prudente es que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina este organismo con base en el tipo de modelo a utilizar y sus características particulares | Que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina el CNO con base en el tipo de modelo a utilizar y sus características particulares |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentario # 9
75 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 4 | "Art. 4. Modelamiento energético del parque eólico. El C.N.O. deberá definir, mediante Acuerdo, la metodología de modelamiento energético del parque eólico" | Es necesario determinar quien será el encargado de administrar y mantener actualizada la metodología de modelamiento energético del parque eólico | Determinar quien será el encargado de administrar y mantener actualizada la metodología de modelamiento energético del parque eólico |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 63
76 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 5. numeral 4., literal b. Artículo 18 | "Artículo 5: IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada. Para el valor de IHF con información reciente, se utiliza la tabla de factores definidos en el numeral 3.4.1 del anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 para plantas solares fotovoltaicas. Artículo 18: Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG-071 de 2006. El aparte “Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 quedará así (...)" | Acorde con el Artículo 18 de esta propuesta regulatoria, el numeral 3.4.1 del Anexo 3 de la Res. CREG 071 de 2006 indica que el IHF de las plantas eólicas con información reciente tiene un factor de 0,1 para el primer año. Consideramos que, dados los avances tecnológicos de las plantas eólicas, este factor es muy alto para este tipo de tecnología | Que el CNO determine los factores de IHF de las plantas eólicas, acorde los datos reales producto del avance tecnológico de estas plantas |  | IHF | En el documento soporte CREG-97.1 de 2017 se presentó que se cumple con una curva de Bathtub para plantas eólicas, donde se demuestra que durante el primer año de operación es donde más se presentan fallas y conforme a esto se definió el valor de 10%, el cual es inferior que el de otras tecnologías. No tenemos mejor información que la literatura y en los documentos allegados no se demuestra con estadísticas u literatura el cambio de dicho valor.
77 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 6 y Artículo 9-Numeral 4 | El Art. 6 indica que: "Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC. (...) En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. (...)" El Art. 9 indica que: "Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas. (...) 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." | Lo anterior implica que se está duplicando una misma actividad. Dado que una de las funciones del Auditor es la de verificar "Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." no es necesario contar con el dictamen técnico indicado en el Art. 6. | Que se elimine la exigencia del dictamen técnico indicada en el Art. 6, pues esta actividad la hará el Auditor |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
78 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 9. numeral 1. | Los mecanismos de verificación de la información de parámetros serán los siguientes: 1. Para la Capacidad Efectiva Neta (CEN), el procedimiento definido en el anexo 6 de la Resolución número CREG 071 de 2006 para plantas hidráulicas, utilizando los protocolos que para tal fin adopte el C.N.O. para plantas solares eólicas. | El CNO es el organismo más idóneo para determinar la metodología de verificación de información de parámetros y sus respectivos protocolos | Se propone que, tanto la metodología de verificación de información de parámetros, como los protocolos, los determine el CNO |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | El C.N.O. ya tiene encargado determinar los parámetros, los cuales se publicaran mediante circular CREG para que sean declarados. Además, también tiene la tarea de expedir en el Acuerdo los procesos de verificación. Esto salió así en la consulta y se mantiene en la definitiva, y esta conforme el comentario.
79 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 10, numeral 1 | "Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoria. Para llevar a cabo la auditoría definida en el artículo 9 deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O." | La experiencia muestra que es más óptimo para el mercado y los agentes que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. | Que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 5
80 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 10. | 2. Se deberá entregar un informe final de la Auditoría donde se explique y relacionen todos los estudios, métodos, cálculos y análisis estadísticos u otros, que sirvieron de base para el dictamen. | Vemos necesario aclarar el alcance y diferencias entre el Dictamen Técnico y el informe final de Auditoría de parámetros | Consideramos que el informe de Auditoría y el Dictamen Técnico deben ser homologados y realizados por la misma firma y en un mismo informe, a fin de lograr eficiencias y simplicidad en el proceso de declaración de parámetros y verificación de ENFICC |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
81 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 11. | El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas. | Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo tecnológico de los equipos y métodos utilizados para la generación eólica, consideramos necesario que de manera frecuente se revise la metodología de modelamiento energético para este tipo de recursos, a fin de que se refleje de la mejor manera los aportes de estas plantas al sistema | Se propone el siguiente texto: "El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, a más tardar cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas. |  | Modelamiento Energético | Se acepta el comentario, se incluye una revisión máximo cada 5 años
82 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 15. | Se indica que "Los representantes de las plantas eólicas que resulten con asignación de OEF, deberán enviar al CND la información de datos de medición en sitio de velocidad y dirección de viento y temperatura, con resolución diezminutal. La periodicidad de reporte de esta información al CND será mensual, hasta que la planta entre en operación comercial" | Consideramos que exigir el reporte de información de velocidad y dirección de viento y temperatura, con resolución diezminutal a una planta cuando aun se encuentra en etapa constructiva es innecesario y se constituye en una carga operativa. Proponemos que esta información sea enviada mensualmente y con resolución horaria | Que esta información sea enviada mensualmente y con resolución horaria |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Se acepta el comentario así: la información será enviada en los términos que se defina en el C.N.O. y con máxima resolución horaria. Por lo cual, podría fijarse un envío mensual, semestral o el que definan, lo importante es construir información histórica.
83 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 16. | Se indica que: "Artículo 16. Información de plantas eólicas con OEF previamente asignadas. Los representantes de las plantas eólicas con OEF previamente asignadas deberán enviar al CND la información utilizada para el modelamiento energético y el cálculo de ENFICC realizado en la asignación correspondiente de OEF del último mecanismo del Cargo por Confiabilidad en que participaron". | Esta información la tiene la CREG, puesto que las plantas con OEF asignada tuvieron que enviarla para efectos del cálculo de la ENFICC. En tal sentido, y con el propósito de mantener el canal oficial y evitar diferencias en la información, consideramos que esta información debe ser entregada por la CREG al CND | Dado que la CREG tiene esta información, se propone que ésta sea entregada por la CREG al CND. Si hay información faltante que no tenga la CREG, esta debe ser suministrada por el agente al CND |  | Información de plantas con OEF asignadas o información por etapas | Ver respuesta a comentario # 14
84 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 17. | "Artículo 17. Información de datos de medición para plantas eólicas con OEF previamente asignadas. Los representantes de las plantas eólicas con OEF...." | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CNO | Se propone que los lineamientos para el reporte de esta información estén a cargo del CNO. |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Ver respuesta a comentario # 82
85 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | Artículo 19. | "Artículo 19. Artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006. El artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006 quedará así (…)" | Este Artículo fue modificado por el Artículo 5 de la Resolución CREG 167 de 2017 | Dar alcance al Artículo 19 indicando que el Artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006 fue modificado por el Artículo 5 de la Resolución CREG 167 de 2017 |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16. Respecto del alcance, no es posible, dado que la Res.CREG 167 de 2017 y 201 de 2017 quedaran derogadas en su momento.
86 | E2022008716 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | General y Res 101 004 -2022 | En el Art. 6 de la Resolución CREG 101 004 -2022 se indica que "Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023-2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. (...)" | Dados los plazos de implementación de la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022 (3 meses para el CNO y 2 meses adicionales para el CND, más el tiempo que se tarde en expedir la Resolución definitiva), los agentes con plantas eólicas que tuvieron asignaciones de OEF en la tercera subasta del Ministerio de Minas no podrán acogerse al mecanismo de Tomadoras del Cargo por Confiabilidad, pues solo tienen hasta el 30 de noviembre de este año para tomar esta decisión y, a esta fecha, todavía no estará implementada totalmente la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022, ya que no podrán calcular su ENFICC con la nueva metodología. Lo anterior exige que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. | Que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. |  | transición Calculo ENFICC | El plazo para aplicar a los tomadores de cargo de los periodos 2023-2024 y 2024-2025 se vencía en noviembre de 2022. Esta resolución no busca modificar tales plazos. En todo caso, el mecanismo de tomadores sigue vigente para periodos no asignados, en los cuales pueden participar. Para lo anterior se aplicará la metodología que se encuentre vigente y se incluye una transición: - Se incluye transición y en la misma se da la posibilidad de participar sin datos en sitio. - La alternativa que se encuentra es que se aplique las metodologías anteriores transitoriamente, es decir, las Resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, Esto mientras ocurren los siguientes tres hitos: 1) el C.N.O. termina los Acuerdos, 2) CND actualiza el modelo, y 3) la CREG publica el modelo actualizado. Cuando ocurran los tres hitos anteriores, la dirección ejecutiva de la Comisión lo informará mediante circular y se iniciará a aplicar la nueva metodología, quedando derogadas las resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017 a partir de la expedición de dicha circular. - Un ejemplo del esquema de derogación anterior puede encontrarse en las Resoluciones CREG 101 019 de 2022 (DDV) y la Resolución CREG 240 de 2020 (CROM). - En todo caso, se identifica que la preocupación de los desarrolladores para pronta participación en mecanismos del CxC es la de contar con una campaña de medición en sitio. Por lo tanto, se flexibiliza en la aplicación de las metodologías anteriores, Resoluciones CREG 201 de 2017 y 167 de 2017, el uso de estas sin el requisito de tener datos en sitio, pero siendo la energía final calculada afectada con el factor de 0,6 definido en la presente medida regulatoria. Y para ser consistentes, la EDA será cero, mientras se realiza una verificación de ENFICC. - Para lo anterior, se crearán artículos transitorios para la aplicación que analizan ambas metodologías y especifican particularidades cuando no se usan datos en sitio para evitar malinterpretaciones.
87 | E2022008722 | Celsia |  |  | En cuanto al Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC, en donde se menciona que “...se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O…”, solicitamos amablemente una aclaración sobre el alcance del dictamen técnico. Lo anterior debido a que, se entendería que este procedimiento es parte de la auditoría que se contrataría, y, por lo tanto, no sería necesario hacer dos procesos. Proponemos que el dictamen técnico sea parte de las actividades a desarrollar por el auditor |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
88 | E2022008722 | Celsia |  |  | Por otro lado, consideramos que la información que se solicita suministrar por parte de una planta en construcción, puede no generar un valor agregado para el sistema, por lo cual sugerimos revisar su pertinencia |  |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Ver respuesta a comentario # 13 y 82
89 | E2022008722 | Celsia |  |  | Ahora bien, en el literal 2 del Artículo 9 de las Resoluciones 701 008 y 701 009 sobre la auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas y fotovoltaicas, se plantea que para el caso de la Indisponibilidad Histórica Forzada (IHF) se aplicará el mismo procedimiento definido en el anexo 6 de la Resolución CREG 071 de 2006 de IHF para plantas hidráulicas. Actualmente ya existe una base de datos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, así pues, vemos importante que el procedimiento sea actualizado con estos nuevos proyectos y que la metodología de cálculo de IHF obedezca a las particularidades propias de estas tecnologías |  |  | IHF | Ver respuesta a comentario # 31
90 | E2022008722 | Celsia |  |  | Con relación al literal 1 del Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoría, de las Resoluciones 701 008 y 701 009, consideramos que esta debe ser contratada por XM de una lista seleccionada por el CNO y sus costos deben ser asumidos por el agente; todo lo anterior con el fin de proporcionar mayor transparencia y unificar el proceso con respecto a otras tecnologías |  |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 5
91 | E2022008722 | Celsia |  |  | Respecto con el Artículo 11. Revisión del modelamiento energético, en donde se establece que se debe “…hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años…”, proponemos amablemente modificar para que sea de máximo cada 5 años la revisión |  |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 81
92 | E2022008722 | Celsia |  |  | Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos importante que la metodología a implementar en las Resoluciones en revisión, tengan relación con la Resolución 701 002A de 2022 “Por la cual se definen los procedimientos para las subastas del Cargo por Confiabilidad en el mercado mayorista de energía”, ya que se identifican diferencias con relación a el reporte de información y los tiempos de las plantas que ya tienen asignaciones de OEF |  |  | Armonización Res CREG proceso subasta y Verificación Anual | Revisada la Resolución, no encontramos las diferencias. La información que solicita en esta resolución es para otros fines y tiene relación con la medición del recurso, lo cual no esta en la resolución 101 024 de 2022. Esta ultima establece pasos para realización de subasta.
93 | E2022008741 | CEDENAR S.A. E.S.P. |  | Artículo 3º | Se incluye la obligación de informar sobre la medición diezminutal de velocidad, la dirección del viento y la temperatura en el sitio, además de la información utilizada para el modelamiento energético. Dado que la energía en firme de esa tecnología es horaria, implicaría que la asignación fuera horaria, lo cual tiene como inconveniente que no son claras las horas en que se estresa el sistema, y en ese caso, debería coincidir con las obligaciones de entrega. | Definir la posibilidad de contraer obligaciones de entrega de energía en firme sólo con las horas factibles de generación continua . |  | Complementariedad | En cuando al cumplimiento horario o por franjas horarias, en esta resolución se define la metodología de calculo y no se esta definiendo la forma de cumplimiento, lo cual hace parte de la Resolución CREG 071 de 2006 y afecta de forma transversal todo el mecanismo del CxC. Adicional Ver respuesta a comentario # 2
94 | E2022008741 | CEDENAR S.A. E.S.P. |  | Artículo 5º | Resulta forzado para la regulación, definir los parámetros para el cálculo de la ENFICC en las nuevas tecnologías, teniendo como base que la misma definición de energía en firme, requiere que se encuentre disponible en el momento que se necesite para suplir los casos de estrés del sistema en los periodos de escasez. Al parecer la metodología busca forzar la adopción de dicho pago constante. | Otorgar energía en firme en casos en que se puede entregar de manera concreta, no promediada, en cuanto pone en riesgo la confiabilidad del sistema y es posible que encarezca el valor de la misma. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 2 y 93
95 | E2022008741 | CEDENAR S.A. E.S.P. |  | Artículo 11º | Resultan convenientes los nuevos formatos para los parámetros del modelamiento energético y, por otro, de un nuevo método para precisar la indisponibilidad histórica forzada para plantas y/o unidades de generación con información reciente. a fin de que se determine cuales si pueden ofrecer energía en firme o no. | Que de defina un parámetro de capacidad de entrega por generación a fin de dar seguridad en la entrega de ENFICC cuando el sistema lo requiera. |  | Modelamiento Energético | El modelamiento energético ya simula toda la planta y esto calcula lo que puede entregar, no encontramos el por qué tener un mecanismo de restricción. El modelo ya se solicita con capacidad de entrega horaria.
96 | E2022008741 | CEDENAR S.A. E.S.P. |  | Artículo 13º | El CNO, es quien debe expedir los acuerdos necesarios y un procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con atención a la experiencia y a los avances tecnológicos que susciten las plantas eólicas. Y se establece, que se debe contar con una serie histórica de datos de velocidad, dirección del viento y de temperatura del sitio de la planta para un periodo mínimo de 10 años. | No permitir extrapolaciones que lo que buscan es minimizar el cumplimiento de los requisitos para el cálculo de la posible ENFICC |  | Extrapolación de datos | El paper citado en el documento soporte demuestra que se pueden usar los métodos de extrapolación para encontrar los datos que falten. No se toma el comentario.
97 | E2022009321 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | Artículo 12. ENFICC de plantas eólicas con solo información secundaria. | Para efectos de la participación en algún mecanismo de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, una planta eólica podrá aplicar la metodología de cálculo de ENFICC de que trata el presente Capítulo I de esta resolución sin el requisito de contar con al menos un año de medición continua y diezminutal de datos en sitio, es decir, sólo con información de datos horaria de las fuentes secundarias definidas en el artículo 3, para un período de al menos diez (10) años. Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. | Consideramos que no se debe determinar Energía Firme con información secundaria. Esto pone en riesgo la confiabilidad del sistema. Técnicamente, lo más confiable es la medida. |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 36
98 | E2022008914 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. |  |  | La resolución plantea que para plantas que tengan medidas in situ de al menos 1 año, la ENFICC resultante será igual a la calculada bajo la metodología actual, para plantas que opten por la alternativa de medición secundario, la ENFICC resultante sería igual a la 60% de la ENFICC calculada bajo la metodología actual para plantas eólicas y solares. Lo anterior, le abre la puerta de participación a todas las plantas solares y eólicas al esquema del CxC que no cuentan con esquema de medición directa y que tienen punto de conexión aprobado para antes o hasta la fecha de inicio de entrega de las obligaciones de energía firme. Así las cosas, habría un gran impacto sobre la confiabilidad del sistema, donde la principal preocupación es que la ENFICC es un valor en resolución diaria (kWh-Día), cantidad con la que participan en la subasta y que NO percibe la forma como estas fuentes entregan la energía. En el caso específico de la fuentes solares, la energía entregada depende exclusivamente de la radiación solar, con la cual no se cuenta las 24 horas del día. Al momento de una condición crítica se tendría concentrada la energía disponible, solo durante los periodos de radiación solar, excluyendo incluso los periodos de Punta 2, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema. En tal sentido se pone a consideración eliminar la flexibilidad contenida en los artículos 12º de las resoluciones citada |  |  | ENFICC sin datos en sitio | La ENFICC es medida en kWh/día para todas las plantas y el modelo energético se basa en dicho calculo, es decir, tendrá en cuenta lo que pueden aportar diariamente a partir de su entrega de energía horaria. En cuanto a la decisión de no tener datos en sitio ver la respuesta al comentario # 36.
99 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 2 | Se indica que esta Resolución también aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución | No es claro en el proyecto de resolución, qué sucedería si al aplicar la metodología de cálculo propuesta a estas plantas les da una ENFICC inferior a las OEF | Se propone que de darse el caso anterior, estas plantas puedan acudir al plan de acción indicado en la Resolución CREG 127-2020 |  | Ámbito de aplicación | La Res. CREG 127 de 2020 no se esta modificando Ver respuesta a comentario # 73
100 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 3 - Numeral 3 | (...) El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria eólica a nivel internacional. (...) Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria | Dado que el CNO será el encargado de establecer el método de extrapolación de datos, lo más prudente es que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina este organismo. | Se propone que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) y los requisitos de las series estimadas con respecto a las series medidas sean definidos por el CNO. |  | Factor de correlación de Pearson | Ver respuesta a comentario # 9
101 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 4 Artículo 8 | Art. 4. "Modelamiento energético del parque eólico. El C.N.O. deberá definir, mediante Acuerdo, la metodología de modelamiento energético del parque eólico...." Art. 8. "Aplicativo de cálculo. El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, ........" |  | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | Se tienen en cuenta los comentarios y se realiza reunión con C.N.O. Ver respuesta a comentario # 63
102 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 4 |  | Se sugiere diferenciar el modelamiento de plantas eólicas costa afuera de las de costa adentro y sus correspondientes parámetros. De igual forma, se sugiere que el detalle de las características y parámetros a tener en cuenta en la modelación sean definidas como parte del análisis técnico que realice el CNO y que se consignen en el acuerdo correspondiente |  |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 11
103 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 5 Artículo 7 | Artículo 5 : Cálculo de la ENFICC. | En la fórmula que se presenta para el cálculo de la ENFICC, se evidencia que aún no se incluye la complementariedad de los recursos. | Se propone hacer una revisión más profunda de la metodología propuesta para el cálculo de la ENFICC y la EDA que reconozca la complementariedad de los recursos renovables disponibles en el país. |  | Complementariedad | Ver respuesta a comentario # 2 y 93
104 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 5, numeral 4, literal b Artículo 18 | "Artículo 5: IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada. Para el valor de IHF con información reciente, se utiliza la tabla de factores definidos en el numeral 3.4.1 del anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 para plantas eólicas. Artículo 18: Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG-071 de 2006. El aparte “Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 quedará así (...)" | Acorde con los Artículos 5 y 18 de esta propuesta regulatoria, el numeral 3.4.1 del Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 indica que el IHF de las plantas eólicas con información reciente tiene un valor de 0,1 para el primer año. Se considera que, dados los avances tecnológicos de las plantas eólicas, este factor es muy alto para este tipo de tecnología. | Se propone que el CNO determine los valores de IHF de las plantas eólicas, acorde con los datos reales producto del avance tecnológico de estas plantas y al tipo de parque (parques offshore y parques onshore). |  | IHF | Ver respuesta a comentario # 76
105 | E2022008863 | CNO Eléctrico | 0 | El Art. 6 indica que: "Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC. (...) En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. (...)" El Art. 9 indica que: "Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas. (...) 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." | A partir de los artículos mencionados se puede concluir que la verificación del cumplimiento de los acuerdos y lo establecido en la resolución para las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapolados se esta repitiendo en el dictamen técnico y en la auditoria de los parámetros. Situación que no es eficiente desde el punto de vista de tiempos y costos. Adicionalmente, no es claro el rol del dictaminador con respecto al rol del auditor de parámetros. | Se propone que de la auditoría se eliminen las actividades asociadas con la verificación de las series medidas y extrapoladas que hayan sido verificadas por el dictaminador técnico. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
106 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 6. | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | ¿Las plantas con OEF previas que decidan participar en un nuevo proceso de asignación de OEF, o que deben reportar los parámetros anualmente según la Resolución CREG 127 de 2020, deberán contar con un nuevo dictamen técnico para validar la longitud total de la serie de recurso eólico? | Se propone que el dictamen técnico de verificación de las series sea definido en la primera instancia para el cálculo de la ENFICC. Las verificaciones posteriores de parámetros se proponen a través de las auditorías definidos en la Resolución CREG 071 de 2006. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentario # 6
107 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 8 | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Consideramos que la responsabilidad del desarrollo y administración del aplicativo para el cálculo de la ENFICC debe ser asumida por la Comisión. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 63
108 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 10, numeral 1 | "Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoria. Para llevar a cabo la auditoría definida en el artículo 9 deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O." | La experiencia muestra que es más óptimo para el mercado y los agentes que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. | Se sugiere al Regulador mantener la responsabilidad de selección y contratación del auditor de parámetros en el CND, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, y el Anexo 6 de la misma Resolución. Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesaria la elaboración de una lista de auditores específica. |  | Auditorias de parámetros y dictamen técnico | Ver respuesta a comentarios # 5 y 6
109 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 11. | El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas. | Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo tecnológico de los equipos y métodos utilizados para la generación eólica, se considera necesario que de manera frecuente se revise la metodología de modelamiento energético para este tipo de recursos, a fin de que se refleje de la mejor manera los aportes de estas plantas al sistema | Se propone el siguiente texto: "El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, a más tardar cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas. |  | Modelamiento Energético | Ver respuesta a comentario # 81
110 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. |  | Se propone a la Comisión realizar un análisis técnico de los criterios para la definición del coeficiente de ajuste de la ENFICC para el caso de las plantas que participen del mecanismo solo con información secundaria. |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 36
111 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 13 | ...El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial... ...Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución... | Se considera que el tiempo definido para el desarrollo del aplicativo es corto. | Ver comentarios en comunicación adjunta |  | Plazo CND modelamiento del aplicativo ENFICC | Ver respuesta a comentario # 43
112 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Capítulo II | Capítulo II: Reporte de información por etapas | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CNO | En la actualidad el SURER del CNO está definiendo un acuerdo que permite la actualización de información previo a la entrada en operación, en razón de lo anterior, y considerando lo definido en el Artículo 15 del proyecto de resolución, proponemos que los lineamientos para el reporte de la información sea delegado al CNO. Sin embargo, si la CREG considera que estos requisitos deben establecerse en la resolución, se sugiere: 1. El reporte de la información se haga de manera anual y con resolución horaria (Artículo 15) 2. Dado que la CREG tiene esta información se la comparta al CND. Si hay información faltante que no tiene la CREG, el agente debe suministrársela (Artículo 16) 3. En el caso de las plantas con participación en la asignación de OEF solo con datos de fuente secundaria, se permita completar los datos, antes de la puesta en marcha de la estación de medición, con información secundaria aplicando la metodología MCP del Acuerdo CNO 1042 |  | Información de series luego de OEF y antes de Operación comercial | Ver respuesta a comentario # 82
113 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 18 |  | Se sugiere revisar ya que en este artículo no se está incluyendo ninguna modificación al aparte "Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente" del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006. | Se sugiere revisar el texto propuesto dado que no se identifica ninguna modificación o ajuste respecto a lo hoy establecido |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16
114 | E2022008863 | CNO Eléctrico | Artículo 19 |  | Se sugiere revisar ya que en este artículo no se está incluyendo ninguna modificación al artículo 41 de la resolución CREG 071 de 2006 | Se sugiere revisar el texto propuesto dado que no se identifica ninguna modificación o ajuste respecto a lo hoy establecido en el artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006 y en su modificación en el artículo 5 de la Resolución CREG 167 de 2017 |  | Artículos heredados | ver respuesta a comentario # 16
115 | E2022008863 | CNO Eléctrico | General |  |  | Se sugiere integrar el contenido de esta resolución a la CREG 071 de 2006 con el fin de que todo lo relacionado con Cargo por Confiabilidad se mantenga en una única resolución. |  | General | No se acepta el comentario. Por el momento esa opción es difícil de adoptar, ya que requiere de múltiples modificaciones y adiciones a la Resolución General. En un futuro se tendrá en cuenta para una integración, ya que existen mas metodologías que están en resolución aparte
116 | E2022008863 | CNO Eléctrico | General y Res 101 004 -2022 | En el Art. 6 de la Resolución CREG 101 004 -2022 se indica que "Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023-2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. (...)" | Dados los plazos de implementación de la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022 (3 meses para el CNO y 2 meses adicionales para el CND, más el tiempo que se tarde en expedir la Resolución definitiva), los agentes con plantas eólicas que tuvieron asignaciones de OEF en la tercera subasta del Ministerio de Minas no podrán acogerse al mecanismo de Tomadoras del Cargo por Confiabilidad, pues solo tienen hasta el 30 de noviembre de este año para tomar esta decisión y, a esta fecha, todavía no estará implementada totalmente la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022, y por tanto no podrán calcular su ENFICC con la nueva metodología. Lo anterior exige que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. | Se propone que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. |  | transición Calculo ENFICC | Ver respuesta a comentario # 86
117 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Como lo mencionamos mediante comunicación SER 048-2022, si bien entendemos y encontramos justificado considerar un factor de ajuste para la ENFICC calculada únicamente con fuentes secundarias, consideramos muy alto el factor de ajuste de 0,6. Más aún, cuando no es claro si la ENFICC se ajustará una vez se cuente con las mediciones secundarias y si ese diferencial entre la ENFICC inicial y la recalculada con mediciones en sitio, se podrá convertir en OEF Como lo manifestamos en la reunión del pasado 20 de octubre y mediante comunicación de nuestro asociado Solarpack, si bien es cierto que mediciones en sitio de la más alta calidad y provenientes de estaciones de medición bien operadas, conllevan a una mejor representación del recurso disponible y a realizar una mejor estimación de las series de datos en el largo plazo, ello no contradice la realidad del desarrollo y estructuración de proyectos que a nivel global se han viabilizado y financiado sin tener mediciones en sitio y sólo teniendo en cuenta mediciones satélites aportadas. Para efectos prácticos, quienes asumen el mayor riesgo al momento de invertir en proyectos de generación a partir de fuentes renovables a gran escala, son los bancos y entidades financiadoras, ya que estas entidades en promedio apalancan con deuda el 70% de la inversión en estos proyectos y, en ningún caso, las entidades financiadoras aplican un margen de incertidumbre a las mediciones satelitales mayor al 6%. Así mismo, se demostró que, en algunas fuentes, las desviaciones máximas no suelen superar los 2 dígitos y que la desviación estándar promedio es de alrededor del 5% Por lo tanto, respetuosamente reiteramos a la Comisión la solicitud de aplicar un margen de incertidumbre no mayor al 10% para el cálculo de la ENFICC de proyectos que cuenten sólo con información de fuentes secundarias |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 65
118 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Por su parte, como en su momento se manifestó, algunos participantes de la tercera subasta de contratación de largo plazo adelantada el año pasado están interesados en optar por el mecanismo de tomadores del cargo por confiabilidad, sin embargo, dichas plantas han encontrado dificultades en adelantar los trámites para ser tomadores de cargo, entre otras cosas por la demora y dilatación en la firma de los contratos de energía con algunos comercializadores. En este sentido, no poder contar con este ingreso impactaría de gran manera a estos proyectos pues pone en riesgo los procesos de financiamiento, cierre financiero y el retraso mismo en la construcción de estos |  |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentario # 86
119 | E2022014668 | SER COLOMBIA |  |  | Amablemente solicitamos a la Comisión modificar el Artículo 6 de la Resolución 101 004 de 2022 en el siguiente sentido: Artículo 6. Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023- 2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 28 de febrero de 2023. 2. Para estas plantas no se dará aplicación al cuarto párrafo del numeral iv del artículo 1 de la Resolución CREG 132 de 2019 que señala: “Si durante el proceso descrito en el anexo, y antes de que el ASIC haya expedido el certificado de asignación de que trata numeral vii del presente artículo, la CREG llega a convocar una subasta o una asignación administrada, se considerará que el proceso se da por terminado”. 3. Para estas plantas no se dará aplicación al segundo párrafo del numeral iv del artículo 1 de la Resolución CREG 132 de 2019 que señala: “En cualquier caso, la solicitud de asignaciones de OEF que se haga cumpliendo con los requisitos señalados en los numerales i y ii, deberá realizarse con una anticipación mayor a un año del inicio del período de vigencia de la obligación (IPVO)”. 4. Se debe dar cumplimiento a las demás condiciones que define la Resolución CREG 132 de 2019 para el mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad. |  |  | Transición calculo ENFICC | Ver respuesta a comentario # 86
120 | E2022012854 E2022012855 | Solarpack |  |  | solicitamos a la Comisión aplicar un margen de incertidumbre no mayor al 10% para el cálculo de la ENFICC de proyectos que cuenten sólo con información de fuentes secundarias Para esta solicitud nos basamos en las conclusiones y aplicabilidad del modelo de Solargis (como ejemplo de fuente de dato secundaria), la correlación que presentan sus series meteorológicas con series terrestres y sus máximos valores de incertidumbre y desviación estándar en localizaciones con climas tropicales y/o en la propia Colombia (máximos de 8.6% para el modelo satelital en zonas tropicales y corroborado de 5.0% en sites con disponibilidad de series terrestres) |  |  | ENFICC sin datos en sitio | Ver respuesta a comentario # 65