## Hoja1
No. | Formulario | Comentario | Observaciones CREG | Respuesta
1 | E1 | En la sección III. Datos del suscriptor/ usuario del formulario E1. Solicitud del servicio, si el usuario/ suscriptor corresponde a persona jurídica, se sugiere solicitar el certificado de la Cámara de Comercio para validar la Representación Legal. |  | Se incluye lo solicitado.
2 | E1 | En la sección IV. Datos del Predio del formulario E1. Solicitud del servicio, el Número de Identificación del Usuario o Suscriptor - NIU no debe ser un campo obligatorio para solicitudes de nuevos servicios |  | Se aclara que es un dato opcional
3 | E1 | En la sección IV. Datos del Predio del formulario E1. Solicitud del servicio, para garantizar la validez de la dirección para el registro del usuario, su correcta facturación y entrega de la factura, se debe solicitar el certificado de nomenclatura, únicamente cuando el certificado de tradición y libertad no aporte esta información. (Artículo 5.5 de la Ley 142 de 1992). |  | Se ajusta en el formato
4 | E1 | En la sección V. Tipos de uso y actividad económica del formulario E1. Solicitud del servicio, se debe solicitar el certificado de estratificación, con el fin de garantizar la correcta facturación y acatar lo estipulado en al Artículo 5.4 de la Ley 142 de 1992. |  | En el formato ya se solicita que se informe el estrato
5 | E1 | En la sección VII. Detalle del servicio del formulario E1. Solicitud del servicio, el campo Vigencia de la solicitud no debe ser obligatorio, toda vez que el Operador de Red es quien otorga la vigencia de la Factibilidad del Servicio. |  | Este campo se refiere a la vigencia que ya le había otorgado el OR en una solicitud ya existente que se va a modificar o revalidar
6 | E1 | En la sección VII. Detalle del servicio del formulario E1. Solicitud del servicio, las unidades de medida de la carga existente y de la carga máxima requerida deben solicitarse en KVA. |  | Se ajusta en el formato para reportar en kVA
7 | E1 | En la sección VII. Detalle del servicio del formulario E1. Solicitud del servicio, se sugiere para la tabla 7. Tipo y clase de carga agregar una descripción de la forma de diligenciamiento, tomando en consideración la dificultad que han presentado los solicitantes al momento de tramitar el formulario. |  | Se ajusta en el formato
8 | E1 | En la sección VI Datos de infraestructura eléctrica actual conexiones sencillas, FORMATO SOLICITUD DEL SERVICIO, sugerimos retirar el ítem 3 que dispone: 3. Número de transformador o de poste más cercano, por la dificultad que puede causar al solicitante. |  | Es información indicativa y el OR deberá validarla. No se considera de difícil obtención.
9 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). 4. Medio de realizacion de la solicitud. No encontramos necesaria esta información, sugerimos retirarla del formato. |  | Se considera útil identificar el medio a través del cual el interesado hizo su solicitud, por lo que no se acepta lo solicitado.
10 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). 6. Tipo de Conexión. Esta información es valiosa en la respuesta de el formato de factibilidad del servicio de energía eléctrica E2. Factibilidad del Servicio. |  | El formato de factibilidad del servicio contiene el campo para identificar el número de la solicitud del servicio, por lo que no se considera necesario duplicar esta información.
11 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). 6. Tipo de Conexión. Se requiere la definición de las transacciones que debe realizar el usuario según sea su tipo de conexión para las conexiones sencillas y las complejas. ¿El OR podrá eximir de factibilidad a las conexiones sencillas?. |  | Con la circular se incluirá esta información que ya fue consultada mediante la circular 073.
12 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). 6. Tipo de Conexión. Se requiere la definición de las transacciones que debe realizar el usuario según sea su tipo de conexión para las conexiones sencillas y las complejas. ¿El OR podrá eximir de factibilidad a las conexiones sencillas?. Proyecto Complejo: No se contempla el caso de menos de 12 instalaciones con capacidades menores a 30 kVA que requieren construcción de redes de distribución y/o transformación y que requieren proyecto; ¿las instalaciones que solo requieren instalación de transformación o construcción de redes se contemplan en la red de media tensión?. Quedan en un intermedio aquellas conexiones que requieren una construcción pequeña en gabinete y que debe ser revisada previamente por el operador de red debido a que es una construcción que realiza el cliente. Actualmente el OR los exime de presentar proyecto y valida en la visita previa a la conexión, debido a que la responsabilidad de la construcción de redes es del OR. Consideramos que si todos estos proyectos se llevan a complejos estaríamos adicionando un tramite y unos costos adicionales a este tipo de clientes. |  | Solo las conexiones que cumplan alguna de las características definidas para el tipo de conexión "sencilla" podrán clasificarse como tal y no requerir factibilidad. El formato y en el documento se identifican las características de los proyectos que se clasifican en tipo de conexión sencilla o compleja.
13 | E1 | II. Datos del Solicitante. 3. Tipo de documento. Incluir el permiso de protección temporal de Venezolanos en el territorio nacional según lo definido en la Resolución 5797 de 2017 y el concepto emitido por la oficina jurídica de la Unidad Administrativa de Migración en Colombia el 21 de enero de 2022. |  | Se ajusta en el formato
14 | E1 | II. Datos del Solicitante.12. Solicitante es el suscriptor o usuario. No encontramos necesaria esta información, sugerimos retirarla del formato. |  | Se considera necesario mantener el campo. Sin embargo se ajusta para identificar si es propietario.
15 | E1 | II. Datos del Solicitante.13. Firma del Solicitante * Este campo en los casos de canal telefónico no sería posible. |  | Se aclara que no aplica si la solicitud es hecha telefonicamente.
16 | E1 | III. Datos del Suscriptor/Usuario (No diligenciar si es el mismo solicitante) 12. Firma del suscriptor/usuario * Este campo en los casos de canal telefónico no sería posible. |  | Se aclara que no aplica si la solicitud es hecha telefonicamente.
17 | E1 | IV. Datos del Predio. 2. Número de Identificación del Usuario o Suscriptor - NIU *. Este dato no lo tiene el usuario ya que aún no es segura la vinculación, solo se podría incluir en los casos en que la solicitud sea para una reforma. Se sugiere ser reemplazado por el nombre de la obra para instalaciones nuevas. |  | Solo se diligencia si el predio ya tienen una conexión.
18 | E1 | IV. Datos del Predio. 3. Localidad. Entendemos que la definición del término localidad es responsabilidad del OR, de acuerdo con sus procedimientos |  | La localidad debe ser la que corresponda según la ubicación del predio.
19 | E1 | IV. Datos del Predio. 8. Indicaciones de acceso al predio. Entendemos que se tiene la opción de un plano a mano alzada y el texto. |  | Se ajusta en el formato
20 | E1 | IV. Datos del Predio. 9. Predio existente o Proyecto?. Consideramos que este campo no aporta información relevante en la solicitud. |  | Se considera infomación útil, por lo que se mantiene en el formato
21 | E1 | V. Tipos de uso y actividad económica. 2. Estrato socioeconómico. Consideramos que este campo no aporta información relevante en la solicitud. |  | Se considera infomación útil, por lo que se mantiene en el formato
22 | E1 | V. Tipos de uso y actividad económica. 3. Actividad económica industrial CIIU.Una obra puede tener diferentes tipos de actividad económica, cuál se debe indicar? |  | Se ajusta en el formato
23 | E1 | VI. Datos de infraestructura eléctrica actual conexiones sencillas. 3. Número de transformador o de poste más cercano. Considerar en este punto cualquier elemento de la red (transformador, aisladero, cuchilla poste etc). |  | Se ajusta en el formato
24 | E1 | VII. Detalle del Servicio. 1. Tipo de solicitud. Entendemos que tipo solicitud hace alusión al proceso como tal y tipo servicio solicitado hace referencia a la carga Sugerimos indicar alcance de "revalidación de la existente" |  | De acuerdo con la interpretación hecha en el comentario.
25 | E1 | VII. Detalle del Servicio. 3. Carga existente en kW. Este dato debería ser en kVA. |  | Se ajusta en el formato para reportar en kVA
26 | E1 | VII. Detalle del Servicio. 4. Carga máxima requerida en kW. Entendemos que en Carga máxima requerida se incluye 1. la carga existente y 2. la carga adicional requerida o disminución Este dato debería ser en kVA |  | La carga máxima requerida corresponde a la carga final que requiere el usuario y por la cual se encuentra tramitando la solicitud.
27 | E1 | VII. Detalle del Servicio.7. Tipo y clase de carga. "Cantidad de cuentas" se debería incluir una columna adicional cuentas existentes y proyectadas. |  | En la información solicitada ya se pide informar el número de usuario, por lo que el OR ya tendría toda la información.
28 | E1 | VII. Detalle del Servicio.9. Anexar cronograma de entrada en operación para los proyectos que se desarrollan por etapas. No es necesario para todos los tipos de carga, hay cargas pequeñas que entran en un solo momento. |  | Solo debe anexarse cuando sea necesario.
29 | E1 | VII. Detalle del Servicio. Nivel de cortocircuito. Para cuando aplique, de acuerdo con el tipo de carga, sugerimos incluir un campo donde se indique el nivel de cortocircuito. |  | Esta información ya debe ser conocida por el OR en conexiones existentes y debe ser calculada en conexiones
30 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red) Numeral 1. Operador de Red: Consideramos que el campo operador de red podría retirarse ya que no es necesario indicarse en el formulario de solicitud, puesto que cualquier trámite realizado ante el operador, se entiende que pertenece al mismo operador que lo atiende. En caso de no hacer parte del área de influencia del operador de red, esta información se confirmaría en la respuesta a la solicitud mediante el formulario E2 propuesto. |  | Se elimina el campo del formato.
31 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). Numeral 2. No de solicitud de servicio: Para una solicitud que se desee tramitar, previo a la radicación, no se tendría el número de solicitud asociado al requerimiento. Solicitamos eliminar el campo dado que el número se confirmaría con la respuesta de radicación. Los inclusión del campo podría generar confusiones en los solicitantes |  | Se cambia por número de radicado. Esta información será diligenciada por el OR despúes de recibida la solicitud del usuario.
32 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). Numeral 4. Medio de realización de la solicitud:Numeral 4. Medio de realización de la solicitud: En cuanto al teléfono, es importante tener en cuenta que los medios de realización de la solicitud dependerán de los canales habilitados para tal fin por cada OR. Una solicitud por medio telefónico no aplicaría puesto que no sería posible adjuntar documentos por una línea tención o fonoservicio. |  | Cuando el trámite se realice por via telefónica quien atieda la llamada deberá diligenciar el formulario.
33 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). Numeral 4. Medio de realización de la solicitud:Numeral 4. Medio de realización de la solicitud: Respecto a aplicación de celular y pagina web, los medios de realización de la solicitud, dependerán de los canales habilitados para tal fin por cada OR. Una solicitud por medio de aplicación móvil dependerá del nivel de digitalización de cada compañía. En ese sentido, sugerimos dejar abierto para que cada operador de red incluya o indique los canales permitidos y/o habilitados. |  | Se incluye una nota para aclarar que dependerá de los medios que tenga disponibles el OR.
34 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). Numeral 4. Medio de realización de la solicitud:Numeral 4. Medio de realización de la solicitud: En cuanto a oficinas de atención, los medios de realización de la solicitud dependerán de los canales habilitados para tal fin por cada OR. Una solicitud entregada de manera presencial dependerá de los medios habilitados y los centros de servicios disponibles. Se sugiere dejar abierto el campo para que cada operador de red incluya o indique los canales permitidos y/o habilitados. |  | Se incluye una nota para aclarar que dependerá de los medios que tenga disponibles el OR.
35 | E1 | I. Información Operador de Red (Diligenciada por el Operador de Red). Numeral 5. Oficina Radicación: Se sugiere eliminar ya que se entiende repetido con los campos del numeral 4. |  | En este campo debe indicarse cuál fue la oficina en la que se recibió la solicitud
36 | E1 | II. Datos del Solicitante. Sugerimos incluir un ítem donde el solicitante pueda indicar su localidad, barrio o vereda en el caso que aplique. Este comentario también aplicaría para la sección IV. Datos del Predio. |  | Estos datos son relevantes para la ubicación del predio para el cual se está pidiendo el servicio y por lo tanto se incluyeron el la sección de datos del predio.
37 | E1 | III. Datos del Suscriptor/Usuario. Sugerimos generar una sección donde los OR podamos incluir notas legales y autorizaciones de tratamiento de datos personales. |  | En el documento se menciona que los OR deben informar a los usuarios sobre el tratamiento de datos
38 | E1 | III. Datos del Suscriptor/Usuario. Numeral 12. Firma del suscriptor/usuario: Aclarar si es una firma digital debidamente autorizada o con una firma en imagen es válido. Sino indicar que se debe firmar en original y escanearse. |  | La firma puede ser mediante imagen.
39 | E1 | IV. Datos del Predio. Numeral 7. Ubicación georreferenciada WGS 84 *: Sugerimos no indicar el tipo unidad de medida de las coordenadas geográficas, en el entendido que cada operador de red puede usar un formato diferente dependiendo de sus sistemas. Adicionalmente, el tipo de sistema de coordenadas no requiere el campo “h” solo tendría Longitud y Latitud. Se sugiere que el usuario pueda indicar las coordenadas según su posibilidad sin contemplar un sistema de medida. |  | La estandarización de los formatos tiene el fin de facilitar el proceso para los usuarios, por lo tanto, el OR deberá convertir la información de georreferenciación a las unidades que utilice en sus sistemas, si son distintas a las del formato.
40 | E1 | IV. Datos del Predio. Numeral 9. ¿Predio existente o Proyecto?: Consideramos que el campo crea confusión, dado que puede ser un predio existente pero un lote sin construcción. En si todos los predios son existentes. Sugerimos que la pregunta se cambie por "¿edificación existente?" |  | Se ajusta en el formato
41 | E1 | V. Tipos de uso y actividad económica. Numeral 2. Estrato socioeconómico: Los estratos socioeconómicos dependen del tipo de uso y aplica únicamente para el tipo de uso residencial. Se solicita incluir el campo "No Aplica" para los casos comerciales o industriales. |  | Se ajusta en el formato
42 | E1 | VII. Detalle del Servicio. Numeral 2. Tipo de servicio solicitado: Sugerimos incluir un campo adicional como “Otro”, donde el solicitante pueda diligenciar solicitudes adicionales como retiros, incorporación de cuentas; entre otros. |  | Se ajusta en el formato
43 | E1 | VII. Detalle del Servicio. Numeral 7. Tipo y clase de carga: La opción “Otro” no permite identificar el tipo de cuentas solicitadas. |  | Se ajusta en el formato
44 | E1 | VII. Detalle del Servicio. Numeral 9. Anexar cronograma de entrada en operación para los proyectos que se desarrollan por etapas: Proponemos adoptar un formato único de cronograma de cargas con el fin de garantizar que toda la información requerida está siendo reportada por el usuario. Anexamos a la comunicación un cronograma estandarizado propuesto por Enel Colombia para que sea considerado por la Comisión. |  | Se ajusta incluyendo en el fomato de solicitud del servicio la información que debe contener el cronograma.
45 | E1 | VII. Detalle del Servicio. Sugerimos incluir un campo de número de cliente activo. Casos como servicios transitorios o casos donde el cliente desea que los cobros se carguen a una cuenta específica podría identificarse con este campo. En caso de que el cliente desee que se carguen los cobros a la nueva cuenta que lo indique con una X. |  | No es claro a qué cobros se refiere el comentario.
46 | E1 | IX. Notas Operador de Red: Si es una solicitud inicial, se entiende que en ese momento aún no habría notas del operador de red, puesto que solo hasta ese momento estaría conociendo la solicitud. Se sugiere eliminar. |  | Se ajusta el formato para dejar un único espacio de observaciones adicionales que puede usar el interesado o el OR en caso que identificarse alguna particularidad del proyecto.
47 | E1 | Se debe incluir un numeral con documentos legales aportados 1- Carta de autorización autenticada, cuando existe una solicitud donde el transformador de propiedad privada 2- Carta de autorización sin autenticar a los conjuntos residenciales y/o centros comerciales. 3- Espacio para datos del Numero Predial Nacional 4- Código de ciudad donde presta el servicio 5- Declaración bajo juramento la autenticidad de los datos y de los documentos suministrados para el estudio de la solicitud 6- Declaración de tratamiento de datos personales suministrados conforme a la Ley 7- Campo indicando número de transformador, Numero de Nodo y el Número del transformador, cuando corresponda a un transformador particular. |  | La documentación exigida es la que se identifica en el formato, resultado del estudio realizado por la Comisión.
48 | E1 | "VII Detalle del Servicio", numeral "2. Tipo de servicio solicitado", se debe adicionar dos casillas: 1- Reubicación de Redes en MT. 2- Alumbrado Publico |  | Se incluye al alumbrado público en el tipo y clase de carga. La reubicación de redes corresponde a una nueva carga en otro punto del sistema, por lo tanto no se encuentra necesario adicionar este tipo de servicio.
49 | E1 | I. Información Operador de Red. Eliminar numerales 4 y 5 | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información útil en el proceso.
50 | E1 | II. Datos del solicitante. Numeral 12 Proponemos cambiar suscriptor por cliente o solicitante y usuario por contratista, en esta etapa del proyecto no tenemos suscriptor del servicio dado que es para una nueva conexión. | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se ajusta en el formato
51 | E1 | III. Datos del suscriptor/Usuario. Numeral 5 Proponemos que todas las notificaciones sean por correo electronico | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que el usuario debe poder tener la posibilidad de elegir el medio de correspondencia. Por lo tanto no se acepta lo solicitado.
52 | E1 | IV Datos del predio. Numeral 2 Dejar opcional dado que no aplica para las nuevas conexiones, puede registrarse un producto vecino que permita orientar la ubicación del predio | Tomado del excel con comentarios en rojo | En el formato se aclara que solo se diligencia cuando existe la información
53 | E1 | IV Datos del predio. Numeral 3 No consideramos que sea necesario este dato | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información útil de aucerdo con la revisión hecha.
54 | E1 | IV Datos del predio. Eliminar Numeral 9 | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información útil en el proceso.
55 | E1 | V. Tipos de uso y actividad económica. Numeral 3 No consideramos que se deba solicitar esta información al cliente, la información esta disponible RUT el cual debe solicitarse como adjunto para personas juridicas. Este requisito solo aplicaría para la solicitud del servicio no para el trámite de factibilidad | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información útil en el proceso.
56 | E1 | VI. Datos de infraestructura eléctrica actual conexiones sencillas. Numerals 1 y 2 No consideramos que esta información se le solicite al cliente, esta información debe ser verificada por el OR. | Tomado del excel con comentarios en rojo | Es información útil para el OR quien podrá después verificarla.
57 | E1 | VII. Detalle del servicio. Eliminar Numeral 2 | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información necesaria en el proceso, de acuerdo con el estudio realizado.
58 | E1 | VII. Detalle del servicio. Numeral 3. Esta información la tiene el OR | Tomado del excel con comentarios en rojo | Es información útil para el OR quien podrá después verificarla.
59 | E1 | VII. Detalle del servicio. Numeral 6. Para este tipo de solicitudes ya existen los portales de los OR y la ventainlla única de la UPMA | Tomado del excel con comentarios en rojo | Todos los usuarios que se conecten al SDL deben seguir las reglas de la Resolución CREG 075 de 2021 y en el caso de que le aplique además deberá cumplir lo establecido en la Resolución CREG 174 de 2021 o la que la modifique o sustituya.
60 | E1 | VII. Detalle del servicio. Eliminar Numeral 7 | Tomado del excel con comentarios en rojo | Se considera que esta es una información necesaria en el proceso, de acuerdo con el estudio realizado.
61 | E2 | En la sección III. Cronograma de entrada de cargas aprobado del formulario E2. Factibilidad del servicio, se debe aclarar que solo aplica para solicitudes de conexiones complejas. |  | La factibilidad se entrega para conexiones complejas
62 | E2 | II. Conexión Aprobada. 1. Carga aprobada * en Kw. Este dato debería ser en kVA. |  | Se ajusta en el formato para reportar en kVA
63 | E2 | II. Conexión Aprobada.3.Tipo de Proyecto. El OR puede elegir varios tipos del proyecto en caso de ser necesario. |  | De acuerdo con la interpretación hecha en el comentario.
64 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 1. Carga aprobada en kW: Solicitamos incluir una casilla adicional en la que se indique la capacidad instalada existente con el fin de tener la información completa de la potencia total del proyecto. |  | Se ajusta en el formato
65 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 3. Tipo de Proyecto: Sugerimos incluir el provisional de obra. |  | En el numeral 5, Tipo y clase de carga aprobada, se identifica si es provisional de obra.
66 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: Proponemos que el diligenciamiento del nombre y número del circuito en MT o BT sea opcional o en su defecto se eliminen, teniendo en cuenta que no todos los OR cuentan con la misma información para identificar sus activos. Adicionalmente, los nombres de los circuitos no son datos indispensables para confirmar el punto de conexión. Adicionalmente, por reconfiguración o construcción de nuevos circuitos, los nombres podrían cambiar. |  | Se considera que esta es información útil e importante para identificar el punto de conexión, por lo que no se acepta lo solicitado.
67 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: Por su parte, sugerimos eliminar el campo exclusivo para la S/E de potencia, en el entendido que esta información podría confirmarse en los otros campos e inclusive, en las observaciones. |  | Se considera que esta es información útil e importante para identificar el punto de conexión, por lo que no se acepta lo solicitado.
68 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: Respecto a “Transformador de Distribución” sugerimos cambiar por “Punto eléctrico de referencia”, teniendo en cuenta que se pueden tener seccionadores, seccionalizadores, reconectadores u otros equipos eléctricos de referencia para el punto exacto de conexión de un cliente. |  | Los elementos mencionados en el comentario deberán estar ubicados en un nodo, poste o apoyo que ya se solicita identificar dentro de esta información.
69 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: En cuanto al diligenciamiento de la distancia desde punto de conexión a la subestación de potencia, el nivel de cortocircuito trifásico (kA) y el nivel de cortocircuito monofásico (kA) sean opcionales, teniendo en cuenta que esos valores se entregan para realizar los ETPS y dependen del dinamismo de la red. Adicionalmente, lo ideal es que esta información se solicite antes de radicar el diseño, ya que la red es dinámica y los datos pueden cambiar. |  | Consideramos que la información debe entregarse pues es necesaria para los estudios. En caso de surgir modificaciones debe informarse al interesado.
70 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: Por otra parte, proponemos incluir casilla opcional para diligenciar la Ubicación georreferenciada WGS 84 (Long,Lat) en caso de que el punto eléctrico identificado se encuentre muy distante del punto físico de conexión aprobado. |  | Se ajusta en el formato
71 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: En cuanto al “Transformador de Distribución”, sugerimos sustituir por “Equipo de Red” ya que no necesariamente tiene que ser un transformador de distribución. |  | Se entiende que con el dato del número de nodo, poste o apoyo se tendría la identificación del punto en el que está el equipo de red.
72 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 4. Punto de Conexión: Respecto a la distancia desde el punto de conexión a la subestación de potencia, sugerimos eliminar este campo, ya que no da valor agregado para la factibilidad del servicio y además por el mismo dinamismo de las redes, la distancia del punto de conexión puede variar frecuentemente por la suplencias que se puedan presentar. |  | Consideramos que la información debe entregarse pues es necesaria para los estudios. En caso de surgir modificaciones debe informarse al interesado.
73 | E2 | II. Conexión Aprobada. Numeral 5.Tipo y clase de carga aprobada: La opción “Otro” no permite identificar el tipo de cuentas solicitadas. |  | Se ajusta en el formato
74 | E2 | IV. Documentos técnicos requeridos según tipo de conexión. Proponemos incluir presentación de ETPS, dependiendo del caso. Además, sugerimos incluir un campo que de la posibilidad a requerir otros documentos según el requerimiento del OR. |  | De acuerdo con el estudio contratado por la Comisión, los documentos y estudios necesarios son los definidos en estos formatos. No se encuentra la justificación de lo solicitado.
75 | E2 | "11 Conexión Aprobada", Numeral "3 Tipo de Proyecto", se debe adicionar una casilla: 1- Reubicación de Redes |  | La reubicación de redes es una causa, no un tipo de proyecto.
76 | E2 | Seria bueno poder tener tambien el numero de fases para la conexión. |  | El número de fases se identifica en el campo de tipo y clase aprobada que se encuentra en el formato.
77 | E4 | En la sección VI. Documentos legales aportados del formulario E4. Solicitud recibo de obra, se sugiere ampliar la vigencia del Certificado de Tradición y Libertad, considerando las limitaciones que tienen algunos de los solicitantes para obtener este documento. |  | Se amplía de 1 a 3 meses de expedición
78 | E4 | Entendemos que esta solicitud se realiza posterior a la revisión de estudio o diseño del proyecto y antes de la visita de puesta en servicio. De otro lado observamos que lo referente al sistema de medida está enmarcado en el artículo 7 de la resolución CREG 157 de 2011, consideramos que debe quedar explícito el cumplimiento del numeral 1 del artículo 46 de la resolución CREG 075 de 2021 |  | El recibo técnico es posterior a la aprobación del diseño. La exigencias regulatorias se encuentran en la resolución y por lo tanto no se considera necesario duplicarlas en la circular.
79 | E4 | I. Información General OR. 2. Fecha de Solicitud de la conexión. Entendemos que esta fecha está relacionada con la solicitud de recibo técnico, de ser así sugerimos cambiar el nombre por "Fecha de solicitud de recibo técnico" |  | Se ajusta en el formato.
80 | E4 | I. Información General OR. 3. Número radicado solicitud de la conexión. Entendemos que este número está relacionado con la solicitud de recibo técnico, de ser así sugerimos cambiar el nombre por "Número de radicado solicitud de recibo técnico" |  | Se aclara que correponde al número de solicitud del servicio con el que fue identificado (radicado o código asignado a la solicitud)
81 | E4 | II. Datos solicitud. 3. Tipo de Proyecto. Entendemos que el interesado puede elegir más de un tipo de proyecto. |  | Debe escogerse un solo tipo de proyecto. No se observa la posibilidad de que pueda corresponder a dos de las opciones.
82 | E4 | IV. Información Comercial. 2. Número de matrícula inmobiliaria. No encontramos necesaria esta información, sugerimos retirarla del formato. |  | Se considera infomación útil, por lo que se mantiene en el formato
83 | E4 | IV. Información Comercial. 5. Solicitud de la conexión. Sugerimos definir el alcance del término parcial Se debe diligenciar el numeral V para cualquier caso, no solo en casos denominados como parciales en la propuesta, la información del ingeniero diseñador es valiosa para el acompañamiento del recibo. |  | En la cicular se aclara a que se refiere que la conexión sea parcial. El numeral "Información del propietario e ingeniero diseñador" debe ser diligenciado sin importar si la conexión es parcial.
84 | E4 | VI. Documentos legales aportados. Si el recibo de obra, como sugerimos en puntos anteriores se denomina como recibo técnico e incluye el Sistema de medida. Encontramos que faltan los documentos asociados a los elementos del sistema de medida, certificados de calibración de medidor ct´s y pt.s, certificados de conformidad de los elementos del sistema de medida, catálogos o fichas teécnicas, cálculo del burden, verificación del tercer verificador, los anteriores según el tipo de medida. Usuarios telemedidos la información asociada a las comunicaciones. |  | En la Resolución CREG 075 de 2021 se menciona que las condiciones de medida que deben cumplirse deben ser las establecidas en la normatividad vigente.
85 | E4 | I. Información General OR. Numeral 1. Operador de Red: Este campo podría retirarse ya que no es necesario indicarse en el formulario de solicitud, puesto que cualquier trámite realizado ante el operador, se entiende que pertenece al mismo operador que lo atendería. En caso de no hacer parte del área de influencia de la compañía, esta información se confirmaría en la respuesta a la solicitud mediante el formulario E5. |  | Se ajusta en el formato
86 | E4 | I. Información General OR. Numeral 3. Número radicado solicitud de la conexión: Para una solicitud que se desee tramitar, previo a la radicación, no se tendría el número de solicitud asociado al requerimiento. Sugerimos eliminar el campo dado que el número se confirmaría con la respuesta de radicación. Los inclusión del campo podría generar confusiones en los solicitantes. |  | Se aclara que correponde al número de solicitud del servicio con el que fue identificado (radicado o código asignado a la solicitud)
87 | E4 | I. Información General OR. Numeral 4. Oficina de radicación: Los medios de realización de la solicitud, dependerán de los canales habilitados para tal fin por cada OR. Una solicitud entregada de manera presencial dependerá de los medios habilitados y los centros de servicios disponibles. Se sugiere dejar abierto el campo para que cada operador de red incluya o indique los canales permitidos y/o habilitados. |  | Se ajusta en el formato para que se identifique el medio de radicación.
88 | E4 | III. Información de la obra. Numeral 1. Nombre del proyecto: Recomendamos incluir una nota en el caso que el proyecto se entregue por etapas con el fin que se indique el nombre del proyecto más la etapa que se entrega. |  | Esta información ya se incluye en la sección de información comercial.
89 | E4 | IV. Información Comercial. Numeral 2. Número de matrícula inmobiliaria: Sugerimos eliminar. No es un dato requerido puesto que en el detalle de localizaciones se confirman los números de matrículas inmobiliarias de los usos finales. No se considera un campo o información útil. Este campo podría solicitarse o requerirse en la solicitud de servicio, formato E1. |  | Se incluye el dato en el formato de solicitud del servicio
90 | E4 | IV. Información Comercial. Numeral 4. Persona que autoriza: Aclarar a que se refiere esta autorización. Entendemos que las personas adecuadas para realizar el trámite son únicamente el propietario o el representante legal, en el caso de un tercero debería tener un poder por éstos. |  | Se aclara en el formato
91 | E4 | IV. Información Comercial. Numeral 5. Solicitud de la conexión: Sugerimos eliminar, no corresponde a información de interés del OR. |  | Se considera necesaria en el caso de proyectos por etapas
92 | E4 | IV. Información Comercial. Numeral 6. Etapa del proyecto: Sugerimos eliminar, no corresponde a información de interés del OR. |  | Se considera necesaria en el caso de proyectos por etapas
93 | E4 | VI. Documentos legales aportados. Sugerimos incluir la sección "Otro" para los casos en que el cliente anexe algún documento adicional o por si el operador de red requiere documentos adicionales. Ejemplo: Protocolos de calibración de CT´s y PT´s y protocolos del transformador. |  | Los documentos identificados en el formato se refieren únicamente a documentos legales
94 | E5 | No es claro el momento en el cual dentro del proceso de conexión se emite este documento, debido a que en el se mezcla información de la conexión y del sistema de medida. Entendemos que el formato "E5. Resultado de recibo obra" va posterior a la revisión de diseños y antes de la visita de puesta en servicio la cual tiene tres momentos, recibo técnico (Sistema de medida), registro ante xm y energización. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
95 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. 7. Registro de la Frontera de Comercialización para Agentes y Usuarios ante el ASIC. Sin el recibo técnico no se puede generar el registro ante XM razón por la cual este dato no se podría incluir en este formato. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
96 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. 8. Comunicación del ASIC con la fecha de registro de la Frontera Comercial al agente que presentó la solicitud y al operador de red. La comunicación la entrega el ASIC posterior al registro, para el cual se requiere este recibo técnico. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
97 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. 10. Fecha comunicación SIC. La comunicación la entrega el ASIC posterior al registro, para el cual se requiere este recibo técnico. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
98 | E5 | El formulario de puesta en servicio se manejará con el formulario Resultado recibo obra? |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
99 | E5 | I. Verificación Técnica y Pruebas. Aclarar si la marcación se realiza si se hizo la verificación o si cumple con la verificación. |  | Se ajusta en el formato
100 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. Numeral 6. Fecha de revisión de las adecuaciones generadas en el recibo técnico: Sugerimos revisar este campo. En caso de requerir subsanación, se realizaría una visita nuevamente. este proceso, podrá ser reiterativo y realizar N visitas. En aras de simplificar el formato, se sugiere indicar sólo la fecha de acta de recibo, que correspondería a la fecha en la que se ejecutó la visita de verificación y cumplimiento de obra. |  | Se ajusta el formato.
101 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. Numeral 13. Fecha aprobación conexión: Sugerimos eliminar el campo, dado que es igual al numeral. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
102 | E5 | II. Aprobación o Rechazo. Numeral 14. Fecha de Conexión al Sistema de Distribución Local: Sugerimos eliminar, dado que posterior a la aprobación, se realizará la programación de la energización. |  | Se ajusta el formato limitando a lo relacionado con el recibo técnico.
103 | Otro | Confirmar la nulidad del formulario E3. Diseños asociados al Anexo No.2 de la Circular CREG 073 de 2021. |  | El formato de diseños se incluye en la versión final de los formatos.
104 | Otro | En el artículo 44 de la resolución CREG 075 define que la Comisión definirá a través de circular las características de proyectos que deben presentar estudios o diseños parte de esto lo encontramos propuesto en la circular 073 de 2021 en su anexo pdf, para esta circular no observamos estas condiciones desarrolladas que consideramos importantes y dan claridad al proceso de asignación de capacidad . Sugerimos presentar un documento con alcance similar al presentado en la circular 073 de 2021 |  | Con la circular se incluirá esta información que, como menciona el comentario, fue consultada mediante la circular 073
105 | Otro | No encontramos de manera explícita en qué punto se asigna la capacidad, entendemos que en el formato E2 hay parte de este hito pero este está ligado a factibilidad, en el formato E5 también hay información relacionada. Siendo la asignación de capacidad la razón principal de los formatos debería quedar claro en cual de ellos se considera se asigna la capacidad |  | El formato denominado "Factibilidad del servicio" se diligencia cuando se ha asignado capacidad de transporte a un interesado y esta corresponde a la identificada en el campo "Carga aprobada en kW". De lo contrario se diligencia el formato de "Rechazo solicitud"
106 | Otro | Se debe dejar explícito el estudio de factibilidad a qué tipo de proyectos aplica, entendemos que las solicitudes de conexiones sencillas no requieren factibilidad, lo anterior concuerda con lo propuesto en la circular CREG 073 de 2021, de acuerdo con el artículo 43 de la resolución 075 de 2021 el punto de la factibilidad no se requiere para todos los casos. |  | Con la circular se incluirá esta información que, como menciona el comentario, fue consultada mediante la circular 073
107 | Otro | Sugerimos para todos los efectos referirse a recibo técnico en lugar a recibo de obra, en línea con la terminología definida en la resolución CREG 075 de 2021. Observamos que en los formatos se utilizan ambas y por claridad y simpleza debería ser solo una. En nuestro criterio y entendimiento el sistema de medida está incluido en el recibo técnico |  | Se ajusta en el formato
108 | Otro | Entendemos que el fujo de requerimientos e información durante el proceso de asignación es el publicado por el responsable en los términos del artículo 49 de la resolución CREG 075 de 2021, lo anterior para claridad del interesado. |  | Los formatos e información que debe utilizarse para la asignación de la capacidad de transporte son los que defina la CREG en la circular, tal como lo establece la Reoslución CREG 075 de 2021. El OR, de acuerdo con el artículo 49 de la resolución sólo definirá el procedimiento que seguirá para analizar las solicitudes.
109 | Otro | Sugerimos incluir el Número de radicado de la aprobación de factibilidad E2 dentro del formato E5, esto garantiza trazabilidad en la asignación de capacidad |  | Se ajusta en el formato
110 | Otro | El formulario de Diseños se seguira manejando el de la circular 073, se eliminará esta opción o la CREG publicará uno posteriormente para esta opción. |  | El formato se mantiene y se incluye en la versión final de los formatos.
111 | Otro | Finalmente, amablemente solicitamos a la Comisión que una vez queden definidos los formatos definitivos, se establezca un plazo para la transición, con el fin que los operadores de red contemos con un tiempo prudente para realizar los ajustes en los procesos y los sistemas de información. |  | En la circular se definirá el plazo de implementación
112 | Otro | Se anexan formatos de censo de carga y de solicitud del servicio utilizados actualmente por EMCALI |  | La información suministrada por los OR en respuesta a la circular 046 de 2021 fue considerada para la propuesta de formatos publicada mediante las circulares 073 de 2021 y 076 de 2022.
113 | Otro | Actualmente en CEO tenemos implementado un portal web donde las solicitudes de conexiones se realizan de forma digital, la implementación de estos formatos puede afectar la estructura de los desarrollos que ya tenemos implementados, en ese caso es obligatorio implementar los mismo formatos con que lo que solicitemos contenga la misma información?, si el OR tiene una forma más ágil de registrar la solicitudes, como los portales en lugar de los archivo en Excel, ¿lo puede mantener? |  | Los formatos pueden ser implementados a través de cualquiera de los desarrollos tecnológicos que tenga el OR, mientras que correspondan a lo exigidos en los formatos publicados por la CREG.
114 | Otro | Consideramos que las solicitudes de conexiones sencillas que no implican dictamen RETIE (menos de 5 cuentas, o cuentas individuales menor a 10 kVA) deben tener un formato más sencillo. Adjunto enviamos el formato utilizado en CEO. |  | El formato definido contiene la información que se considera necesaria para la solicitud, de acuerdo con el estudio realizado por la Comisión.
115 | Otro | Adjuntamos formato enviado con comentarios, en rojo los campos que consideramos que no se requieren |  | Se revisaron para la publicación de la circular final y se incluyen a continuación en este formato de comentarios