## Portada
Encuesta CREG – Clasificación metodológica de pérdidas técnicas (NT1, NT2, NT3)
Plantilla para clasificar por nivel de tensión entre Modelo A, Modelo C o Modelo B, con gates obligatorias, preguntas de detalle y preguntas de precisión potencial de la modelación.
Este instrumento NO solicita que el OR entregue toda la base detallada para ejecutar flujos de carga ni la totalidad de los insumos para calcular pérdidas técnicas. Su propósito es diagnosticar, por nivel de tensión, si el OR dispone de información suficiente, confiable, trazable, verificable y suficientemente completa para aplicar el Modelo A, C o B.
Las preguntas adicionales sobre precisión NO cambian por sí solas la clasificación A/C/B; sirven para identificar la modalidad metodológica proporcional a la calidad del dato: A-8760, A-Períodos, C-Centroides-8760, C-Centroides-Períodos o B-Simplificado anual.
Para Modelo A no se presume automáticamente que el OR deba entregar todos los archivos de simulación. La encuesta únicamente verifica si existen los insumos mínimos y con qué nivel de precisión temporal y espacial podrían modelarse las entradas y salidas de energía.
Para Modelo C el formulario de clústeres pide únicamente la información mínima para identificar unidades comparables y la precisión potencial del centroide; NO exige construir el clúster, elegir el centroide ni ejecutar la expansión de pérdidas.
Colores de filas: Gate A = verde, Gate C = amarillo, Detalle (D) = azul.

## Lógica_gate
Paso | Regla | Resultado
1 | Evaluar Gate A del nivel. Todas las preguntas críticas aplicables deben responderse “Sí”. | Si todas son Sí -> habilita Modelo A
2 | Si al menos una Gate A crítica aplicable es “No” o “Parcial” y la regla dice que Parcial = falla automática, NO habilita Modelo A. | Pasar a evaluar Gate C
3 | Evaluar Gate C del nivel. Todas las preguntas críticas aplicables deben responderse “Sí”. | Si todas son Sí -> habilita Modelo C
4 | Si al menos una Gate C crítica aplicable es “No” o “Parcial” y la regla dice que Parcial = falla automática. | Asignar Modelo B
5 | Si existe DER/AGPE/GD relevante, las gates marcadas como condición DER se vuelven obligatorias. | Si falla una gate DER para Modelo A, no puede clasificarse como Modelo A en ese nivel
6 | La clasificación principal sigue siendo A/C/B. Las preguntas de precisión identifican si un OR candidato a A o C puede operar con 8760 horas/año, con períodos representativos o con simplificaciones dominantes. | Complementa la clasificación A/C/B

## Parametrización_DER
Nivel | Indicador | Umbral recomendado | Interpretación regulatoria sugerida
NT1 | Potencia DER instalada / demanda máxima coincidente | 2% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT1 | Energía anual neta inyectada / energía anual de entrada al nivel | 0,5% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT1 | % horas con flujo reverso en puntos relevantes | 0,5% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT1 | % unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso | 2% | Nivel sensible a efectos locales de AGPE/GD en BT, especialmente por fase, desbalance y reversos a través de transformadores MT/BT.
NT2 | Potencia DER instalada / demanda máxima coincidente | 3% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT2 | Energía anual neta inyectada / energía anual de entrada al nivel | 1% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT2 | % horas con flujo reverso en puntos relevantes | 1% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT2 | % unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso | 1% de feeders/zonas o punto material | En MT1 importa la modificación del perfil del feeder, la cabecera y la localización eléctrica de GD/AG.
NT3 | Potencia DER instalada / demanda máxima coincidente | 3% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT3 | Energía anual neta inyectada / energía anual de entrada al nivel | 1% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT3 | % horas con flujo reverso en puntos relevantes | 1% | Si supera este valor, la DER se considera relevante para la clasificación del nivel.
NT3 | % unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso | 1% de puntos relevantes o punto material | En MT2/NT3 un solo punto material puede volver relevante la bidireccionalidad, aunque el agregado del nivel no sea grande.

## Definición_modelos
Código | Nombre | Definición | Uso regulatorio sugerido
Modelo A | Modelo avanzado | Modelación física detallada del nivel (red completa) con topología confiable, parámetros eléctricos, series de carga/medición suficientes y validación energético-técnica. En presencia de DER relevante debe capturar explícitamente inyección, bidireccionalidad y efecto en pérdidas. | Cálculo detallado por toda la red o equivalente de alta fidelidad
Modelo C | Modelo intermedio / híbrido | Enfoque basado en topología parcial confiable, segmentación, redes típicas, clústeres, circuitos equivalentes o benchmarking calibrado con medición agregada o parcial. | Cálculo híbrido calibrado, redes típicas o clústeres
Modelo B | Modelo simplificado / transición | Enfoque simplificado o estandarizado cuando el OR no cumple las gates críticas de A ni de C. Usa proxies agregados y parámetros estandarizados bajo reglas explícitas de transición. | Aplicación transitoria con obligaciones de cierre de brechas
Submodalidad | A-8760 | Red completa del nivel con flujos horarios (8760 h/año) o resolución equivalente, incluyendo tratamiento explícito de DER/autogeneración cuando exista. | Se sugiere solo cuando entradas y salidas del nivel sean suficientemente observables y validables.
Submodalidad | A-Períodos | Red completa del nivel con flujos por períodos representativos (alta/media/baja) y sensibilidad a escenarios de DER. | Válida cuando no existen 8760 completos pero sí insumos suficientes y trazables.
Submodalidad | C-Centroides-8760 | Modelación de circuitos/unidades representantes o centroides con 8760 h/año y posterior expansión metodológica. | Adecuada cuando no hay red completa, pero sí centroides bien observables.
Submodalidad | C-Centroides-Períodos | Modelación de centroides con períodos representativos y sensibilidades de DER, con expansión posterior trazable. | Adecuada para la mayoría de OR intermedios.
Submodalidad | B-Simplificado | Cálculo anual con parámetros estandarizados y proxies agregados (por ejemplo km de red, capacidad de transformación, energía o corriente máxima de cabecera). | Ruta residual cuando no se cumple A ni C.

## Catálogo_evidencia
Código | Evidencia | Formato aceptado | Criterio mínimo de suficiencia
EV_GIS | Topología GIS/unifilar/export de modelo | Excel/CSV/Shape/PDF/Export modelo | Debe incluir fecha de corte, versión, nodos, tramos y asociación eléctrica suficiente para el nivel evaluado.
EV_AMI | Medición AMI / horaria utilizable | Excel/CSV/PDF | Debe permitir verificar cobertura temporal, granularidad y fuente.
EV_SCADA | SCADA/medición de cabecera/fronteras | Excel/CSV/PDF | Debe identificar puntos, periodicidad, calidad y horizonte temporal.
EV_BAL | Balance energético / reconciliación | PDF/Excel | Debe mostrar entradas, salidas, pérdidas y criterio de aceptación.
EV_TRAFO | Catastro de transformadores con placa/pérdidas o equivalentes | Excel/CSV/PDF | Debe incluir potencia, tipología y parámetros o tablas homologadas.
EV_DER | Catastro DER/GD/AG/autogeneración | Excel/CSV/PDF | Debe incluir identificación, ubicación eléctrica, potencia, energía y medición asociada.
EV_CARGA | Curvas de carga / perfiles P y Q | Excel/CSV/PDF | Debe identificar método de construcción, horizonte, segmentación y fuente.
EV_OPER | Bitácora / reconstrucción operativa / maniobras | PDF/Excel | Debe permitir verificar configuración operativa representativa cuando aplique.
ALCANCE | Aclaración de alcance | Texto | La evidencia requerida puede ser una muestra trazable, un reporte de cobertura o una referencia inequívoca de existencia y calidad del insumo. No se exige entregar en esta fase toda la base 8760 ni todos los archivos de simulación del OR.

## NT1_Template
Plantilla de diligenciamiento – NT1 / BT
Complete primero los datos generales y parámetros del nivel. Luego responda todas las gates y preguntas de detalle. Las filas coloreadas ayudan a distinguir Gate A, Gate C y Detalle (D).
En este nivel, la clasificación A/C/B se complementa con preguntas de precisión para diferenciar entre 8760 horas, períodos representativos y simplificaciones dominantes.
Parámetro DER / AGPE / GD | Dato del OR | Criterio recomendado
Demanda máxima coincidente del nivel |  | Uso para comparar con potencia DER instalada
Energía anual que entra al nivel |  | Uso para comparar con energía neta inyectada DER
Potencia DER/GD/AG instalada en el nivel |  | DER relevante si >= 2% de la demanda máxima coincidente
Energía anual neta inyectada DER/GD/AG |  | DER relevante si >= 0,5% de la energía anual de entrada
% de horas con flujo reverso en puntos relevantes |  | DER relevante si >= 0,5%
% de unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso |  | DER relevante si >= 2%
Observación |  | Nivel sensible a efectos locales de AGPE/GD en BT, especialmente por fase, desbalance y reversos a través de transformadores MT/BT.
Bloque | ID | Pregunta | Respuesta | Respuesta permitida | Obligatoria | Condición aplica | No aplica permitido | Parcial = falla automática | Criticidad | Umbral cuantitativo / regla | Criterio de aceptación / uso | Evidencia requerida | Comentario del OR | Aplicable | Falla crítica
Gate A | NT1_A_01 | ¿Existe vínculo cliente–transformador con cobertura suficiente para modelación física del nivel? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Cobertura objetivo >= 95% de energía o usuarios del nivel. | Determina si el OR puede ubicar las cargas de BT sobre transformadores reales, requisito fuerte para red completa en BT. | Extracto GIS/catastro + muestra de trazabilidad cliente–transformador. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_02 | ¿Existe vínculo cliente–fase con cobertura suficiente para modelación por fase? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Cobertura objetivo >= 90% de energía o usuarios del nivel. | Importa por el efecto del desbalance en BT; ausencia de esta información reduce claramente la precisión de A en NT1. | Base de fases por cliente o evidencia AMI/algoritmo validado. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_03 | ¿La topología de red secundaria está georreferenciada y es modelable eléctricamente? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe permitir representar tramos, nodos y conexión a transformadores. | Verifica que exista red secundaria utilizable y no solo un inventario referencial. | GIS/unifilar secundario/export de modelo. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_04 | ¿Existe inventario de transformadores de distribución con pérdidas técnicas o parámetros equivalentes utilizables? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Datos de placa o catálogo homologable por tipología y potencia. | Valida si puede representarse el componente fijo y variable de pérdidas en transformadores MT/BT. | Catastro de transformadores + pérdidas en vacío/carga o tablas equivalentes. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_05 | ¿Se dispone de curvas de carga horarias observadas o calibrables por transformador/circuito/segmento representativo? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | AMI, medición de trafo o método calibrable con trazabilidad. | Para A en BT se aceptan curvas medidas o una reconstrucción calibrable; no necesariamente AMI completa en todos los usuarios. | Muestra AMI, perfiles agregados o metodología de reconstrucción. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_06 | ¿Puede validarse el modelo con balances, mediciones y pruebas de consistencia energética del nivel? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe existir contraste entre modelo y medición. | Confirma que el cálculo no será puramente declarativo sino verificable. | Balance energético, desviaciones y criterios de aceptación. |  | Sí | 0
Gate A | NT1_A_07 | Si existe DER/AGPE/PV relevante, ¿está identificada por usuario, transformador y fase? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Ubicación y asociación eléctrica explícita. | En BT la localización por fase y trafo es material cuando hay DER relevante. | Catastro de AGPE/GD + vínculo red. |  | No | 0
Gate A | NT1_A_08 | Si existe DER/AGPE/PV relevante, ¿se puede reconstruir la inyección neta o separar consumo e inyección? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe evitar sesgo por medición neta pura no desagregada. | Permite no confundir un cliente con AGPE como si fuera solo una carga unidireccional. | Medición bidireccional, neta + estimador o metodología validada. |  | No | 0
Gate C | NT1_C_01 | ¿Existe vínculo cliente–transformador parcial o trazabilidad suficiente por muestra/segmento para extrapolación? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Cobertura parcial pero usable y verificable. | Habilita un C por centroides o redes típicas si no existe la cobertura completa exigida para A. | Muestra auditada o segmentación robusta. |  | Sí | 0
Gate C | NT1_C_02 | ¿Existe inventario razonable de transformadores y red secundaria por tipología/zona/segmento? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe permitir construir clústeres o redes típicas. | Busca una base suficiente para representar BT por agrupamientos. | Inventario, tipologías y conteos. |  | Sí | 0
Gate C | NT1_C_03 | ¿Dispone el OR, para NT1, de al menos uno de los siguientes insumos utilizables para representar perfiles de carga por segmento, transformador o red típica: (i) AMI parcial, (ii) medición agregada, (iii) campañas de medición, o (iv) curvas típicas calibrables? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | No requiere observabilidad plena, pero sí una base calibrable y trazable. | Aclara que la pregunta no exige curvas 8760 completas; solo una base utilizable para perfiles representativos. | Curvas por segmento, trafo o circuito; reporte de cobertura y fuente. |  | Sí | 0
Gate C | NT1_C_04 | Si existe DER/AGPE/PV relevante, ¿puede distinguirse al menos parcialmente por zona, transformador o segmento? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | No exige modelación nodal completa, pero sí reconocimiento de su existencia y ubicación aproximada. | Permite un C con centroides donde la DER se representa por zona/segmento aun sin mapeo completo. | Catastro, listados comerciales o cruce con medición. |  | No | 0
Gate C | NT1_C_05 | ¿Existen variables de segmentación suficientes para agrupar redes/clientes/transformadores en clústeres o redes típicas? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Ej.: urbano/rural, aérea/subterránea, potencia de trafo, longitud, densidad, factor de carga. | Decide si puede pasarse a un enfoque de centroides/redes típicas. | Base de segmentación y reglas de agrupación. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_01 | Cobertura exacta (%) del vínculo cliente–transformador. |  | Numérica | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar porcentaje de energía y de usuarios. | Cuantifica la fortaleza del vínculo cliente–transformador. | Indicador numérico. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_02 | Cobertura exacta (%) del vínculo cliente–fase. |  | Numérica | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar porcentaje de energía y de usuarios. | Cuantifica la fortaleza del vínculo por fase. | Indicador numérico. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_03 | Porcentaje del nivel con AMI o medición horaria utilizable. |  | Numérica | Sí | General | No | No | No crítica | Desagregar por usuarios o energía. | Indica observabilidad temporal real en BT. | Indicador numérico. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_04 | Metodología actual del OR para asignación de fase. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Indique si es campo, analítica, AMI, balance o mixto. | Ayuda a valorar la confiabilidad del vínculo por fase. | Descripción corta. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_05 | Existencia de redes monofásicas, bifásicas y trifásicas en el nivel. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar tipologías relevantes. | Da contexto sobre probabilidad de desbalance y heterogeneidad física. | Descripción/catastro. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_06 | Cobertura de datos de pérdidas de transformadores por placa o catálogo. |  | Numérica | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar cobertura por número y capacidad instalada. | Mide cuán confiable sería la representación de pérdidas en transformadores. | Indicador + evidencia. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_07 | Existencia de topología secundaria aérea y/o subterránea diferenciada. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Marcar tipologías y cobertura. | Sirve para lectura de morfología y posterior clusterización. | GIS/unifilar. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_08 | Grado de visibilidad de desbalance por fase. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Transformador, circuito, zona o inexistente. | Aclara si el OR realmente ve el desbalance o solo lo infiere. | Descripción. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_09 | Cobertura de DER/AGPE/PV detrás del medidor en el nivel. |  | Numérica / texto | Sí | DER | Sí | No | No crítica | Reportar número de usuarios, potencia y energía si existe. | Da contexto al tratamiento de bidireccionalidad. | Catastro DER. |  | No | 0
Detalle | NT1_D_10 | ¿Qué evidencia entregará el OR para soportar este nivel? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | GIS, AMI, bases, diagramas, catastro, muestras. | Cierra el soporte documental de la clasificación. | Listado de archivos. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_11 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las ENTRADAS al nivel NT1 cuentan con medición horaria de P y Q (8760 h/año) o equivalente con trazabilidad suficiente para validación del flujo? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar 8760h / períodos representativos / no disponible. | No clasifica por sí sola; identifica modalidad de precisión temporal de la modelación. | Listado de puntos de medición, periodicidad y cobertura. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_12 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las SALIDAS o demanda del nivel NT1 pueden representarse horariamente con medición suficientemente granular (cliente AMI, transformador/segmento o esquema equivalente), incluyendo bidireccionalidad cuando exista DER? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar cliente-AMI / trafo-segmento / pseudo-medición / no disponible. | Determina si el OR puede aspirar a A-8760 o requiere A/C por períodos o simplificaciones. | Descripción del esquema de medición o reconstrucción. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_13 | Si no existe 8760 h completo, ¿puede el OR construir por lo menos tres períodos representativos de carga (alta/media/baja) con P y Q o factores equivalentes y sensibilidad al efecto de DER/AGPE/GD? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | No | No crítica | Tres períodos representativos y, cuando aplique, escenarios DER explicitados. | Sirve para distinguir A-Períodos o C-Centroides-Períodos frente a esquemas más simples. | Metodología de períodos y fuentes de datos. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_14 | ¿Cuál es la simplificación dominante prevista o actualmente usada para repartir la energía/demanda de salida cuando no existe medición directa suficiente? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Ejemplos: reparto por kVA nominal del trafo, misma cargabilidad, energía histórica, número de usuarios, curva típica, otra. | Busca transparentar el grado de simplificación del cálculo y su impacto potencial en precisión. | Nota metodológica + evidencia. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_15 | En presencia de DER relevante, ¿el OR puede representar al menos escenarios de bajo, medio y alto aporte DER, batería u otros recursos en la red BT? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | No | No crítica | Escenarios o sensibilidades explícitas. | Complementa la definición de precisión del cálculo bajo redes activas. | Supuestos/series/curvas o metodología. |  | Sí | 0
Detalle | NT1_D_16 | Si existen datos o estudios de comportamiento de carga dependiente del voltaje en BT (modelos ZIP, CP/CI u otros) ¿están disponibles por tipología o segmento? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | Sí | No | No crítica | No es gate; solo identificar si existe refinamiento adicional para A o para centroides finos. | En Colombia puede aportar sobre todo en BT, pero no debe bloquear A/C/B. | Estudios, parámetros o referencias internas. |  | Sí | 0

## NT2_Template
Plantilla de diligenciamiento – NT2 / MT1
Complete primero los datos generales y parámetros del nivel. Luego responda todas las gates y preguntas de detalle. Las filas coloreadas ayudan a distinguir Gate A, Gate C y Detalle (D).
En este nivel, la clasificación A/C/B se complementa con preguntas de precisión para diferenciar entre 8760 horas, períodos representativos y simplificaciones dominantes.
Parámetro DER / AGPE / GD | Dato del OR | Criterio recomendado
Demanda máxima coincidente del nivel |  | Uso para comparar con potencia DER instalada
Energía anual que entra al nivel |  | Uso para comparar con energía neta inyectada DER
Potencia DER/GD/AG instalada en el nivel |  | DER relevante si >= 3% de la demanda máxima coincidente
Energía anual neta inyectada DER/GD/AG |  | DER relevante si >= 1% de la energía anual de entrada
% de horas con flujo reverso en puntos relevantes |  | DER relevante si >= 1%
% de unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso |  | DER relevante si >= 1% de feeders/zonas o punto material
Observación |  | En MT1 importa la modificación del perfil del feeder, la cabecera y la localización eléctrica de GD/AG.
Bloque | ID | Pregunta | Respuesta | Respuesta permitida | Obligatoria | Condición aplica | No aplica permitido | Parcial = falla automática | Criticidad | Umbral cuantitativo / regla | Criterio de aceptación / uso | Evidencia requerida | Comentario del OR | Aplicable | Falla crítica
Gate A | NT2_A_01 | ¿La topología de alimentadores de NT2 está actualizada y modelable eléctricamente? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe incluir tramos, nodos, enlaces y maniobras relevantes. | Verifica que el feeder pueda representarse eléctricamente. | GIS/unifilar/export del modelo. |  | Sí | 0
Gate A | NT2_A_02 | ¿Existen parámetros eléctricos utilizables de líneas/equipos para modelación física? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | R, X, configuración y transformadores/equipos relevantes. | Necesario para un flujo con pérdidas defendible. | Catastro y parámetros. |  | Sí | 0
Gate A | NT2_A_03 | ¿Existe medición en cabecera de alimentadores o fronteras internas relevantes para validación? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Medición utilizable y trazable. | Sin medición en cabecera es difícil validar A en MT1. | Listado de medición + periodicidad. |  | Sí | 0
Gate A | NT2_A_04 | ¿Se dispone de curvas horarias de P y Q, o insumos equivalentes confiables para representar carga? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe representar el comportamiento horario del feeder. | Puede apoyarse en P/Q medidos, AMI agregada o esquemas equivalentes calibrables. | Series, SCADA, AMI agregada o equivalente. |  | Sí | 0
Gate A | NT2_A_05 | ¿Puede validarse el modelo con mediciones, balances y consistencia técnico-energética? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe existir reconciliación modelo-medición. | Cierra el ciclo de validación del feeder. | Resultados de validación. |  | Sí | 0
Gate A | NT2_A_06 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿está localizada exactamente en el alimentador y con medición/modelación adecuada? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Ubicación nodal/por tramo y señal de flujo bidireccional. | Importa porque una GD localizada altera el feeder mucho más que una señal agregada. | Catastro GD + medición/modelo. |  | No | 0
Gate A | NT2_A_07 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿se representa explícitamente el flujo bidireccional y el efecto sobre pérdidas? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | No basta identificarla; debe modelarse su efecto. | Evita tratar el feeder como puramente radial de demanda. | Modelo/evidencia de simulación. |  | No | 0
Gate A | NT2_A_08 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿la medición y modelación capturan su efecto horario sobre P, Q, factor de potencia y sentido del flujo? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe capturar variación horaria y no solo existencia estática. | Diferencia A-8760 y A-Períodos bien construidos frente a aproximaciones pobres. | Series + modelo + validación. |  | No | 0
Gate A | NT2_A_09 | ¿Existe información utilizable de los transformadores que alimentan el nivel NT2 (por ejemplo AT/MT, STR/SDL o MT2/MT1 según corresponda), incluyendo capacidad, relación de transformación, pérdidas/parámetros equivalentes y posibilidad de reflejar flujos bidireccionales cuando exista GD/AG material? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe existir al menos para los transformadores/materialidad que condicionan el flujo del nivel. | Responde a la necesidad colombiana de no ignorar el efecto de los transformadores de alimentación del feeder. | Catastro/placa/modelo + evidencia de medición o balance. |  | Sí | 0
Gate C | NT2_C_01 | ¿Existe topología parcial o suficientemente confiable del feeder para segmentación y benchmarking? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Puede ser incompleta, pero no caótica. | Permite un C por centroides aun sin topología completa. | Unifilar/GIS parcial. |  | Sí | 0
Gate C | NT2_C_02 | ¿Existe inventario utilizable de activos y parámetros por tipología, aunque incompleto? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe soportar valores típicos/clústeres. | Sostiene redes típicas o centroides. | Inventario y catálogos. |  | Sí | 0
Gate C | NT2_C_03 | ¿Existe medición en cabecera o energía agregada del feeder utilizable para calibración? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Al menos nivel agregable por alimentador. | Permite calibrar el enfoque C aunque no exista total observabilidad. | Medición/series. |  | Sí | 0
Gate C | NT2_C_04 | ¿Existen perfiles de carga utilizables (P y/o Q medidos o estimables) por feeder o segmento? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Puede incluir pseudo-mediciones justificadas. | Valida la posibilidad de centroides con períodos o 8760 parciales. | Series, estimadores, perfiles. |  | Sí | 0
Gate C | NT2_C_05 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿puede al menos identificarse por feeder/zona para ajustar el enfoque híbrido? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe evitar tratar la red como puramente radial de demanda. | Permite una representación agregada de DER en C. | Catastro o medición agregada. |  | No | 0
Gate C | NT2_C_06 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿puede al menos aproximarse su efecto horario agregado sobre P y Q? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Se acepta aproximación agregada justificable. | Diferencia un C robusto de uno excesivamente ciego a DER. | Series agregadas o estimadores calibrados. |  | No | 0
Gate C | NT2_C_07 | ¿Existe información parcial pero utilizable de los transformadores que alimentan el nivel NT2 y de los posibles flujos bidireccionales a través de ellos, al menos de forma agregada o por puntos materiales? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Se acepta información agregada o por puntos materiales, no necesariamente detallada para toda la red. | Permite no imponer un A cuando solo existe base suficiente para C. | Transformadores relevantes + balances/medición agregada. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_01 | Número de alimentadores NT2 y porcentaje cubierto por modelo utilizable. |  | Numérica / texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar por energía y por número. | Dimensión del universo del nivel y qué fracción es realmente modelable. | Indicador numérico. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_02 | Cobertura de medición en cabecera y periodicidad (horaria, 15 min, diaria). |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar tecnología y calidad. | Mide observabilidad de entradas. | Listado medidores. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_03 | Cobertura de P y Q medidas o estimadas. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar por tiempo y por feeder. | Mide calidad del insumo de carga para el flujo. | Indicador + fuente. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_04 | Existencia de maniobras, configuración normalmente abierta/cerrada y capacidad de reconstruirla. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Describir operación típica. | Aclara cuánto de la topología es operativa vs solo nominal. | Descripción + fuente. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_05 | Cobertura de GD/autogeneración conectada al nivel. |  | Texto | Sí | DER | Sí | No | No crítica | Número, potencia, energía, medición. | Contextualiza el efecto DER en el feeder. | Catastro GD. |  | No | 0
Detalle | NT2_D_06 | Disponibilidad de factor de potencia o reactiva por feeder. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar cobertura y fuente. | Importa para precisión del flujo y pérdidas. | SCADA/medidores. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_07 | Método actual del OR para calcular o estimar pérdidas técnicas NT2. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Modelo físico, factores, red típica, otro. | Ayuda a ubicar el punto de partida real del OR. | Descripción corta. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_08 | ¿Qué evidencia entregará el OR para soportar este nivel? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Modelo, GIS, medición, catastro, curvas. | Cierra soporte documental del nivel. | Listado de archivos. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_09 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las ENTRADAS al nivel NT2 cuentan con medición horaria de P y Q (8760 h/año) o equivalente en cabeceras/fronteras con trazabilidad suficiente para validación del flujo? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar 8760h / períodos representativos / no disponible. | No clasifica por sí sola; identifica modalidad de precisión temporal. | Listado de medidores, periodicidad y cobertura. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_10 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las SALIDAS o demanda del nivel NT2 pueden representarse horariamente con suficiente granularidad (clientes MT medidos, transformadores MT/BT medidos, pseudo-medición calibrada u otra), incluyendo bidireccionalidad cuando exista DER? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar cliente MT / trafo MT-BT / pseudo-medición / no disponible. | Determina si el OR puede aspirar a A-8760 o requiere A/C por períodos y/o supuestos de asignación. | Descripción del esquema de observabilidad de salidas. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_11 | Si no existe 8760 h completo, ¿puede el OR construir al menos tres períodos representativos de carga (alta/media/baja) con P y Q o factores equivalentes y sensibilidad al efecto de GD/AG/baterías u otros DER? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | No | No crítica | Tres períodos representativos y sensibilidades DER cuando aplique. | Sirve para distinguir A-Períodos o C-Centroides-Períodos. | Metodología y fuentes. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_12 | ¿Cuál es la simplificación dominante prevista o actualmente usada para repartir la carga/salidas a lo largo del feeder cuando no existe medición suficiente? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Ejemplos: reparto por kVA de transformadores, misma cargabilidad, energía histórica, cliente tipo, otra. | Transparencia sobre el nivel de simplificación del flujo. | Nota metodológica + evidencia. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_13 | En presencia de GD/autogeneración relevante, ¿el OR puede representar escenarios de bajo, medio y alto aporte DER y su efecto sobre flujos y pérdidas? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | No | No crítica | Escenarios o sensibilidades explícitas. | Complementa la definición de precisión del cálculo en MT1 con redes activas. | Supuestos/series/curvas o metodología. |  | Sí | 0
Detalle | NT2_D_14 | Si existen datos o estudios de comportamiento de carga dependiente del voltaje en MT1 (modelos ZIP, CP/CI u otros), ¿están disponibles por feeder, tipología o centroide? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | Sí | No | No crítica | No es gate; sirve para refinar A o centroides con mayor detalle. | En NT2 puede aportar, pero no debe bloquear la clasificación principal. | Estudios, parámetros o referencias internas. |  | Sí | 0

## NT3_Template
Plantilla de diligenciamiento – NT3 / MT2
Complete primero los datos generales y parámetros del nivel. Luego responda todas las gates y preguntas de detalle. Las filas coloreadas ayudan a distinguir Gate A, Gate C y Detalle (D).
En este nivel, la clasificación A/C/B se complementa con preguntas de precisión para diferenciar entre 8760 horas, períodos representativos y simplificaciones dominantes.
Parámetro DER / AGPE / GD | Dato del OR | Criterio recomendado
Demanda máxima coincidente del nivel |  | Uso para comparar con potencia DER instalada
Energía anual que entra al nivel |  | Uso para comparar con energía neta inyectada DER
Potencia DER/GD/AG instalada en el nivel |  | DER relevante si >= 3% de la demanda máxima coincidente
Energía anual neta inyectada DER/GD/AG |  | DER relevante si >= 1% de la energía anual de entrada
% de horas con flujo reverso en puntos relevantes |  | DER relevante si >= 1%
% de unidades/puntos materialmente afectados por DER o reverso |  | DER relevante si >= 1% de puntos relevantes o punto material
Observación |  | En MT2/NT3 un solo punto material puede volver relevante la bidireccionalidad, aunque el agregado del nivel no sea grande.
Bloque | ID | Pregunta | Respuesta | Respuesta permitida | Obligatoria | Condición aplica | No aplica permitido | Parcial = falla automática | Criticidad | Umbral cuantitativo / regla | Criterio de aceptación / uso | Evidencia requerida | Comentario del OR | Aplicable | Falla crítica
Gate A | NT3_A_01 | ¿Existe esquema unifilar operativo actualizado y consistente del nivel NT3? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe reflejar configuración operativa real. | En NT3 la topología real y operativa es central. | Unifilar operativo + fecha. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_02 | ¿Existe medición horaria utilizable en fronteras/extremos/subestaciones relevantes del nivel? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Medición con trazabilidad temporal. | Sin esto no hay A fuerte en NT3. | Listado de puntos y periodicidad. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_03 | ¿Se dispone de P y Q medidos o calculables con alta confiabilidad para modelación y validación? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Cobertura suficiente del nivel. | Aquí pesan más P/Q y balances que detalles finos por fase. | Series e indicadores. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_04 | ¿Puede realizarse reconciliación por extremos o balance robusto del nivel? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe permitir contraste entre entradas, salidas y pérdidas. | Es la prueba fuerte de coherencia del nivel. | Balance y metodología. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_05 | ¿Existen datos utilizables de transformadores de potencia, incluyendo pérdidas o parámetros equivalentes? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Pérdidas en vacío/carga o parámetros homologables. | En NT3 sí importan transformadores de potencia relevantes. | Catastro + placa/catálogo. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_06 | ¿Grandes clientes y generación conectada al nivel están modelados explícitamente? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | No deben quedar absorbidos como carga agregada indiferenciada. | En NT3 un solo punto material puede cambiar el flujo del corredor. | Listado de puntos/modelo. |  | Sí | 0
Gate A | NT3_A_07 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿hay medición bidireccional y modelación explícita de su efecto en P y Q? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe capturar flujos reversos y soporte reactivo si aplica. | Evita subestimar el efecto de recursos conectados al nivel. | Medición/modelo. |  | No | 0
Gate A | NT3_A_08 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿la medición y modelación capturan su efecto horario sobre P, Q, factor de potencia y sentido del flujo? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe capturar variación horaria y no solo presencia. | Diferencia un A robusto de una caracterización estacionaria. | Series + modelo + validación. |  | No | 0
Gate A | NT3_A_09 | ¿Puede modelarse explícitamente el flujo bidireccional a través de transformadores de potencia relevantes, incluyendo la relación entre mediciones en ambos lados o su reconciliación mediante balances suficientemente robustos? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Aplica especialmente cuando haya GD/AG material o intercambios bidireccionales posibles. | Responde a la necesidad de no ignorar reversos a través de transformadores de potencia en Colombia. | Modelo del transformador + medición/balance en ambos lados o equivalente. |  | Sí | 0
Gate C | NT3_C_01 | ¿Existe unifilar suficientemente confiable para agrupar subestaciones/circuitos/transformadores comparables? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Puede no ser plenamente operativo, pero sí usable. | Habilita un C por unidades comparables en NT3. | Unifilar y fuente. |  | Sí | 0
Gate C | NT3_C_02 | ¿Existe medición horaria o al menos seriada en entradas/salidas principales para calibración? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe permitir aproximación del balance. | Permite un C con balance aproximado. | Medición. |  | Sí | 0
Gate C | NT3_C_03 | ¿Existen P y Q parciales o variables equivalentes suficientes para aproximar el comportamiento del nivel? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Puede requerir extrapolación justificada. | Valida perfiles agregados por unidad. | Series/estimadores. |  | Sí | 0
Gate C | NT3_C_04 | ¿Existen datos de transformadores y grandes usuarios/generación suficientes para construir benchmarking o modelo híbrido? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Debe evitar simplificación excesiva. | Impide que el C ignore activos o puntos materiales del corredor. | Inventario + cargas/generación. |  | Sí | 0
Gate C | NT3_C_05 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿puede identificarse al menos por punto/subestación para ajustar el enfoque híbrido? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Debe reconocerse su influencia energética. | Permite una representación C agregada pero trazable. | Catastro/medición. |  | No | 0
Gate C | NT3_C_06 | Si existe GD/autogeneración relevante, ¿puede al menos aproximarse su efecto horario agregado sobre P y Q? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | Sí | Crítica | Se acepta aproximación agregada justificable. | Mantiene sensibilidad a DER en C. | Series agregadas o estimadores calibrados. |  | No | 0
Gate C | NT3_C_07 | ¿Existe información parcial pero utilizable de transformadores de potencia relevantes y de posibles flujos bidireccionales a través de ellos, al menos por puntos materiales o balances agregados? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | Sí | Crítica | Se acepta evidencia agregada por puntos materiales. | Permite un C cuando no se alcanza el nivel de detalle de A. | Transformadores relevantes + balances agregados / medición parcial. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_01 | Número de subestaciones/transformadores/puntos frontera en NT3 y cobertura modelable. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar cobertura por energía. | Mide tamaño y cobertura del universo modelable. | Indicador. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_02 | Cobertura de medición horaria y bidireccional. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar por punto. | Mide observabilidad temporal del nivel. | Listado. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_03 | Cobertura de P y Q por punto relevante. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Reportar por tiempo y por energía. | Aclara la calidad del insumo de flujo. | Indicador. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_04 | Existencia de reconciliación por extremos actualmente operativa. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Sí total / parcial / no. | Permite ver si el OR ya opera con balances utilitarios. | Descripción. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_05 | Cobertura de grandes clientes y generación conectada al nivel. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Número, potencia e identificación. | Da contexto sobre puntos materiales. | Listado. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_06 | Método actual del OR para cálculo o estimación de pérdidas técnicas NT3. |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Modelo físico, balance, estándar, otro. | Ubica el punto de partida real del OR. | Descripción. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_07 | ¿Qué evidencia entregará el OR para soportar este nivel? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Unifilar, medición, balances, catastro, modelo. | Cierra soporte documental del nivel. | Listado de archivos. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_08 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las ENTRADAS y FRONTERAS del nivel NT3 cuentan con medición horaria de P y Q (8760 h/año) o equivalente con trazabilidad suficiente para reconciliación por extremos? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar 8760h / períodos representativos / no disponible. | No clasifica por sí sola; identifica modalidad de precisión temporal. | Listado de puntos, periodicidad y cobertura. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_09 | Precisión potencial del Modelo A/C: ¿Las SALIDAS o retiros del nivel NT3 pueden representarse horariamente con suficiente granularidad (grandes clientes, transformadores relevantes, generación y otros puntos materiales), incluyendo bidireccionalidad cuando aplique? |  | Texto / elección | Sí | General | No | No | No crítica | Indicar clientes/generación medidos / transformadores / pseudo-medición / no disponible. | Determina si el OR puede aspirar a A-8760 o requiere A/C por períodos y/o simplificaciones. | Descripción del esquema de observabilidad de salidas. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_10 | Si no existe 8760 h completo, ¿puede el OR construir al menos tres períodos representativos de carga (alta/media/baja) con P y Q o factores equivalentes y sensibilidad al efecto de GD/AG/otros DER? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | No | No | No crítica | Tres períodos representativos y sensibilidades DER cuando aplique. | Sirve para distinguir A-Períodos o C-Centroides-Períodos. | Metodología y fuentes. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_11 | ¿Cuál es la simplificación dominante prevista o actualmente usada para representar salidas cuando no existe medición suficiente? |  | Texto | Sí | General | No | No | No crítica | Ejemplos: proxies por capacidad, factores equivalentes, balance agregado, otra. | Transparencia sobre el nivel de simplificación del flujo. | Nota metodológica + evidencia. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_12 | En presencia de GD/autogeneración relevante, ¿el OR puede representar escenarios de bajo, medio y alto aporte DER y su efecto sobre flujos y pérdidas del nivel? |  | Sí/No/Parcial/No aplica | Sí | DER | Sí | No | No crítica | Escenarios o sensibilidades explícitas. | Complementa la definición de precisión del cálculo en NT3 con redes activas. | Supuestos/series/curvas o metodología. |  | Sí | 0
Detalle | NT3_D_13 | Si existen datos o estudios de comportamiento de carga dependiente del voltaje en NT3 (ZIP/CP/CI u otros), ¿están disponibles por punto material o tipología? |  | Sí/No/Parcial | Sí | General | Sí | No | No crítica | No es gate; tiene prioridad baja en NT3 frente a P/Q, balances y puntos materiales. | Se incluye por completitud metodológica, no como condición fuerte. | Estudios, parámetros o referencias internas. |  | Sí | 0

## Resumen_validación
Nivel | Fallas Gate A | Fallas Gate C | Modelo preliminar | Submodalidad potencial | Observación del revisor
NT1
NT2
NT3
Nota |  |  |  |  | La submodalidad potencial surge de las preguntas D de precisión: A-8760, A-Períodos, C-Centroides-8760, C-Centroides-Períodos o B-Simplificado.