## Hoja1
No | ARTICULO | COMENTARIO | PROPUESTA AJUSTE | RESPUESTA CREG
1 | Artículo 13 | El artículo 13 del proyecto de resolución contenido en la Resolución No. 701 075 de 2024 establece que los activos de conexión de propiedad de un Usuario No Regulado (UNR), utilizados por un Operador de Red (OR) para conectarse al SIN, deben ser repuestos por el propietario al término de su vida útil regulatoria. Si el UNR no realiza la reposición, el OR podrá llevarla a cabo, trasladándose la frontera comercial del UNR para quedar conectada al nuevo activo de uso instalado por el transportador. Esta disposición resulta extremadamente gravosa para el UNR que permite que sus activos de conexión sean utilizados por un OR, ya que implica la pérdida de la propiedad del activo al término de su vida útil regulatoria, sin considerar que el UNR podría haber realizado mantenimientos que extiendan la vida útil más allá de dicho período. La vida útil regulatoria es un concepto que se refiere al período durante el cual el activo es remunerado, pero no necesariamente al período durante el cual puede operar con la seguridad, confiabilidad y calidad requeridas. De hecho, la regulación actual no obliga a los OR a reponer sus activos al finalizar su vida útil; únicamente los penaliza con la pérdida de la remuneración. Además, les concede una remuneración adicional de cinco años si los activos de uso en los niveles de tensión 3 y 4 se encuentran dentro del alcance del sistema de gestión de activos y su operación no afecta la seguridad, confiabilidad y calidad en la prestación del servicio. Sin embargo, la norma propuesta impone al UNR, además de la pérdida de la remuneración, la pérdida del activo, lo que conlleva, en caso de estar conectado directamente al STN, la pérdida de su calidad como usuario conectado al STN. Este es un derecho adquirido que hasta ahora ha sido protegido por la regulación. Así las cosas, esta disposición hace más gravosa la situación del UNR en comparación con la del OR. Por otro lado, para el OR, la inversión requerida es la misma, ya sea para reponer el activo del UNR o para construir un nuevo activo que permita su conexión al SIN. En consecuencia y para evitar desincentivar la participación del UNR, se propone modificar el proyecto de Resolución estableciendo una solución más adecuada, esto es en caso de que el UNR no reponga el activo, sería establecer la obligación del OR de construir los activos necesarios para garantizar su conexión al SIN. Mientras esto no ocurra y el OR continúe utilizando los activos del UNR, deberá seguir pagando por su uso. |  | Se acoge el comentario y se ajustan las disposiciones de la resolución con respecto a este tema.
2 | Artículos 1 y 2 | Si bien estamos de acuerdo en que un generador embebido debe ser representado por un agente generador, consideramos que es necesario incluir una excepción en el caso de los autogeneradores. Actualmente, las fronteras embebidas en generación incluyen a los autogeneradores, pero en estas circunstancias debería ser posible que estos también puedan ser representados por un comercializador. En la actualidad, los Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE), con capacidad inferior a 1 MW, y los Autogeneradores a Gran Escala (AGGE), con capacidad superior a 1 MW, que están conectados directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), tienen la posibilidad de ser representados por agentes comercializadores. Sin embargo, la normativa propuesta presenta una falta de claridad y completitud, lo que, en su redacción actual, restringe la representación de los AGPE exclusivamente a agentes generadores. Esto podría limitar de manera innecesaria su participación en el mercado, reduciendo las opciones para su integración eficiente. | Por lo tanto, sugerimos ajustar la redacción del proyecto para garantizar que tanto los autogeneradores como los AGPE tengan la flexibilidad de ser representados ya sea por un agente generador o un comercializador, dependiendo de sus características y necesidades específicas. Esto asegurará mayor coherencia normativa y facilitará una participación más inclusiva y eficiente en el sistema. | Se aclara que en el marco de la regulación vigente la conexión embebida para autogeneradores solo es aplicable para AGGE. Esto se mantiene es esta resolución.
3 | Artículo 5 | La Resolución CREG 122 de 2003 permite que, para las fronteras reguladas, el reporte ante el ASIC se realice al final del mes en lugar de manera diaria. Actualmente, en Colombia existen numerosos casos de fronteras embebidas reguladas que no cuentan con reporte horario. Con la redacción propuesta en el proyecto de resolución, esta flexibilidad desaparecería, convirtiendo el reporte diario en una obligación inmediata. | Por lo anterior, consideramos esencial mantener la flexibilidad actual en el reporte o, en su defecto, establecer un plazo razonable que permita la adecuada normalización de los clientes regulados que no tienen reporte ante el ASIC. Esto resulta especialmente relevante para evitar que, de entrar en vigencia lo propuesto en el proyecto de manera inmediata, numerosos clientes regulados se encuentren en situación de incumplimiento ante esta nueva exigencia. | El artículo 41 de la Resolución CREG 038 de 2014 estableció un plazo de 24 meses, a partir de la entrada en vigencia de esa resolución, para reportar las mediciones realizadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 y el Anexo 8 de dicha resolución.
4 | Transversal | Al analizar la Resolución CREG 122 de 2003, se establece que las fronteras principales deben corresponder a Usuarios No Regulados (UNR), lo que las asocia automáticamente con la demanda. Sin embargo, en el contexto actual, hemos identificado un aumento significativo en la cantidad de activos de conexión asociados a generadores. Por ello, consideramos esencial que la medida no se limite exclusivamente a los activos de conexión vinculados a la demanda, sino que también incorpore los activos asociados a la generación. Esto es particularmente relevante en el norte del país, donde existe una gran oportunidad para aprovechar la existencia de estos activos y maximizar el impacto positivo de esta medida. En este contexto, surge la inquietud sobre cómo se implementará un mecanismo que permita a los operadores de red o a los usuarios tipo demanda conectarse, respetando la disposición de que las fronteras principales correspondan a UNR. Es fundamental que dicho mecanismo considere la diversidad de situaciones en el sistema eléctrico actual. | Por lo tanto, elevamos esta consulta al regulador con el propósito de buscar garantías para que se maximice el uso de los activos de terceros disponibles, evitando que la normativa limite su aplicación únicamente a aquellos asociados a la atención de la demanda. Consideramos que la claridad en esta disposición permitirá resolver de manera más efectiva los problemas de continuidad, confiabilidad y capacidad en el sistema eléctrico. | No se acoge. Debe tenerse en cuenta que para el caso de generadores debe acudirse a las disposiciones de conexión compartida establecidas en la Resolución CREG 200 de 2019.
5 | Artículo 13 | Observamos adecuado el énfasis que busca plantear la Comisión en el artículo 13 del proyecto de resolución en lo relacionado con la reposición de los activos de conexión al finalizar la vida útil regulatoria, sin embargo, en este artículo también se menciona que el dueño de los activos de conexión dejará de percibir remuneración alguna si la reposición del activo la realiza el transportador. Esto podría no estar completamente alineado con lo establecido en la metodología de remuneración de la resolución CREG 015 de 2018, donde al finalizar la vida útil del activo, el dueño de este sigue percibiendo remuneración por el AOM, terrenos y demás elementos diferentes a la inversión por lo que sería importante considerar este ajuste. Adicionalmente, consideramos importante agregar que la vida útil de los activos de conexión pudiera extenderse aplicando criterios de gestión de activos como lo establece la metodología en mención. | Por lo cual sugerimos a la CREG analizar la posibilidad de que la obligación de la reposición no se presente justo al terminar la vida útil regulatoria de estos, en beneficio de la optimización de costos que esto implica para los usuarios. Asimismo, es necesario analizar las implicaciones jurídicas que pudieran derivarse del cambio de propiedad que se daría de los activos construidos por un tercero, y que pasen a propiedad del transportador, en el caso que el propietario no haga la reposición, ya que deben definirse claramente las reglas para atender estos casos. | Este artículo se elimina del texto final de la resolución, entendiendo que es responsabilidad del OR Embebido garantizar la calidad del servicio que brinda a los usuarios que serán atendidos a través de la conexión de sus activos de uso a un activo de conexión de un UNR.
6 | Artículo 1 | Representación de autogeneradores (AGPE) por agentes comercializadores: Dentro de la definición de generador embebido en la propuesta se consideran además de los generadores y cogeneradores a los autogeneradores de manera general, es decir, entendemos que se incluyen los AGGE y los AGPE. De otro lado, los principios generales del Artículo 2 establecen que “las fronteras de generación embebida deben ser representados por generadores”, es decir, que para un AGPE con frontera de excedentes tendría que ser representado por un generador y no por un comercializador como está definido hoy. En ese sentido, y de manera que se mantenga la coherencia con la Resolución CREG 174 de 2021, solicitamos aclarar que los Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE), pueden seguir siendo representados por agentes comercializadores, además de los agentes generadores. |  | Ver respuesta a comentario 2.
7 | Artículo 3 | Frecuencia del reporte de fronteras embebidas de usuarios regulados: Un cambio importante que afectaría una gran cantidad de usuarios regulados que hoy hacen parte de fronteras embebidas, principalmente centros comerciales, consiste en lo planteado por el numeral 2 del artículo 3, el cual establece para todas las fronteras embebidas la obligación de tener una frontera con reporte al ASIC es decir con discriminación horaria y reporte diario. Si bien entendemos que esta exigencia resulta importante para un balance de energía más preciso, consideramos importante que se permita mantener la opción de reportar las fronteras embebidas de usuarios regulados de manera mensual y no diaria. Si se considera necesario el cambio, proponemos que sea de obligatorio cumplimiento para las nuevas fronteras embebidas, y se otorgue un tiempo prudencial para la normalización de aquellas fronteras embebidas que actualmente no cuentan con medidor horario e interrogación remota. Este periodo de transición permitirá a los agentes y clientes adaptarse, garantizando la correcta implementación de la medida. |  | Ver respuesta al comentario 3.
8 | Transversal | Entrega de excedentes de autogeneración a través de fronteras embebidas: Recomendamos que se deje explícito en el texto de la resolución que los autogeneradores embebidos tienen la posibilidad de entregar excedentes al SIN. Asimismo, solicitamos que se indique claramente que dichos excedentes se liquidarán bajo las reglas vigentes aplicables según su categoría, AGPE con o sin créditos de energía, o AGGE. |  | Ver respuesta al comentario 2. Se aclara en el texto final de la resolución que los AGGE que se conecten a través de una frontera embebida pueden entregar excedentes.
9 | Artículo 3 | El numeral 2 de Artículo 3 plantea una visión regulatoria solo desde lo comercial y de mercado. Es clave que se entienda la problemática técnica que tienen los proyectos eólicos y solares para el cumplimiento de los requisitos de las resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021, según la definición del punto de conexión establecido en la Res. CREG 038 de 2014, y el hecho de que los generadores embebidos compartan activos de conexión propiedad de un tercero con la demanda, lo que imposibilita el cumplimiento en la frontera principal o comercial. Esta problemática se profundiza en el caso en el cual la distancia entre el generador embebido y la frontera principal o de conexión es muy larga. | Se considera necesario que la normativa contemple excepciones para plantas de generación renovable con fronteras embebidas, permitiendo el cumplimiento de los requisitos en el punto más cercano al generador, como el terminal de alto voltaje del transformador elevador, tal como lo considera la resolución CREG 229 de 2022 y lo sugirió el proyecto de resolución 701-046 de 2024. | El comentario ha sido identificado como parte de los requisitos técnicos que deben cumplir los generadores solares y eólicos, que actualmente se rigen por las resoluciones CREG 060/2019, 148/2021 y 101 011 de 2022 y sobre lo que se esta revisando reglas para la operación bajo la modalidad de conexiones compartidas de activos de conexión de generadores. En ese sentido, este comentario se tendrá en cuenta en dicha normativa.
10 | Artículo 6 | No es claro cuáles serían los cargos por la utilización de los activos de conexión. Normalmente estos cargos son pactados con el propietario del activo por el uso de la conexión sin depender de una condición de exportación neta en la frontera principal (Cargo fijo mensual + ajuste por indicador). | Se solicita aclarar cúal sería el cobro al que estarán sujetos los generadores bajo esta condición, de acuerdo con lo explicado en nuestro comentario. | En el texto final de la resolución se aclaran los cargos que aplican para cada situación.
11 | Artículo 8 | Normalmente en el contrato de conexión que se celebra con el propietario de los activos, se estiman los valores con metodologías diferentes a las metodologías de remuneración vigentes para las actividades de transmisión o de distribución. De la manera en que está redactado el Artículo 8 se presenta una contradicción entre este y el Artículo 6. | Se solicita revisar la redacción del Artículo 8 para que no de lugar a dudas c contradcciones de interpretación | Se ajusta en el texto final de la resolución.
12 | Artículo 12 | No se entienden las razones para que sea el propietario de un activo de conexión quien haga responsable por el aumento de los índices máximos de discontinuidad del servicio, y mucho menos que se refleje esta responsabilidad a los usuarios en las otras fronteras embebidas. Adicionalmente, el acuerdo que realice el OR con el propietario de los activos sobre quién vaya a recaer la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los activos utilizados, debe propender por no afectar a los demás usuarios o agentes (fronteras embebidas) involucrados dentro la frontera principal. | Se solicita delimitar adecuadamente las responsabilidades del OR y del propietario de los activos de conexión en lo relatico a la continuidad del servicio. | Se ajusta el texto final de la resolución para aclarar este tema.
13 | Transversal | 1. Aclarar el papel del Proyecto de Resolución frente a la normativa vigente: Consideramos necesario que el texto del Proyecto de Resolución aclare explícitamente su relación con la Resolución CREG 122 de 2003 y otras disposiciones normativas aplicables. La Resolución CREG 122 de 2003 regula aspectos relacionados con el uso de activos de conexión de terceros para conectar generación y demanda al Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que está vinculado directamente con el objeto del proyecto en consulta. En este sentido, recomendamos que se precise si el proyecto de resolución modifica, amplía o deroga parcialmente la Resolución CREG 122 de 2003 o cualquier otra normativa vigente. Lo anterior con el fin de evitar duplicidades normativas y posibles confusiones entre las disposiciones aplicables |  | En la consulta se mencionó que esta resolución sustituye las resoluciones CREG 122 de 2003 y 084 de 2004. En el texto final se menciona que estas resoluciones se derogan.
14 | Transversal | 2. Representación de Autogeneradores en fronteras embebidas: En el Artículo 1 del Proyecto de Resolución se define que un “Generador Embebido. En el ámbito de esta resolución se refiere a generadores de energía eléctrica, cogeneradores o autogeneradores que se conectan utilizando una Frontera Embebida.” (negrita y subrayado fuera de texto). Así mismo, en el Artículo 2 del Proyecto de Resolución se indica que “Las fronteras de consumos auxiliares de generación embebida y las fronteras de generación embebida deben ser representadas por generadores.” (negrita y subrayado fuera de texto). Según lo anterior, se entendería que un Autogenerador que quiera conectarse a través de una Frontera Embebida, deberá ser representado ante el Mercado mediante un Agente Generador, sin emabrgo según las disposiciones contenidas en las Resoluciones CREG 024 de 2015 y CREG 174 de 2021, los Autogeneradores tanto a Gran Escala como a Pequeña Escala pueden ser representados ante el Mercado por un Agente Comercializador. Consideramos entonces que se estaría poniendo una barrera adicional para este tipo de usuarios al limitarse su representación solo a Agentes Generadores. Proponemos que se incluya en el texto aclaración de que un Autogenerador podrá ser representado por un Agente Comercializador. |  | Ver respuesta al comentario 2.
15 | Transversal | 3. Reporte de fronteras reguladas: Actualmente el Código de medida (Resolución CREG 038 de 2014) establece que, para el reporte de información de fronteras embebidas de usuarios regulados, se hará el reporte al ASIC dentro de los dos días calendario al mes siguiente de operación. Sin embargo encontramos que en el Artículo 3 del Proyecto de Resolución se establece que las fronteras embebidas deberán cumplir con lo exigido a las fronteras con reporte al ASIC Consideramos que esto podría generar barreras innecesarias para usuarios regulados que no cuentan con la infraestructura requerida para cumplir con los requisitos de reporte horario inmediato. Sugerimos mantener la flexibilidad en los tiempos de reporte para las Fronteras Embebidas que correspondan a clientes regulados, permitiendo que el reporte ante el ASIC pueda ser mensual en estos casos. |  | Ver respuesta al comentario 3.
16 | Transversal | 4. Uso de Activos de Conexión de Generadores: Tanto la definición de "Frontera Principal" contenida en la Resolución CREG 122 de 2003 como la incluida en el Proyecto de Resolución CREG 701 075 de 2024 establece que esta frontera debe corresponder a la de un Usuario No Regulado (UNR). Consideramos que este criterio podría limitar el uso de activos de conexión de propiedad de terceros únicamente a aquellos activos pertenecientes a usuarios de tipo demanda, dejando por fuera los activos de conexión propiedad de generadores. Sin embargo, en la práctica, existen casos en los que conectar a un activo de un generador sería la opción más eficiente para atender la demanda o para conectar nuevos proyectos de generación. Esta situación es especialmente relevante en regiones como el norte del país, donde existe una gran cantidad de activos de conexión de generadores que podrían ser aprovechados para mejorar la continuidad y confiabilidad del sistema. Sugerimos que se ajuste la definición de "Frontera Principal" para que, además de los activos de conexión de Usuarios No Regulados, también pueda corresponder a la frontera de un generador. Esta ampliación en la definición permitiría maximizar el uso de los activos de conexión disponibles en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y promovería una mayor flexibilidad y eficiencia en las soluciones de conexión, evitando restricciones innecesarias que puedan afectar la continuidad y calidad del servicio. |  | Ver respuesta al comentario 4.
17 | Transversal | Ampliar el ámbito de aplicación de la norma a activos de conexión de generadores En el proyecto de norma presentado, se limita al uso de los activos de conexión de usuarios no regulados, sin considerar las oportunidades que representan los activos de conexión de los generadores en el SIN, por lo que recomendamos ampliar la definición de Frontera Principal de tal manera que se incluya a los generadores, esto incrementaría las posibilidades de conectar nueva demanda de manera más eficiente. |  | Ver respuesta al comentario 4.
18 | Artículo 8 | Remuneración contratos de conexión fronteras embebidas de un OR Vemos necesario especificar en la norma propuesta la forma como se remunerarían los contratos de conexión de las fronteras embebidas de un OR. Entendemos que estos valores deben ser incluidos en los cargos de distribución a partir del momento en el que se pone en operación la frontera embebida, sin embargo, solicitamos a la Comisión mayor claridad sobre la forma en la que se reportaría tal conexión. |  | Sobre este tema se realizan precisiones en el texto final de la resolución.
19 | Transversal | Entrega de excedentes de autogeneración a través de fronteras embebidas Recomendamos que se deje explícito en el texto de la resolución que los autogeneradores embebidos pueden entregar excedentes al SIN. Asimismo, solicitamos que se indique claramente que dichos excedentes se liquidarán bajo las reglas vigentes aplicables a los generadores embebidos. Esta medida contribuirá a una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles. |  | Ve respuesta al comentario 8.
20 | Artículo 3 | Fronteras embebidas de AGPE El numeral 2 del artículo 3 del proyecto de resolución indica: “La Frontera Embebida deberá corresponder a una frontera de generación o a una frontera de comercialización, tal como están definidas en la Resolución CREG 038 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya, además, debe cumplir con las exigencias establecidas en esa misma resolución para las fronteras con reporte al ASIC.” Para los AGPE el literal b) del artículo 18 de la Resolución CREG 174 del 2021 indica: “b) El AGPE que entrega excedentes debe cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, a excepción de las siguientes obligaciones: i) Contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 de la Resolución CREG 038 de 2014. ii) La verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014. iii) El reporte de las lecturas de la frontera comercial al ASIC cuando se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta.” Se considera que para la Generación Embebida que son AGPE, se debería mantener lo que indica la Resolución CREG 174 del 2021 para mantener la viabilidad financiera de dichos proyectos en concordancia con el literal a) del artículo 4 de la ley 143 de 1994. |  | Ver respuesta al comentario 2.
21 | Artículo 13 | Condiciones para activos de conexión de terceros Exigir que los activos de terceros cumplan las condiciones de un activo de uso podría restringir la utilización de la figura de frontera embebida, ya que condiciona al propietario del activo de conexión a realizar reposiciones que pueden no estar contempladas en su plan de mantenimiento. Por ello, sugerimos aclarar que estas obligaciones no deben ser impuestas de manera automática, sino que deben ser objeto de acuerdos explícitos entre las partes involucradas, garantizando la flexibilidad necesaria para mantener el esquema atractivo y funcional. |  | Se ajusta el texto final de la resolución eliminando la mención sobre reposición del activo de conexión utilizado para la conexión embebida.
22 | Artículo 13 | 1. Consideraciones en torno a la reposición de activos de conexión Compartimos el imperativo de prestar el servicio de energía eléctrica de manera continua y confiable, esto conlleva a contar con un sistema en óptimas condiciones y para esto estamos de acuerdo con la propuesta de evaluación que realizaría el perito en este sentido. Ahora, conducir a que activos de terceros cumplan exactamente las condiciones de un activo de uso, puede traer como consecuencia restarle posibilidad de utilización de la figura de frontera embebida. Lo anterior, debido a que se va a condicionar al propietario de activos de conexión a realizar reposiciones que muy probablemente no tiene en su plan de mantenimiento, toda vez que su actividad principal no es la distribución o transporte de energía. Por consiguiente, el hacer exigencias a un tercero como la de reponer el activo si su vida útil regulatoria culmina, condiciona el posible consentimiento que tendría para permitir conectar a un usuario a su sistema. En el mismo sentido, obligar a reponer a un OR los activos de conexión que el tercero no esté dispuesto a ejecutar, hace que el OR evite emplear esta figura pues es infraestructura que no está bajo su control y responsabilidad. Por lo anterior, proponemos que estas obligaciones no sean impuestas a ninguno de estos actores, sino que obedezcan a acuerdos explícitos entre los involucrados, para garantizar la atractividad de este mecanismo. |  | Ver respuesta al comentario 21.
23 | Artículo 3 | 2. Condiciones de la medida en las fronteras embebidas Respecto a la medida de las fronteras embebidas, es claro que tanto las fronteras de generación como las fronteras de comercialización deben cumplir los requisitos de las fronteras con reporte al ASIC; sin embargo, en el caso de los usuarios regulados atendidos por el comercializador consideramos necesario precisar que las condiciones de medición de su frontera deben mantenerse de acuerdo con lo establecido en el literal b) del Artículo 3 de la Resolución CREG 122 de 2003. |  | Ver respuesta al comentario 3.
24 | Transversal | 3. Condiciones de participación de los autogeneradores en fronteras embebidas Considerando que los autogeneradores están incluidos en las fronteras de generador embebido según la definición, encontramos que hoy existen autogeneradores que no tienen medida con reporte al ASIC de manera horaria y no exportan energía; en el mismo sentido de lo expuesto en el párrafo anterior, estos autogeneradores no quedarían cubiertos por el alcance de frontera embebida al no corresponder a una frontera de comercialización. Sugerimos por tanto, considerar esta situación para que no queden excluidos de una posible aplicación de la figura de frontera embebida. Para el caso de que existan autogeneradores con exportación de excedentes a través de las fronteras embebidas, sugerimos que la CREG haga la revisión pertinente de la forma de establecer los balances de energía para los diferentes tipos de fronteras involucrados en estos casos y simulando dichos efectos bajo las diferentes condiciones de los autogeneradores. Asociado al tema de autogeneración y muy puntualmente a la figura de autogenerador remoto definida en el Decreto 1403 de MME, no encontramos pertinente que pueda ser incluida como frontera embebida por las distorsiones que puedan generar en el mercado, teniendo en cuenta que una parte del autogenerador estaría dentro de una frontera embebida y otra directamente conectada al SIN, esta situación más que dar solución a algo que a la fecha no se requiere, lo que posibilita es especulaciones o by pass al sistema poco convenientes y distorsiones como las mencionadas. |  | Ver respuesta al comentario 2.
25 | Artículo 8 | 4. Reglas aplicables a la remuneración de activos de conexión Respecto al artículo 8, vemos necesario precisar el momento en que se debe realizar la solicitud de aprobación de ingresos por nuevos activos por parte del transportador a la CREG. En el caso de los activos del SDL y STR, se entendería que es cada vez que se presente el ajuste al plan de inversiones, o por el contrario, se deben realizar primero las inversiones para luego solicitar la respectiva actualización de ingresos. Adicionalmente, respecto al parágrafo del mismo artículo es importante aclarar su alcance, dado que no en todos los casos de frontera embebida se requiere contar con aprobación de la UPME, al tener en cuenta la Resolución CREG 075 de 2021 para los proyectos clase 2. |  | En el texto final de la resolución se incluye más detalle sobre cómo se solicita la aprobación de ingreso por la parte de uso que se dará al activo de conexión al que conecta un OR Embebido. Considerando la competencia que tiene la UPME para definir la expansión requerida en el SIN, se considera necesario que sea a través de esta entidad que se determine la necesidad de conexión embebida de parte de un OR.
26 | Artículo 9 | 5. Reglas asociadas a la facturación de cargos por uso Particularmente para lo propuesto en el tercer inciso del artículo 9, sugerimos que se defina de manera explícita el nivel de tensión que se cobrará a fronteras instaladas por el OR para atender varios usuarios. Entendemos que estas fronteras tienen un tratamiento diferente al resto de fronteras embebidas y a los usuarios que dependen de ellas y se les cobrarían cargos del nivel de tensión al cual están conectados los usuarios; de esta forma todos los usuarios del STR/SDL conectados al OR (incluidos los usuarios aguas abajo de la frontera embebida del OR) remunerarían toda la infraestructura de dichos sistemas. Sobre algunas condiciones citadas en la propuesta relacionadas con el cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, entendemos que si por causa de los consumos adicionales por la conexión de la frontera embebida se aumente la demanda de la frontera principal e implica el cambio en el tipo de punto de medición, se hace necesario entonces ajustar los elementos de medida para la frontera principal para cumplir con dicho código. De no ser correcto este entendimiento agradecemos aclararlo en la resolución definitiva. |  | Se aclara en el texto final de la resolución que a los usuarios del OR se le cobrarán los cargos según el nivel de tensión en el que se encuentren conectados. La aplicación de las reglas establecidas en el código de medida con respecto al tipo de punto de medición son también aplicables a esta resolución.
27 | Artículo 12 | 6. Consideraciones en torno a la calidad del servicio Sugerimos indicar cuáles son los índices de calidad del servicio relacionados con el segundo inciso del artículo 12 de la propuesta. Entenderíamos, que son aquellos definidos en la resolución CREG 015 de 2018 y que tiene aprobados el OR que instala la frontera embebida. Sin embargo, considerando que entre la frontera principal y las fronteras embebidas se utilizan activos de conexión que están bajo responsabilidad de un tercero y no del OR, proponemos incluir dentro de las exclusiones definidas en la resolución CREG 015 de 2018, aquellos eventos ocurridos en los activos de conexión de terceros; en su defecto, sugerimos emplear una figura similar a la establecida en el artículo 15 de la resolución CREG 037 de 2018 (períodos de continuidad del servicio) para fronteras embebidas que instale el OR para atender varios usuarios. |  | El OR Embebido debe responder por la calidad del servicio que brinda a sus usuarios. En esa medida, si utiliza activos de conexión para conectar activos de uso de su sistema debe responder por los eventos ocurridos en dichos activos de conexión. Se entiende que esto deberá ser considerado entre las partes cuando se acuerden las condiciones y el contrato para la utilización de los activos del UNR.
28 | Otro | 7. Aplicación del cobro de transporte de energía reactiva: El cobro de transporte de energía reactiva en exceso no es abordado en esta propuesta. Por consiguiente, entendemos que continúa aplicándose solo a la frontera principal en caso de presentarse dicho exceso, con base en lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018. Y para su distribución en las fronteras embebidas sugerimos que se acuerde entre el responsable de la frontera principal con los responsables de las fronteras embebidas su distribución. |  | La regulación sobre el tema de energía reactiva no es modificada ni adicionada en esta resolución y, por lo tanto, se aplica como se encuentra vigente.
29 | Transversal | 1. En el proyecto de Resolución se hace mención a “Frontera de un OR”. Al respecto, llamamos la atención de la Comisión en que un Operador de Red -OR-, no tiene asignada en la normatividad vigente la representación de fronteras comerciales, por lo cual se sugiere que en su lugar se haga mención a “frontera representada por el comercializador integrado a un agente que realice las actividades de distribución y comercialización de energía debidamente registrado en el RUPS” de forma similar a como se menciona en la Resolución CREG 101-016 de 2022. |  | Se ajusta el texto final de la resolución para dar mayor claridad acerca de la frontera que se utiliza para la conexión de un OR Embebido.
30 | Transversal | 2. De lo propuesto, entendemos, se permitirá que las plantas que son cogeneradores y autogeneradores, las cuales tienen reglas propias asociadas a dicha actividad, se conecten como generadores embebidos bajo las reglas propias de este tipo de conexión de generadores al SIN. En ese sentido, solicitamos a la Comisión dejar explícito en la resolución definitiva que la medición de la exportación de excedentes de estos generadores deberá ser independiente de la medición de los consumos de otras fronteras embebidas de tal manera que no se afecte el cálculo de la remuneración del respaldo otorgado por el SIN a los cogeneradores del que trata el Artículo 9 de la Resolución CREG 005 de 2010 y el cálculo del cubrimiento del cargo por confiabilidad para los autogeneradores establecido en el Artículo 11 de la Resolución CREG 024 de 2015, por lo que solicitamos a la CREG considerar este aspecto e incluir las reglas que deberán ser consideradas por el ASIC para los mencionados cálculos. |  | Ver respuesta al comentario 8.
31 | Transversal | 3. Teniendo en cuenta que se busca incentivar la conexión de nuevos usuarios y cargas en modelos embebidos, y dada la experiencia en la aplicación de la Resolución CREG 122 de 2003, XM sugiere al Regulador considerar que sea mediante la participación del Consejo Nacional de Operación -CNO- y del Comité Asesor de Comercialización -CAC- que se estandaricen los contenidos mínimos de los documentos, formatos o informes que deben ser presentados para solicitar los registros de estas conexiones y el cumplimiento de las reglas propias definidas en el proyecto de resolución. |  | Se acoge y se incluye en el texto final de la resolución.
32 | Transversal | 4. Frente a las consideraciones que deben tenerse para la conexión de autogeneradores, cogeneradores y demanda al Sistema Interconectado Nacional -SIN- a través de activos de conexión de terceros solicitamos que sea a través del CNO que se expida un acuerdo que defina los requisitos que deben cumplir para su conexión. |  | Debe considerarse la regulación vigente con respecto a asignación de capacidad de transporte y código de redes.
33 | Transversal | 5. Considerando la experiencia en la aplicación de la Resolución CREG 122 de 2003, sugerimos respetuosamente a la Comisión hacer explícito en la resolución definitiva que las fronteras embebidas no podrán ser, a su vez, fronteras principales en otras conexiones internas. Es decir, sugerimos que, de manera expresa, se indique no será posible tener usuarios o generadores embebidos en usuarios atendidos en fronteras embebidas. |  | Se incluye en el texto final de la resolución.
34 | Transversal | 6. En la actualidad se tienen en el SIN la conexión de usuarios no regulados que corresponden a fronteras embebidas cuya conexión se extiende por múltiples áreas de influencia de operadores de red -OR-, lo cual implica varios mercados de comercialización de OR diferentes, y algunos de esos usuarios no regulados están conectados directamente al STN, ante lo cual, solicitamos a la Comisión hacer explícito en la Resolución definitiva que el mercado de comercialización para todo usuario conectado directamente al STN que se conecte como frontera embebida, se determinará con la ubicación de la frontera principal, y no con la ubicación física de las instalaciones del usuario o de la frontera embebida. Lo anterior para todos los cargos y contribuciones, como los definidos en la Resolución CREG 015 de 2018 para el cargo por concepto del plan de pérdidas - CPROG, y en concordancia con lo conceptuado por la Comisión a través del concepto CREG S2022004967. |  | Se incluye en el texto final de la resolución.
35 | Transversal | 7.Dado que para algunos casos se pueden presentar refuerzos en los activos de conexión por parte de un transportador, que ello con lleva una actualización de los ingresos remunerados de los transportadores y que estos están sujetos de los esquemas de calidad, sugerimos incluir en las resoluciones particulares que se expidan para la remuneración, la precisión sobre cómo se deberán considerar para cada caso los activos en la remuneración de los transportadores y en sus compensaciones en los esquemas de calidad. |  | En la consulta se mencionó que si el transportador requiere nuevos activos deberá solicitar ante la CREG la actualización de ingreso, con base en la regulación vigente. Por lo tanto, a estos activos se les aplicarán la reglas de remuneración y de calidad que se encuentren vigentes.
36 | Transversal | 8. De manera general llamamos la atención del regulador respecto al cambio entre factores para referir acordados entre las partes y los factores para referir que utilizan los factores de pérdidas de los operadores de red cercanos, ya que las metodologías actuales no contemplan factores para referir entre niveles de tensión y que los factores actuales para referir al STN son un estimado de todo el sistema y para este caso los fatores serían para un sistema local. Así mismo y como hemos indicado en otras comunicaciones es importante que se realice una revisión integral de los factores actuales para referir al STN considerando los puntos de frontera entre niveles de tensión para lo cual sugerimos revisar la Comunicación enviada por XM con cítese 202344028447-1 de diciembre 2023, que igual adjuntamos. |  | El texto final de la resolución se ajusta manteniendo lo establecido en la Resolución CREG 122 de 2003, es decir, que los factores de pérdidas pueden ser acordados entre las partes cuando las fronteras principal y embebida se encuentran en diferentes niveles de tensión. Acerca de la revisión de las reglas para establecer los factores para referir las pérdidas entre niveles de tensión y al STN, esto hace parte de la revisión de la metodología de distribución y, por lo tanto, no se incluye en esta resolución.
37 | Transversal | 9.Solicitamos a la Comisión considerar como plazo de implementación de las reglas que se expidan tiempo mínimo de tres (3) meses, por cuanto anticipamos que los cambios propuestos en la aplicación de las Resoluciones CREG 122 de 2003 y 084 de 2004 tendrán impacto en el CND, ASIC, y LAC. |  | Se incluye plazo de un mes en el texto final de la resolución.
38 | Artículo 1 | 10. Respecto a la definición de Frontera Principal y Frontera embebida sugerimos que en las mismas se haga referencia a que la conexión se realiza a nivel del STN, STR o SDL. Así mismo en la definición de frontera embebida consideramos debe especificarse el alcance a la posibilidad de conectar una frontera embebida de un operador de red, y reflejar en la definición la actividad del agente representante, así: “Frontera Principal. Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir de la cual se encuentran conectados su frontera comercial y sus activos de conexión al STN, STR o SDL”. “Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario, una frontera representada por el comercializador integrado con el Operador de Red, o un Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal. |  | El SIN está compuesto por el STN, STR y SDL. Por simplificar la redacción de la definición se mantiene la mención al SIN.
39 | Artículo 1 | 11.Al permitir la conexión de una frontera representada por el comercializador integrado con el operador de red que agrupará el consumo de varios usuarios, podría ser que los usuarios “agrupados” en esta frontera embebida eventualmente presenten entregas de energía hacia el SIN que puede no ser identificada al no estar asociada a un “generador embebido”. Por lo que solicitamos a la Comisión considerar esta situación al habilitar estas conexiones a través de fronteras embebidas. |  | La habilitación de la conexión embebida de un OR surge de la necesidad de resolver las situaciones que afectan la atención confiable y de calidad de usuarios del SIN mediante alternativas de conexión de nuevos proyectos a través de activos de uso.
40 | Artículo 1 | 12. Respecto a la definición de Operador de Red Cercano no se establece quien realizará esta identificación y cuál será la metodología para determinar la menor longitud de las redes eléctricas necesarias para atender la conexión en condiciones técnicas “aceptables”. En ese sentido, consideramos que debe asignarse esta función a la UPME y que corresponderá a esta Unidad incluir dentro de cada concepto de conexión que expida, la identificación del correspondiente Operador de Red Cercano. Por otro lado, en el Artículo 12 se indica que, al momento del registro de la frontera, dicho OR debe enviar un informe donde establezca las razones técnicas por las que no puede atender el usuario, por lo que, podría presentarse una discrepancia de entendimiento, a lo que, sugerimos ajustar la definición de operador de red cercano. |  | En la resolución se define a quien corresponde el OR Cercano. Para la conexión embebida deberá contarse con el informe del OR Cercano certificando y exponiendo las razones técnicas por las que no se puede realizar la conexión mediante activos de uso. Por lo tanto, se considera que no se requiere que un tercero identifique a quien corresponde. Para el caso de un OR Embebido se debe además del informe del OR Cercano, contar con el concepto de la UPME.
41 | Artículo 3 | 13.Teniendo en cuenta que una frontera embebida puede corresponder a frontera de carga o de generación, sugerimos la siguiente redacción para el numeral 1 del Artículo 3: “1. La solicitud de registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC, deberá ser presentada por el Agente que representará la Frontera Embebida, adjuntando el documento a través del cual se da aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, quien podrá objetar el registro de la frontera en los términos que la regulación vigente establece.” |  | Se ajusta el texto final de la resolución aclarando el tipo de frontera comercial que para tal fin se haya definido en el código medida.
42 | Artículo 3 | 14. Frente a los requisitos a presentar para el registro de fronteras embebidas correspondientes a: i) aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y ii) la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, solicitamos a la Comisión indicar que corresponderá al Comité Asesor de Comercialización -CAC- la definición de los formatos que deben ser utilizados. En caso de no asignar a este Comité esta definición, solicitamos indicar que se utilizarán los formatos que para tal efecto defina el ASIC. |  | Ver respuesta al comentario 31.
43 | Artículo 3 | 15. Se indica que las fronteras embebidas deben corresponder a las definidas en la Resolución CREG 038 de 2014, al respecto llamamos la atención de la Comisión en que la frontera de un Operador de Red que se conecta mediante los activos de conexión de terceros no corresponde a una frontera de comercialización entre agentes tal como se encuentra en el Código de Medida1 toda vez que no estaría determinando transferencias entre dos mercados de comercialización o con el STN. |  | En el texto final de la resolución se hacen ajustes con respecto a este tema.
44 | Artículo 3 | 16. Se indica que, al momento de registrar una frontera de comercialización en calidad de frontera embebida, ya sea la frontera para conectar un usuario o la frontera de un OR se debe entregar “un informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución”. Al respecto, recomendamos sustituir la palabra “informe” por “certificación”, la cual se deberá definir por el CAC o en los formatos que para tal fin establezca el ASIC según considere la Comisión. En caso de que se mantenga la mención a un informe por parte del operador de red cercano informado por la UPME en su concepto de conexión, solicitamos se indique que, el comercializador que presente tal informe al ASIC será el responsable de las consecuencias asociadas con un eventual incumplimiento regulatorio asociado con el contenido de tal informe. Sugerimos además que sea a través del Consejo Nacional de Operación que se diseñe el contenido mínimo del citado informe y que en todo caso éste informe debe consolidarse en los términos de la Resolución CREG 080 de 2019. |  | En el texto final de la resolución se hacen ajustes con respecto a este tema. Ver respuesta al comentario 40.
45 | Artículo 3 | 17. Frente a la pérdida de la clasificación como Frontera Embebida, establecida en el parágrafo del artículo 3 tenemos los siguientes comentarios: i. Entendemos que para cualquier cambio en las conexiones que se realizan mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal, deberá informarse y coordinarse con la UPME, con el dueño de los activos de conexión, el operador de red cercano, los comercializadores y los agentes generadores presentes en la conexión, según corresponda. Lo anterior, sugerimos quede expreso en la resolución definitiva. ii. Respecto a la pérdida de la condición de frontera embebida de un usuario, entendemos que la misma se materializa a partir de la conexión del usuario directamente a las redes de uso del operador de red cercano o el correspondiente transportador cumpliendo con el Código de Redes para la nueva conexión. A partir de la fecha efectiva de la conexión se dará la pérdida de la clasificación de frontera embebida, lo cual implica que se cancelará esta frontera embebida y simultáneamente, si el usuario será atendido a través de una frontera con reporte al ASIC se debe registrar una nueva frontera de comercialización. En ese sentido, en caso de que la Comisión tenga un entendimiento diferente al anteriormente expuesto, solicitamos que el mismo quede plasmado en la resolución definitiva. iii. Frente a la pérdida de la calidad de frontera embebida cuando el propietario de los activos de conexión indique que tiene problemas técnicos que conducen a no cumplir la normatividad vigente, solicitamos a la Comisión indicar que esto se informe y coordine con la UPME a efectos de garantizar que existe otra alternativa de alimentación a través de la red de uso de algún transportador indicando la fecha en la cual se realizará el cambio en la conexión. A partir de lo cual se materializará la pérdida de la clasificación de frontera embebida, implicando la cancelación de esta frontera embebida y simultáneamente, si el usuario será atendido a través de una frontera con reporte al ASIC, se debe registrar una nueva frontera de comercialización. |  | Los diferentes agentes y partes interesadas en la conexión son responsables de cumplir las exigencias establecidas en la regulación vigente.
46 | Artículo 4 | 18. En el numeral 2 del artículo 4, se establece: “2. Cuando la Frontera Embebida está ubicada en un Nivel de Tensión diferente al de la Frontera Principal, para referir la energía medida en una Frontera Embebida al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal, se aplicarán los factores de pérdidas que se aplican para cada nivel de tensión, aprobados al Operador de Red Cercano.” (Subrayado fuera de texto) Al respecto llamamos la atención del Regulador que de acuerdo con la normatividad vigente establecida en las resoluciones CREG 024 de 1995 y CREG 015 de 2018 para el manejo de generación embebida y referir energía al STN, actualmente no se tienen definidas metodologías para el cálculo de factores para referir energía entre niveles de tensión, por lo que de requerirse el uso de los factores de pérdidas indicados en el numeral 2, es necesario que la Comisión incluya en la resolución que finalmente se expida la formulación para utilizar los factores de pérdidas en factores para referir al nivel de tensión en que se encuentre la frontera principal. Es por ello que, sugerimos al Regulador tener en cuenta en la formulación lo indicado por XM en la comunicación con cítese 202344028447-1 de diciembre 2023, punto 3, la cual adjuntamos, en relación con los puntos de frontera para el cálculo de los factores para referir al STN. De lo contrario sugerimos al Regulador indicar que para todos los casos el factor para referir las pérdidas entre una frontera embebida y la frontera principal será acordado entre las partes y serán calculados usando técnicas de ingeniería. |  | Ver respuesta al comentario 36.
47 | Artículo 5 | 19. En este artículo se indica lo siguiente: “Para efectos de liquidar la energía de las Fronteras Embebidas, las medidas en esas fronteras se referirán a la Frontera Principal utilizando los factores de pérdidas definidos en el artículo 4.” (Subrayado fuera de texto) Al respecto y en línea con lo indicado en el punto 18, entendemos del texto subrayado que se hace referencia a factores para referir entre niveles de tensión, los cuales actualmente no están definidos en la regulación vigente, por lo que solicitamos al Regulador que la metodología para su cálculo sea incluida en la resolución definitiva que finalmente se expida. |  | Ver respuesta al comentario 36.
48 | Artículo 5 | 20. De igual forma se indica que: “(…) En caso de que no se tenga acceso temporal a la medición de una Frontera Embebida, el ASIC efectuará el balance energético utilizando el máximo consumo del usuario correspondiente en los últimos seis meses. El ajuste a la facturación se hará en el siguiente mes. (…)” Al respecto llamamos la atención del Regulador frente a las siguientes situaciones: • Las fronteras con telemedida reportan sus lecturas diariamente y cuentan con su correspondiente curva típica horaria por tipo de día, por lo que sugerimos al Regulador que en la resolución definitiva se indique que el cálculo allí indicado aplica únicamente para aquellas fronteras embebidas de cargas con reporte mensual. Ahora bien, actualmente, la energía de las fronteras embebidas con reporte mensual es llevada a valores horarios utilizando el perfil de carga de la frontera principal. Por tanto, sugerimos a la Comisión establecer que las nuevas fronteras embebidas deberán cumplir con lo establecido en el Código de Medida, y por tanto realizar reporte de lecturas diariamente y con resolución horaria. Así mismo, sugerimos establecer un plazo para que las fronteras embebidas existentes adapten su sistema de medida para realizar reporte diario. A partir de lo anterior, se sugiere eliminar la mención a un ajuste a la facturación. |  | Ve respuesta al comentario 3. Las disposiciones establecidas en este artículo se ajustan con base en la regulación vigente.
49 | Artículo 5 | 21. Tal como lo manifestamos en nuestra comunicación 202444021453-1 de octubre de 2024, la cual adjuntamos, es necesario que la CREG establezca reglas especiales para el tratamiento para la frontera principal o frontera embebida cuando se presentan incumplimientos al Código de Medida teniendo en cuanta que aún no se dispone de la reglamentación del Prestador de Última Instancia, por lo que solicitamos al Regulador incluir en la resolución que se expida las reglas para el manejo y tratamiento de las posibles cancelaciones de las fronteras principal y embebida. |  | Este tema hará parte de la revisión de las reglas relacionadas con prestador de última instancia.
50 | Artículo 6 | 22. Sugerimos a la Comisión dejar explícito en la norma los cargos a los que hace referencia el siguiente texto de la resolución: "Cuando en un período de liquidación (1 hora) el Generador Embebido consuma energía de la red, deberá pagar los cargos aplicables a un comercializador." |  | Se aclara en el texto final de la resolución.
51 | Artículo 6 | 23. En el Artículo 6 se indica que: "Mientras no exista una exportación neta por la Frontera Principal, no habrá lugar al cobro de cargos por la utilización de los activos de conexión para Generadores Embebidos, cuando estos estén generando." Al respecto, resaltamos que, para la primera versión de la liquidación, el ASIC únicamente dispone de las lecturas de las fronteras comerciales de generación y de los enlaces internacionales, por lo tanto, no cuenta con la información para determinar sí se presentó exportación neta de energía en la frontera principal. En ese sentido, sugerimos a la Comisión incluir en la resolución definitiva que los factores acordados entre los agentes serán los que se consideren en esta versión de la liquidación. |  | Las liquidaciones deberá realizarse con base en la información que se encuentre disponible.
52 | Artículo 6 | 24. La expresión para realizar el balance de energía en la frontera principal se mantiene como: 𝐺𝑁𝑘 = 𝐺𝑘 ∗ (1 − 𝑃𝑘) ∗ (1 − 𝑃𝐹𝑃) Al respecto, llamamos la atención sobre lo siguiente: • Dado que, para efectos de liquidar la energía entregada por el Generador Embebido al sistema, el ASIC considerará su generación neta referida a la Frontera Principal, por lo que el factor 𝑃𝐹𝑃 siempre tomaría un valor de cero y en los casos donde la frontera principal se encuentre en el STN el factor a aplicar sería el 𝑃𝑘 del OR más cercano referido al STN, sugerimos eliminar el factor (1 − 𝑃𝐹𝑃) de la ecuación propuesta. Lo anterior en línea con la expresión para el balance descrita en el Artículo 7 que no utiliza los factores para referir al STN. |  | Ver respuesta al artículo 37.
53 | Artículo 12 | 25. Respecto de la continuidad del servicio, agradecemos al Regulador indicar en la resolución definitiva que, tanto los trasportadores asociados, como los dueños de los activos para los casos donde será el responsable de la operación y el mantenimiento, se deberá dar cumplimiento con el reglamento para el reporte de eventos correspondiente, de conformidad con la reglamentación vigente. |  | Se incluye en el texto final de la resolución una mención al respecto.
54 | Artículo 12 | 26. En este artículo 12 se indica que: “El OR que instale una Frontera Embebida será el responsable de las compensaciones que se originen por incumplimientos en las exigencias de calidad del servicio, para los usuarios que se atienden a través de esta frontera.” (Subrayado fuera de texto). Al respecto, amablemente solicitamos al Regulador indicar en la resolución definitiva que las compensaciones de los transportadores a las que allí se hace referencia, serán calculadas de conformidad con las metodologías de remuneración de activos vigentes, lo anterior con el fin de evitar confusiones con los índices de discontinuidad acordados entre el dueño de los activos y los comercializadores representantes de las demás fronteras, en todo caso deberá prevalecer la normatividad sobre los acuerdos entre los interesados. |  | Se incluye en el texto final de la resolución una mención al respecto.
55 | Artículo 13 | 27. El artículo 13 indica que: “Si el propietario de los activos de conexión decide que no va a reponer al activo, en el mismo plazo mencionado deberá informar esta decisión al transportador, quien deberá proceder con la reposición del respectivo activo. La remuneración parcial del activo al UNR se suspenderá a partir de la finalización de la vida útil regulatoria o antes, si ya ha entrado en operación el activo repuesto. Además, la frontera comercial del propietario de los activos de conexión se trasladará para que quede conectada al nuevo activo de uso que instale el transportador.” Sugerimos que en la resolución definitiva quede explícito que en este caso de reposición se perdería la clasificación de frontera embebida y considerando que este corresponde a un cambio topológico de la red se debe proceder con la aplicación del numeral 4 del artículo 11 de la Resolución CREG 157 de 2011. |  | Ver respuesta al comentario 21.
56 | Artículo 1 | Artículo 1. Definiciones Respecto a la definición de Operador de Red Cercano, sugerimos modificarla por Operador de Red Embebido. Adicionalmente, recomendamos que la definición sea más explícita al indicar que se refiere al Operador de Red al cual pertenecen los usuarios que pueden conectarse a través de los activos de conexión. |  | Las definiciones de OR Cercano y OR Embebido son distintas.
57 | Artículo 3 | Requisitos adicionales para el registro de las Fronteras Embebidas En relación con el segundo inciso del parágrafo de este artículo, sugerimos que la pérdida de clasificación como Frontera Embebida sea de carácter transitorio, mientras la carga representada por el Operador de Red (OR) utilice una alternativa temporal de alimentación. Adicionalmente, proponemos que la notificación correspondiente al ASIC se realice dentro de un plazo máximo de 24 horas posteriores a la ocurrencia de los problemas técnicos que conduzcan al incumplimiento de la normatividad vigente. Esta propuesta busca garantizar que, ante contingencias en los activos de conexión, puedan utilizarse los activos de uso existentes para asegurar la alimentación del conjunto de usuarios. Esto permitiría evitar perturbaciones en la prestación del servicio, preservando al mismo tiempo la clasificación de frontera embebida como una condición de carácter permanente. |  | El propósito del inciso no está en las situaciones temporales de falla de la frontera embebida sino en la imposibilidad de que esta se mantenga en operación debido a que el propietario de los activos de conexión no puede cumplir con la normatividad vigente. Si, por esta razón, para atender al usuario se acude a la conexión permanente mediante activos de uso del sistema se perderá la clasificación de frontera embebida.
58 | Artículo 5 | Artículo 5. Reglas para liquidación en fronteras embebidas de cargas. En el caso de no contar con acceso temporal a la medición de una Frontera Embebida, se plantea que el ASIC realice el balance energético con base en el máximo consumo registrado por el usuario correspondiente durante los últimos seis meses. No obstante, es importante tener en cuenta que muchas de estas fronteras embebidas serán nuevas y, por lo tanto, no dispondrán de históricos de consumo. En este contexto, proponemos como alternativa que el balance energético se realice tomando como referencia el consumo del último mes, mientras se completa un período de seis meses de conexión para construir el historial necesario. En el mismo artículo, se establece que, si se mantiene durante dos meses consecutivos la omisión en el reporte de la información, se constituirá un causal de limitación del suministro, aplicándose lo dispuesto en la Resolución CREG 116 de 1998. Al respecto, sugerimos que dicha causal de limitación de suministro no sea aplicable, dado que la omisión en el reporte de información no representa un riesgo para el suministro eléctrico ni para la estabilidad financiera de los comercializadores que representan las fronteras involucradas. En el caso extremo en que la omisión en el reporte de información persista de manera prolongada, proponemos que la medida a implementar sea la cancelación de la frontera correspondiente, en lugar de limitar el suministro eléctrico |  | Ver respuestas a los comentarios 3 y 48. Con respecto al tema de limitación de suministro, se ajusta el texto final de la resolución para el caso de las fronteras de OR Embebido.
59 | Artículo 8 | Artículo 8. Reglas aplicables a la remuneración de los activos de conexión. En el segundo párrafo, se dispone que las partes definirán de común acuerdo los valores a pagar por la utilización de los activos de conexión. Sin embargo, posteriormente se establece que dichos valores deben calcularse con base en las metodologías de remuneración vigentes para las actividades de transmisión o distribución. Esto resulta contradictorio, ya que se trata de un valor acordado en el marco de un contrato de conexión. En caso de que los valores deban basarse en las metodologías definidas por la regulación, es fundamental que estos puedan ser trasladados a los usuarios finales. Respecto a la remuneración al transportador de los valores acordados con el propietario de los activos de conexión utilizados, consideramos relevante establecer parámetros claros para la solicitud de dicha remuneración. Esto resulta particularmente importante en casos donde los activos no sean nuevos. Asimismo, es necesario definir las posibles objeciones que la Comisión podría plantear para no reconocer dicha remuneración, asegurando un marco transparente y objetivo. En relación con la contratación de un perito para la elaboración de un estudio sobre los activos de conexión, consideramos fundamental definir con claridad los criterios que este deberá seguir para realizar la evaluación correspondiente. Sin embargo, es importante señalar que este requerimiento adicional podría retrasar la implementación de estas alternativas de conexión. En este sentido, proponemos como una alternativa más oportuna que el propietario de los activos sea quien suministre la información necesaria mediante la entrega de la hoja de vida de los activos, incluyendo detalles como el porcentaje de antigüedad y una certificación que garantice el adecuado funcionamiento de los mismos. Esta propuesta busca agilizar el proceso sin comprometer la calidad ni la confiabilidad de la infraestructura utilizada. |  | El texto final de la resolución es ajustado para dar mayor claridad sobre este tema.
60 | Artículo 9 | Artículo 9. Facturación de cargos por uso de los STR y SDL. Consideramos fundamental que, en el caso de la instalación de una Frontera Embebida por parte de un Operador de Red (OR), se apliquen los cargos de distribución aprobados para el nivel de tensión correspondiente a la conexión de cada usuario. Es esencial mantener el esquema vigente de cargos de distribución, ya que este asegura la adecuada remuneración de las inversiones realizadas por el OR. Aunque la frontera principal pueda ubicarse en niveles de tensión superiores, la mayoría de los puntos de conexión de los usuarios asociados a esta frontera principal se encuentran en el Nivel de Tensión 1 (NT1). No aplicar el cargo correspondiente a este nivel desconoce la inversión realizada en los activos necesarios para conectar desde el nivel de tensión de la frontera embebida hasta el punto de conexión del usuario final. |  | Ver respuesta al comentario 26.
61 | Artículo 11 | Artículo 11. Limitación de Suministro. Consideramos que las condiciones pactadas mediante contratos de conexión no deben estar sujetas a la aplicación del esquema de limitación de suministro. Estos contratos se rigen exclusivamente por los acuerdos establecidos entre las partes, y en caso de incumplimiento de las obligaciones, la medida más extrema sería la terminación unilateral del contrato, conforme a las disposiciones contractuales. Permitir la aplicación del esquema de limitación de suministro en este contexto genera un antecedente preocupante, ya que las contrapartes que mantengan contratos de conexión con Operadores de Red podrían reclamar igualdad de condiciones, comprometiendo así la autonomía contractual y la estabilidad de las relaciones comerciales en este ámbito. |  | Ver respuesta al comentario 58.
62 | Artículo 13 | Artículo 13. Reposición de los activos de conexión En este artículo se plantea que, al finalizar la vida útil regulatoria de los activos de conexión, se suspenderá la remuneración sobre dichos activos. Sin embargo, es importante considerar que, incluso después de finalizada su vida útil, mientras exista una Frontera Embebida, el propietario de los activos de conexión podría exigir una remuneración por su uso. Además, si el propietario decide no reponer los activos al término de su vida útil, no está obligado a permitir que un tercero, como el transportador, los reponga. La autorización de la conexión de una Frontera Embebida no implica, en ningún caso, la obligación del propietario de los activos de conexión de renovarlos o reemplazarlos una vez culmine su vida útil regulatoria. En ciertos casos particulares, podría ocurrir que los activos de conexión presenten un nivel avanzado de antigüedad, lo cual podría condicionar la viabilidad de la conexión de una Frontera Embebida. Esto no solo debido a las disposiciones establecidas en el artículo 8 en relación con la contratación de un perito para evaluar dichos activos, sino también por el potencial riesgo de que el propietario se vea obligado a reemplazarlos en el mediano plazo o, en su defecto, pierda su autonomía sobre los mismos. Esta situación plantea desafíos adicionales que deben ser considerados al establecer los requisitos y lineamientos para la conexión de fronteras embebidas, con el fin de garantizar un equilibrio entre las responsabilidades del propietario y las condiciones de conexión. Finalmente, queremos destacar que la materialización del Proyecto de Resolución representaría un beneficio significativo para los usuarios de las regiones más apartadas del país, al promover una mejora sustancial en la calidad del servicio y de la potencia suministrada. |  | Ver respuesta al comentario 21.
63 | Artículo 1 | DEFINICIONES Entendiéndose que el propósito del ajuste normativo corresponde la oportunidad de que un Operador de red desarrolle su actividad de gestión de transporte en los activos de conexión de un tercero, lo recomendado en este caso es que se defina una nueva categoría de frontera embebida. Actualmente existe la frontera embebida de carga (usuario final) representada por un comercializador, también existe la frontera de un generador embebido representado por un generador y en este caso, deberá definirse la frontera embebida de distribución, y acorde con lo establecido en la resolución CREG 038 de 2014, donde será necesario hacer el ajuste regulatorio. Según el artículo 2 del Código de medida, la Frontera de distribución: Corresponde al punto de medición entre niveles de tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida entre estos. Sera necesario adicionar que también corresponde al punto de medida de un OR en unos activos de conexión de un tercero. |  | Ver respuesta al comentario 29.
64 | Artículo 3 | REQUISITOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO DE LAS FRONTERAS EMBEBIDAS De acuerdo con el ajuste en la definición de frontera embebida, los requisitos para el registro deberán recaer en el agente representante de la frontera embebida, en tal sentido el numeral 1 del Artículo 3 del Proyecto de Resolución deberá ajustarse. “…La solicitud de registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC, deberá ser presentada por el agente que representará la Frontera Embebida, adjuntando el documento a través del cual se da aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, quien podrá objetar el registro de la frontera en los términos que la regulación vigente establece...” En lo correspondiente a los requisitos cuando la frontera embebida de distribución contiene varios usuarios finales, el registro de las fronteras embebidas de cada usuario final deberá ceñirse a lo establecido en las resoluciones CREG 156 y 157 de 2011. Se resalta que cualquier usuario tienen la posibilidad de elegir el prestador y podrá ser atendido por el comercializador integrado al OR o cualquier otro comercializador entrante. Adicional y en línea con lo anterior, en el numeral 2 del artículo 3 de la propuesta, se considera necesario que se exija el cumplimiento del requisito al comercializador integrado con el OR (incumbente) el informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución. |  | Ver respuesta a los comentarios 41 y 26.
65 | Artículo 4 | FACTORES PARA REFERIR MEDIDAS En los casos cuando la Frontera Embebida está ubicada en un Nivel de Tensión diferente al de la Frontera Principal, para referir la energía medida en una Frontera Embebida al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal, se sugiere que sean los factores de pérdidas acordados siempre y cuando estos últimos sean inferiores a los que se aplican para cada nivel de tensión aprobados del OR más cercano. De esta forma, al establecerse factores de pérdidas coherentes con las perdidas técnicas de ese |  | Ver respuesta al comentario 36.
66 | Artículo 5 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS EMBEBIDAS DE CARGAS Se recomienda que no se realice flexibilización de las condiciones según el Código de Medida, donde el no reporte de la información de las Fronteras comerciales (incluida las embebidas de cargas) tiene repercusiones de falla y posterior cancelación de la frontera comercial. Lo definido en los párrafos 2 y 3 del artículo 5 de la propuesta es una flexibilización inadecuada. |  | Se ajusta el texto final de la resolución considerando lo que se establece en la regulación vigente.
67 | Artículo 6 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS DE GENERADORES EMBEBIDOS. En virtud que un generador embebido se encontrará utilizando una infraestructura de un tercero, consideramos que el generado debe pagar por el uso de estos activos, así no tenga entrega de energía a través de la frontera principal, ello dado que puede suceder que la energía entregada por el generado embebido se distribuya en las fronteras embebidas al interior En el mismo tema se recomienda que para la expresión del balance de energía que trata el artículo 6 de la propuesta, para la variable Pk se permita el Factor de Pérdidas acordadas entre las partes. |  | Ver respuesta al comentario 36.
68 | Artículo 7 | BALANCE DE ENERGÍA Para la expresión del balance de energía que trata el artículo 7 de la propuesta y coherentemente con lo propuesto en el numeral III anterior, para la variable Pi se permita el Factor de Pérdidas acordadas entre las partes. |  | Ver respuesta al comentario 36.
69 | Artículo 11 | LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Se recomienda el ajuste en el siguiente aspecto: “Cuando un agente que represente una Frontera Embebida incumpla con la obligación de pagar los cargos por utilizar los activos de conexión pactados en los contratos bilaterales, podrá ser objeto de limitación de suministro a solicitud del propietario de los activos de conexión, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Todas las Fronteras Embebidas deberán tener elementos de corte que permitan aislarlas eléctricamente.” |  | Ver respuesta al comentario 58.
70 | Otro | TRANSITORIEDAD Teniendo en cuenta las situaciones particulares que actualmente se presentan entre algunos operadores de red y comercializadores en cuanto la aplicación del esquema de fronteras embebidas, se insta a la comisión, para que defina un plazo perentorio para que la Superintendencia de servicios públicos resuelva aquellas situaciones y finalmente decida en favor de los usuarios la adecuada aplicación del esquema, con el objetivo fundamental de otorgarle a estos mejores condiciones de servicios a precios y tarifas competitivos. |  | Lo solicitado en el comentario excede las facultades de la Comisión.
71 | Artículo 2 | En el segundo párrafo del articulo dos se establece que: Las Fronteras Embebidas asociadas con usuarios regulados y no regulados deben ser representadas por comercializadores. Las fronteras de consumos auxiliares de generación embebida y las fronteras de generación embebida deben ser representadas por generadores. De acuerdo a las definiciones de generación embebida esta se define como generadores de energía eléctrica, cogeneradores o auto generadores que se conectan utilizando una Frontera Embebida. Dado lo anterior no es coherente que las fronteras de generación embebidas solo sean representadas por generadores considerando que la autogeneración es considerada como frontera embebida y esta es representada por comercializadores. | Se solicita revisar la calidad del agente que puede representar una generación embebida , dado que de acuerdo a la definición de generación embebida, los auto generadores pueden ser representados por un comercializador. | Ver respuesta al comentario 2.
72 | Artículo 3 | En el numeral 2 del articulo 2 se establece que al momento del registro de una frontera de comercialización, ya sea la frontera para conectar un usuario o la frontera de un OR que va a atender a varios usuarios, se debe entregar lo siguiente: i) un informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución; | En caso de fronteras de comercialización entre agentes y usuarios, es posible que el OR si pueda atender el usuario desde su red de uso , sin embargo esto requeriría independizar la frontera embebida y desvincularla de la frontera principal. Esto implica costos de inversión adicionales para poder atender un usuario que en condiciones normales puede recibir el suministro a través de los activos de conexión de la frontera principal. Es importante considerar que en los objetivos de la regulación y en la ley, se incluye el de asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. Dadas las consideraciones anteriores el informe técnico debería contener un análisis costo beneficio y las alternativas que tiene el usuario para seguir conectado a través de las redes de conexión de un tercero o asumir el costo de independización para ser conectado directamente a la red de uso del OR si este ultimo establecer que lo puede atender. | Se encuentra que la conexión embebida debe orientarse a las situaciones en las cuales no es posible, por razones técnicas, realizar la conexión del interesado a través de activos de uso. Razones diferentes pueden incentivar la conexión de múltiples usuarios a través un activo de conexión, lo que distorsiona las señales de expansión de los sistemas de transporte.
73 | Artículo 3 | En el numeral 2 del artículo 2 se establece que al momento del registro de una frontera de comercialización, ya sea la frontera para conectar un usuario o la frontera de un OR que va a atender a varios usuarios, se debe entregar lo siguiente: i) un informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución; | Es importante establece explícitamente los tiempos limites para que el Operador de red establezca las razones técnicas por las que no puede atender al usuario, tal como se encuentra establecido en la resolución CREG 084 del 2004. | Los OR deben atender lo dispuesto en la Resolución CREG 080 de 2019.
74 | Artículo 4 | En el numeral 1 del articulo 4 se establece que para referir las medidas de las Fronteras Embebidas al STN se utilizarán los factores para referir al STN, aprobados al Operador de Red Cercano. | En el mercado de comercialización atendido por un Operador de red, normalmente se encuentran esquemas de fronteras embebidas entre agentes y usuarios y por tanto el operador de red mas cercano es el operador de la zona. Por lo anterior se sugiere modificar "aprobados al operador de Red cercano" Por el operador de red de la zona o el mas cercano , con el fin de considerar no solo los casos evaluados en el documento soporte asociados a subestaciones (110/34.5) sino a los casos frecuentes relacionados con fronteras embebidas de usuarios finales. | En la disposición se establece la definición del OR Cercano.
75 | Artículo 5 | En caso de que no se tenga acceso temporal a la medición de una Frontera Embebida, el ASIC efectuará el balance energético utilizando el máximo consumo del usuario correspondiente en los últimos seis meses. El ajuste a la facturación se hará en el siguiente mes. | Se sugiere utilizar la misma metodología para determinar el consumo establecida en la resolución CREG 034 de 2014 bajo la utilización de curvas típicas y no con el valor máximo de los últimos seis meses. | Ver respuesta al comentario 66.
76 | Artículo 5 | En caso de que la omisión en el reporte de información se mantenga durante dos meses consecutivos, se constituirá en causal de limitación de suministro y se aplicará lo dispuesto en la Resolución CREG 116 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya. | En caso de fronteras declaradas en falla a causa de TC's o TP's, conforme a la resolución CREG 038 de 2014, esta puede tener un máximo de 60 días para su normalización. Por lo anterior debe ser revisada de una manera integral la CREG 038 de 2014 con la propuesta regulatoria en consulta. No necesariamente un no envío de información mayor a 60 días puede ocasionar procesos de limitación de suministro dado que estos tiempos están siendo autorizados en la regulación vigente. | Ver respuesta al comentario 58.
77 | Artículo 5 | Sin perjuicio de lo anterior, el comercializador que representa la Frontera Embebida será el responsable de los costos que ocasione su omisión en el reporte de la lectura y los costos financieros en que incurra el comercializador de la Frontera Principal por este efecto | El comercializador que representa la frontera embebida no solo es responsable por omisión en el reporte sino también por la calidad de las lecturas que se envían. En este sentido se puede considerar para el ajuste del que trata del proyecto , los criterios para la actualización de información que pueda ser considerada en ajustes que realice el ASIC en fechas posteriores a la publicación de la versión TXF. | La regulación no permite corrección en los datos, por lo que el comercializador debe responsabilizarse de esta situación y en la resolución se aclara que debe responder por omisión y por errores en el reporte.
78 | Artículo 5 | En este articulo no se establece la forma para determinar el balance energético en fronteras embebidas que no cuentan con un sistema de medición horario. En el articulo No 3 del literal b de la resolución CREG 122 de 2003 se establecía que: "Cuando la Frontera Embebida corresponda a un usuario o grupo de Usuarios Regulados, cuyo equipo de medida no permita medición horaria ni tenga telemedición, para la liquidación de energía en el SIC para la Frontera Principal y la aplicación de cargos por uso de la red, se deberá agrupar las Fronteras Embebidas representadas por un mismo comercializador sumando sus energías, y deberán ser tratadas con la misma curva horaria de carga de la Frontera Principal correspondiente a cada mes de consumo, para lo cual el Comercializador que represente la frontera embebida deberá tomar la lectura de los medidores el último día calendario de cada mes" | Es importante aclarar si este tipo de fronteras tendrán un tiempo de transición con el fin de modernizar los sistemas de medición de tal forma que la medida se realice de forma horaria o por el contrario establecer el procedimiento para realizar el balance. | Ver respuesta al comentario 3.
79 | Artículo 7 | Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en la presente resolución para la distribución de las pérdidas de energía entre las fronteras Principal y Embebidas asociadas con el mismo activo de conexión, el Usuario No Regulado, representado por el comercializador responsable de la Frontera Principal, podrá instalar el equipo de medición correspondiente para determinar los consumos particulares para efectos de realizar la distribución de pérdidas con base en dichas lecturas. | Se solicita al regulador aclarar como seria el procedimiento para distribuir las perdidas en el caso de que el RF principal instale un equipo de medición para determinar los consumos particulares. | Esta medida solo tiene el fin de servir de referencia para el UNR.
80 | Transversal | considerando que los activos de conexión fueron construidos para uso exclusivo y pagados a través de los acuerdos establecidos en un contrato entre las partes, es fundamental que la resolución final tenga en cuenta la potestad del propietario de los activos al momento de definir los acuerdos con operadores de red, usuarios y generadores, acorde con los establecido en la normativa vigente. |  | Se entiende que el UNR y el interesado en la conexión embebida acuerdan las condiciones de dicha conexión.
81 | Artículo 1 | En el artículo 1 se modifican las definiciones establecidas en la Resolución CREG 122 de 2003, estableciendo que la frontera principal corresponde a: “Frontera Principal. Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir de la cual se encuentran conectados su frontera comercial y sus activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional, SIN.” subrayado y negrita fuera de texto. Teniendo en cuenta la definición de Usuario No Regulado, se estarían excluyendo las fronteras de generadores y autogeneradores. Con el fin de habilitar el máximo de activos de conexión viables para el objetivo de esta iniciativa, sugerimos respetuosamente ampliar la definición de frontera principal en la Resolución final, incluyendo las fronteras de generadores y autogeneradores con las disposiciones a las que haya lugar. |  | La Frontera Principal siempre va a ser la del UNR.
82 | Artículo 8 | El artículo 8 establece que el OR encargado de atender la nueva demanda deberá contratar un perito para elaborar un estudio donde se asegure que el activo de conexión está en condiciones de atender la demanda, sugerimos a la Comisión que establezca los requisitos para identificar y evaluar el grado de idoneidad y conocimiento que debe tener los peritos |  | Esto será responsabilidad del OR Embebido.
83 | Artículo 1 | DEFINICIONES En el Artículo 1 del Proyecto de Resolución, se define el concepto de Frontera Principal, de la siguiente manera: “…Frontera Principal. Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir de la cual se encuentran conectados su frontera comercial y sus activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional, SIN…”: Teniendo en cuenta que en la definición se repite de manera redundante el término frontera comercial y que la frontera principal implica la presencia de fronteras embebidas, se sugiere ajustar el texto de la definición, por ejemplo, en los siguientes términos: “…Frontera Principal. Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir de la cual se encuentran conectadas a sus activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional, SIN, una o más fronteras comerciales embebidas …” Por otra parte, en el Artículo 1 del Proyecto de Resolución, se define el concepto de Frontera Embebida de la siguiente manera: “…Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario, un Operador de Red, OR, o un Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal…” Al respecto, teniendo en cuenta que se hace referencia a un concepto de frontera comercial de un Operador de Red, OR, se sugiere considerar que dentro de la clasificación de fronteras comerciales, establecida en el Artículo 2º del Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, se define Frontera de distribución de la siguiente manera: “Frontera de distribución: Corresponde al punto de medición entre niveles de tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida entre estos.” También vale la pena tener en cuenta que, según lo establecido en el Artículo 3º del Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, el Representante de Frontera de la frontera de distribución es el respectivo comercializador integrado al OR. De acuerdo con lo anterior, se sugiere ajustar la definición de Frontera Embebida, por ejemplo, en los siguientes términos: “…Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario, de distribución, o de un Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal…” |  | Ver respuesta al comentario 41.
84 | Artículo 2 | PRINCIPIOS GENERALES En el Artículo 2 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Las Fronteras Embebidas asociadas con usuarios regulados y no regulados deben ser representadas por comercializadores. Las fronteras de consumos auxiliares de generación embebida y las fronteras de generación embebida deben ser representadas por generadores. Adicionalmente a los requisitos establecidos en la regulación vigente, para el registro de Fronteras Embebidas se observarán los requisitos establecidos en esta resolución..” Al respecto, se observan las siguientes situaciones: Se hace referencia a los agentes que deben representar las fronteras embebidas de usuarios (regulados y no regulados) y de generación, pero no se hace referencia a las fronteras comerciales embebidas de distribución. Lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el concepto de Frontera Embebida, según definición incluida en el mismo Proyecto de Resolución, de la siguiente manera: “Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario, un Operador de Red, OR, o un Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal.” También en el Artículo 2º de la Resolución CREG 038 de 2014, se establece la definición de Frontera de distribución, de la siguiente manera: “Frontera de distribución: Corresponde al punto de medición entre niveles de tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida entre estos.” Adicionalmente, según lo establecido en el Artículo 3º del Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, el Representante de Frontera de la frontera de distribución, es el respectivo comercializador integrado al OR. De acuerdo con lo anterior, consideramos que en el mencionado Artículo 2 del Proyecto de Resolución, así como se hizo referencia a las fronteras comerciales embebidas de usuario y de generación, también debe hacerse referencia a las fronteras embebidas de distribución. Por otra parte, respecto del segundo párrafo, entendiendo que en el texto de hace referencia a requisitos para las fronteras comerciales embebidas, adicionales a los requisitos de las fronteras comerciales convencionales, para para una mayor claridad, se sugiere ajustar el texto de la siguiente manera: “Adicionalmente a los requisitos establecidos para el registro de fronteras comerciales en la regulación vigente, para el registro de Fronteras Embebidas se observarán los requisitos establecidos en esta resolución.” |  | Ver respuesta al comentario 41.
85 | Artículo 3 | REQUISITOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO DE LAS FRONTERAS EMBEBIDAS En el Artículo 3 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…La solicitud de registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC, deberá ser presentada por el comercializador que representará la Frontera Embebida, adjuntando el documento a través del cual se da aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, quien podrá objetar el registro de la frontera en los términos que la regulación vigente establece...” Al respecto, teniendo en cuenta que la anterior descripción no aplica para el tipo de frontera embebida de generación, ya que su representante es un agente generador, se sugiere modificar el texto de la siguiente manera: “…La solicitud de registro de Frontera Comercial Embebida ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC, deberá ser presentada por el agente que representará dicha frontera, adjuntando el documento a través del cual se da aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, quien podrá objetar el registro de la frontera en los términos que la regulación vigente establece...” Por otra parte, en el citado Artículo 3 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…La Frontera Embebida deberá corresponder a una frontera de generación o a una frontera de comercialización, tal como están definidas en la Resolución CREG 038 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya, además, debe cumplir con las exigencias establecidas en esa misma resolución para las fronteras con reporte al ASIC....” Al respecto, teniendo en cuenta lo señalado en el concepto de Frontera Embebida, según la definición incluida en el mismo Proyecto de Resolución (“Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario, un Operador de Red, OR, o un Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una Frontera Principal.”), la frontera embebida también puede corresponder a la frontera comercial de distribución, según lo descrito en el numeral II, del presente documento. En el Artículo 2º de la Resolución CREG 038 de 2014, se establece la definición de Frontera de distribución, de la siguiente manera: “Frontera de distribución: Corresponde al punto de medición entre niveles de tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida entre estos.” Por lo anterior, se sugiere ajustar el texto de la siguiente manera: | “…La Frontera Embebida deberá corresponder a una frontera de generación, a una frontera de comercialización, o a una frontera de distribución, tal como están definidas en la Resolución CREG 038 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya, además, debe cumplir con las exigencias establecidas en esa misma resolución para las fronteras con reporte al ASIC....” Adicionalmente, en el citado Artículo 3 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Al momento del registro de una frontera de comercialización, ya sea la frontera para conectar un usuario o la frontera de un OR que va a atender a varios usuarios, se debe entregar lo siguiente: i) un informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución; ii) para el caso de la frontera de comercialización de un OR, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de activos de conexión....” Al respecto, debido a que se señala que una frontera de OR va a atender varios usuarios, se solicita tener en cuenta: a) que no es de competencia de los OR contar con fronteras comerciales para atender usuarios y b) en el presente caso, a través de una frontera comercial no es posible atender más de un usuario, ya que la excepción del artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011, aplica solo para fronteras principales y no para fronteras embebidas. De acuerdo con lo anterior, se sugiere introducir el texto aclaratorio correspondiente. Por otra parte, teniendo en cuenta que los puntos tanto i), como ii), corresponden a requisitos para adelantar el procedimiento de registro de una frontera de comercialización, se sugiere ajustar, señalando el citado requisito, de la siguiente manera: “…como requisitos para el registro de una frontera de comercialización, ya sea la frontera para conectar un usuario o la frontera de un OR que va a atender a varios usuarios, se debe entregar lo siguiente: i) un informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución; ii) para el caso de la frontera de comercialización de un OR, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de activos de conexión....” | Ver respuesta al comentario 41. El texto final de la resolución es ajustado para dar mayor claridad con respecto a la conexión embebida de un OR.
86 | Artículo 4 | FACTORES PARA REFERIR MEDIDAS En el Artículo 4 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Cuando la Frontera Embebida está ubicada en un Nivel de Tensión diferente al de la Frontera Principal, para referir la energía medida en una Frontera Embebida al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal, se aplicarán los factores de pérdidas que se aplican para cada nivel de tensión, aprobados al Operador de Red Cercano.....” Tal como se observa, se determina que deben ser aplicados los factores de pérdidas aprobados al OR cercano, para cada nivel de tensión, con lo cual se elimina la opción de aplicar factores de pérdidas acordados entre las partes. De acuerdo con lo anterior, considerando la magnitud de los activos de distribución involucrados en este tipo de instalaciones, no comparable a la magnitud de los activos de grandes sistemas de distribución, así como el beneficio que se obtendría para los usuarios involucrados, se sugiere mantener la opción de aplicar factores de pérdidas acordados entre las partes, tal como se permite a través de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Resolución CREG 122 de 2003: “Reglas para Fronteras Embebidas de Cargas”. Por otra parte, en el citado Artículo 4 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Los comercializadores deberán informar al ASIC los factores de pérdidas para fronteras en un mismo nivel de tensión, en el momento del registro de las Fronteras Principal y Embebida. En caso de que dicha información no sea entregada, dichos factores se asumirán iguales a cero (0)....” Al respecto, teniendo en cuenta que se requiere informar al ASIC los factores de pérdidas para fronteras en un mismo nivel de tensión, como requisito para el registro de las Fronteras Principal y Embebida, se sugiere ajustar el texto de la siguiente manera: “…Como requisito para el registro de las Fronteras Principal y Embebida, los comercializadores deberán informar al ASIC los factores de pérdidas para fronteras en un mismo nivel de tensión. En caso de que dicha información no sea entregada, dichos factores se asumirán iguales a cero (0)...” |  | Ver respuesta al comentario 36.
87 | Artículo 5 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS EMBEBIDAS DE CARGAS En el Artículo 5 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…En caso de que la omisión en el reporte de información se mantenga durante dos meses consecutivos, se constituirá en causal de limitación de suministro y se aplicará lo dispuesto en la Resolución CREG 116 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya…” En relación con lo anterior, el Artículo 5º de la Resolución CREG 116 de 1998, establece lo siguiente: “…Artículo 5º. Causales para ordenar la limitación del suministro. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ordenará reducciones en el suministro de electricidad a comercializadores y/o distribuidores, bajo las siguientes modalidades, y por los conceptos que se enumeran a continuación: a) De oficio: Cuando, en desarrollo del contrato de mandato, se presente mora en la cancelación de obligaciones derivadas de transacciones realizadas en la bolsa de energía; mora en la cancelación de las cuentas por concepto de cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional; mora en la cancelación de las cuentas por reconciliaciones, servicios complementarios, servicios del Centro Nacional de Despacho o de los Centros Regionales de Despacho y, en general, por cualquier concepto que deba ser pagado al Administrador del SIC y al Administrador de cuentas por uso del Sistema de Transmisión Nacional. b) Por Mandato: Cuando se presente mora en la cancelación de obligaciones por concepto de las transacciones realizadas mediante contratos bilaterales entre agentes del Mercado Mayorista, ya sea que se trate de contratos de energía, contratos de conexión, o contratos por el uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local; o por mora en la cancelación de obligaciones por concepto de uso de otros Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local. La iniciación del programa de limitación del suministro podrá ser solicitada por uno o más de los agentes que participan en el mercado mayorista, quienes serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen, en el caso en que dicha orden no esté sustentada en una de las causales previstas en la presente resolución…” Considerando lo anterior, se solicita complementar el señalado texto del Artículo 5º del Proyecto de Resolución, de la siguiente manera: “…En caso de que la omisión en el reporte de información se mantenga durante dos meses consecutivos, se constituirá en causal de limitación de suministro y se aplicará lo dispuesto en el literal b) del Artículo 5º de la Resolución CREG 116 de 1998 o aquella disposición que modifique o sustituya el citado Artículo…” Por otra parte, es necesario considerar lo establecido en el numeral 9 del Anexo 8 del Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución CREG 033 de 2019, en los siguientes términos: “…En caso de que el RF no reporte la información de alguna frontera se entiende que esta se encuentra en falla y el RF dispondrá de ocho (8) horas para declarar al ASIC el tipo de falla ocurrida. Cuando no se informe al ASIC el tipo de falla, el plazo para la solución de la misma será de 15 días calendario no prorrogables, la lectura deberá ser estimada aplicando los mecanismos del artículo 38 del Código y la falla deberá considerarse para evaluar el límite de fallas establecido en el artículo 36 de la presente resolución…” Tal como se observa, según el Código de Medida, el no reporte de información de fronteras comerciales, inicialmente tiene repercusiones de clasificación en falla y de eventual cancelación de las mismas, en caso de superar el límite establecido en el Artículo 36 del mencionado Código. Por lo anterior, se solicita que se aclare en el texto como se incluiría la citada disposición regulatoria. |  | Ver respuesta al comentario 58.
88 | Artículo 6 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS DE GENERADORES EMBEBIDOS En el Artículo 6 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…La expresión para realizar el balance de energía en la frontera principal será: (...) donde:… … Pk: Factor de Pérdidas para referir la medida del nivel de tensión donde se encuentra el generador embebido k, al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal…” Tal como se observa, se determina que debe ser aplicado un factor de pérdidas para referir la medida del nivel de tensión donde se encuentra el generador embebido, con lo cual se elimina la opción de aplicar factores de pérdidas acordados entre las partes. De acuerdo con lo anterior, considerando la magnitud de los activos involucrados en este tipo de instalaciones, así como el beneficio que se obtendría para los usuarios involucrados, se sugiere mantener la opción de aplicar factores de pérdidas acordados entre las partes, tal como se permite a través de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución CREG 122 de 2003: “Reglas para Fronteras de Generadores Embebidos”. |  | Ver respuesta al comentario 36.
89 | Artículo 7 | BALANCE DE ENERGÍA En el Artículo 7 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…La siguiente fórmula se utilizará para establecer la energía consumida por el UNR en la Frontera Principal y para la liquidación de los cargos por uso del STN, del STR o del SDL: Donde:… … Pk: Factor de pérdidas para referir la medida del nivel de tensión donde se encuentra el generador embebido k, al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal… … Pi: Factor de pérdidas para referir las lecturas de la Frontera Embebida de un OR o del usuario embebido i, a la Frontera Principal… “ De acuerdo con lo anterior, considerando la magnitud de los activos involucrados en este tipo de instalaciones, así como el beneficio que se obtendría para los usuarios involucrados, se sugiere mantener la opción de aplicar factores de pérdidas acordados entre las partes, tal como se permite a través de lo dispuesto respectivamente, en el Artículo 3 de la Resolución CREG 122 de 2003: “Reglas para Fronteras Embebidas de Cargas” y en el Artículo 4 de la Resolución CREG 122 de 2003: “Reglas para Fronteras de Generadores Embebidos”, según lo señalado en los numerales VI y VII, del presente documento. Por otra parte, en el Artículo 7 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en la presente resolución para la distribución de las pérdidas de energía entre las fronteras Principal y Embebidas asociadas con el mismo activo de conexión, el Usuario No Regulado, representado por el comercializador responsable de la Frontera Principal, podrá instalar el equipo de medición correspondiente para determinar los consumos particulares para efectos de realizar la distribución de pérdidas con base en dichas lecturas…” Al respecto se solicita revisar el contexto de lo planteado, ya que consideramos que uno de los propósitos de la medición de las pérdidas, es el de definir y aplicar los factores de perdidas acordados entre las partes. |  | Ver respuesta al comentario 36.
90 | Artículo 11 | LIMITACIÓN DE SUMINISTRO En el Artículo 11 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Cuando un comercializador que represente una Frontera Embebida incumpla con la obligación de pagar los cargos por utilizar los activos de conexión pactados en los contratos bilaterales, podrá ser objeto de limitación de suministro a solicitud del propietario de los activos de conexión, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Todas las Fronteras Embebidas deberán tener elementos de corte que permitan aislarlas eléctricamente…” Al respecto, se solicita tener en cuenta el mismo comentario realizado en la primera parte del numeral 5 del presente documento. |  | Ver respuesta al comentario 58.
91 | Artículo 14 | TRATAMIENTO DE ACTIVOS DE CONEXIÓN Y ACTIVOS DE USO En el Artículo 14 del Proyecto de Resolución, se indica lo siguiente: “…Tratamiento de activos de conexión y activos de uso. Solo para el caso de la instalación de una Frontera Embebida por parte de un OR, se considerará una excepción de lo previsto en el artículo 17 de la Resolución CREG 015 de 2018, o aquella que la modifique o sustituya. Con esto, los activos de conexión que se utilicen en atención de demanda se podrán remunerar parcialmente como activos de uso, de acuerdo con lo previsto en la presente resolución…” Al respecto, en primer término, se reitera lo solicitado a través del presente documento, en el sentido de contemplar la definición correspondiente a frontera de distribución y establecer su contexto, características, etc. Por otra parte, no obstante que a partir de la expedición de la Resolución CREG 082 de 2002, se redefine el concepto de Activos de Conexión, según el cual, varios usuarios pueden estar conectados a este tipo de activos, sin que pierdan tal condición, para la redacción del texto del Artículo 14, se solicita considerar lo señalado en las definiciones del Artículo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018, en cuanto a: a) activos de conexión a un STR o a un SDL y b) Activos de uso de STR y SDL, respectivamente, de la siguiente manera: “…Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local (SDL), de otro OR. También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual…” “…Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL…” |  | Ver respuesta al comentario 41. Se elimina la propuesta de excepción a la clasificación de los activos de conexión y de uso debido a que al precisar la forma de reconocimiento del pago de la utilización de los activos de conexión no se encontró necesaria.
92 | Artículo 1 | DEFINICIONES Entendiéndose que el propósito del ajuste normativo corresponde a la oportunidad de que un Operador de red desarrolle su actividad de gestión de transporte en los activos de conexión de un tercero, lo recomendado en este caso es que se defina una nueva categoría de frontera embebida. Actualmente existe la frontera embebida de carga (usuario final) representada por un comercializador, también existe la frontera de un generador embebido representado por un generador y en este caso, deberá definirse la frontera embebida de distribución, acorde con lo establecido en la resolución CREG 038 de 2014, donde será necesario hacer el ajuste regulatorio. Según el artículo 2 del Código de medida, la "...Frontera de distribución: Corresponde al punto de medición entre niveles de tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida entre estos”. Sera necesario adicionar que también corresponde al punto de medida de un OR en unos activos de conexión de un tercero. |  | Ver respuesta al comentario 29.
93 | Artículo 3 | REQUISITOS ADICIONALES PARA EL REGISTRO DE LAS FRONTERAS EMBEBIDAS De acuerdo con el ajuste en la definición de frontera embebida, los requisitos para el registro deberán recaer en el agente representante de la frontera embebida, en tal sentido el numeral 1 del Artículo 3 del Proyecto de Resolución deberá ajustarse en el siguiente sentido: “…La solicitud de registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC, deberá ser presentada por el agente que representará la Frontera Embebida, adjuntando el documento a través del cual se da aprobación por parte del (de los) propietario(s) de los activos de conexión que se utilizarán y la prueba de conocimiento de esta solicitud por parte del Comercializador representante de la Frontera Principal, quien podrá objetar el registro de la frontera en los términos que la regulación vigente establece...” En lo correspondiente a los requisitos, cuando la frontera embebida de distribución contenga varios usuarios finales, el registro de las fronteras embebidas de cada usuario final deberá ceñirse a lo establecido en las resoluciones CREG 156 y 157 de 2011. Se resalta que cualquier usuario tienen la posibilidad de elegir el prestador y podrá ser atendido por el comercializador integrado al OR o cualquier otro comercializador entrante, así como podrá acceder a los derechos básicos de que trata la Resolución CREG 108 de 1997 y el artículo 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994. Adicional y en línea con lo anterior, en el numeral 2 del artículo 3 de la propuesta, se considera necesario que se exija el cumplimiento del requisito al comercializador integrado con el OR (incumbente) el informe del Operador de Red Cercano donde establezcan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema distribución. |  | Ver respuesta a los comentarios 41 y 26.
94 | Artículo 4 | FACTORES PARA REFERIR MEDIDAS En los casos cuando la Frontera Embebida está ubicada en un Nivel de Tensión diferente al de la Frontera Principal, para referir la energía medida en una Frontera Embebida al nivel de tensión en el que se encuentra la Frontera Principal, se recomienda que sean los factores de pérdidas acordados, siempre y cuando estos últimos sean inferiores a los que se aplican para cada nivel de tensión aprobados del OR Cercano. De esta forma, al establecerse factores de pérdidas coherentes con las perdidas técnicas de ese sistema eléctrico, los usuarios embebidos se beneficiarán de una tarifa inferior en su CU, específicamente en el componente de pérdidas. |  | Ver respuesta al comentario 36.
95 | Artículo 5 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS EMBEBIDAS DE CARGAS Se recomienda que no se realice flexibilización de las condiciones según el Código de Medida, donde el no reporte de la información de las Fronteras comerciales (incluida las embebidas de cargas) tiene repercusiones de falla y posibilidad de cancelación de la frontera comercial. Lo definido en los párrafos 2 y 3 del artículo 5 de la propuesta es una flexibilización inadecuada que no es coherente con el nivel de certidumbre y exactitud que deben tener este tipo de sistemas. |  | Se ajusta el texto final de la resolución considerando lo que se establece en la regulación vigente.
96 | Artículo 6 | REGLAS PARA LIQUIDACIÓN EN FRONTERAS DE GENERADORES EMBEBIDOS. En virtud que un generador embebido se encontrara utilizando una infraestructura de un tercero, consideramos que el generador debe remunerar el uso de estos activos, así no tenga entrega de energía a través de la frontera principal, ello dado que puede suceder que la energía entregada por el generador embebido se distribuya en las fronteras embebidas al interior En el mismo tema, se recomienda que para la expresión del balance de energía que trata el artículo 6 de la propuesta, para la variable Pk se permita el Factor de Pérdidas acordadas entre las partes. |  | Ver respuesta al comentario 36.
97 | Artículo 7 | BALANCE DE ENERGÍA Para la expresión del balance de energía que trata el artículo 7 de la propuesta y coherentemente con lo propuesto en el numeral III anterior, para la variable Pi se permita el Factor de Pérdidas acordadas entre las partes. |  | Ver respuesta al comentario 36.
98 | Artículo 11 | LIMITACIÓN DE SUMINISTRO Se recomienda el ajuste en el siguiente aspecto: “Cuando un agente que represente una Frontera Embebida incumpla con la obligación de pagar los cargos por utilizar los activos de conexión pactados en los contratos bilaterales, podrá ser objeto de limitación de suministro a solicitud del propietario de los activos de conexión, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Todas las Fronteras Embebidas deberán tener elementos de corte que permitan aislarlas eléctricamente.” |  | Ver respuesta al comentario 58.