## PRESENTACIÓN
MODELO DE VALORACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA POLIDUCTOS
Versión 4
Actualizaciones realizadas por CREG
A partir de cotizaciones complementarias de Bombas
Instrucciones:
Fije año y mes de valoración
Identifique el tipo de estación
Diligencie la capacidad del sistema de bombeo a valorar y su potencia
Identifique la región de la estación
Active o desactive los componentes del sistema según tipiificación específica de las estación
En sistemas contra incendios debe tener cuantos sistemas tiene o se considerará sistema estandar
Actualice los indices a la fecha más cercana posible tenga presente que las series PPI son preliminares por cuatro (4) meses despues de ser difundidos

## Inicio
| TIPIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN EN CUANTO A COMPONENTES | [8 empty] | MODELO DE VALORACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DATO ENTRADA
| Sistemas Principales |  | Seleccione los componentes | [9 empty] | FORMULA
|  | Sistema de evacuación de tanques | TRUE |  |  | Sistema de Bombeo | [6 empty] | TEXTOS FIJOS
|  | Sistema de recibo | TRUE |  |  | Booster |  | TRUE
|  | Sistema de reducción de presión | TRUE |  |  | Bomba principal |  | TRUE
|  | Sistema de filtrado | TRUE | [8 empty] | Año – Mes base | 2024-12-01
|  | Sistema de medición | TRUE
|  | Sistema de despacho | TRUE | [8 empty] | Año - Mes cálculo | 2024-12-01
|  | Sistema contraincendios | TRUE
|  | Sistema de control y monitoreo | TRUE
|  | Sistema de comunicaciones | TRUE
|  | Sistema de recuperación de producto y tratamiento |  | TRUE | [7 empty] | Tipo Estación | INICIAL CON TANQUES | Selección
|  | Sistema de marcación |  | TRUE | [7 empty] | Potencia Operativa | 5000 | HP
|  | Sistema de tratamiento y manejo de aguas |  | TRUE | [7 empty] | Capacidad Operativa | 20 | kbls/día
[12 empty] | Regionalización | Costa caribe
| Edificaciones |  |  | Soporte
|  | Sala de operaciones | TRUE |  | Sistema eléctrico |  | TRUE
|  | Edificio CCM | TRUE |  | Servicios industriales |  | TRUE |  | ITEMS GENERALES DE COSTO |  | Factores de cálculo | COSTOS USD$ | COSTOS TOTALES USD$ | METODOLOGÍA DE CALCULO
|  | Oficinas administrativas | TRUE |  | Viglancia y seguridad |  | TRUE |  | INGENIERIA | CONCEPTUAL | 1.043% | 437897.6211 | COSTO DE INGENIERIA + IVA | 7% DEL COSTO DE MATERIALES, EQUIPOS, CONTRUCCION Y MONTAJE
|  | Talleres | TRUE |  | Instalación Militar |  | TRUE |  |  | BASICA | 2.086% | 875488.8059 | 3646593.2061
|  | Otras edificaciones menores | TRUE | [6 empty] | DETALLE | 4.171% | 1750977.6118
[9 empty] | GESTION INMOBILIARIA |  | 2.143% | 1035831.8926 | GESTION INMOBILIARIA + LICENCIAMIENTO AMBIENTAL + GESTION SOCIAL + IVA | 5% DEL COSTO DE INGENIERIA, MATERIALES, EQUIPOS, CONTRUCCION, MONTAJE Y COMISIONAMIENTO
| Complementarios | [7 empty] | LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCION |  | 1.429% | 690554.5951 | 2876159.8884
|  | Desmantelamiento | TRUE | [5 empty] | GESTION SOCIAL |  | 1.429% | 690554.5951
|  | Geotécnia | TRUE | [5 empty] | MATERIALES | NACIONAL (indexado) | 195381.9094 | 1. COSTO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS | 3. COSTO DE MATERIALES + TRANSPORTE + IVA | DESPIECE
|  | Paisajismo y urbanismo | TRUE | [6 empty] | IMPORTADO ( indexado) Nacionalizado | 995401.9271 | 32878.0513 | 10945655.9462
|  | Vías | TRUE | [5 empty] | EQUIPOS | NACIONAL (indexado) | 225679.5039 | 2. COSTO DE MATERIALES + TRANSPORTE |  | DESPIECE
[10 empty] | IMPORTADO (indexado) Nacionalizado | 7748688.8152 | 9198030.2069
[9 empty] | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE (indexado) |  | 1.COSTO BASE | 2.COSTO REGIONALIZADO Y AJUSTADO | 4. COSTO REGIONALIZADO Y AJUSTADO + UTILIDAD + IVA 19% | FACTORES
TRUE | [10 empty] | 27025812.9212 | 29289224.7533 | 31031933.6261
3. COSTO REGIONALIZADO Y AJUSTADO + UTILIDAD
30753685.991
[9 empty] | INTERVENTORIA |  | 7% | 2811089.4894 |  | 7% DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y COMISIONAMIENTO
[9 empty] | GERENCIA DE PROYECTO |  | 20% | 8031684.2553 |  | 20% DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y COMISIONAMIENTO
[9 empty] | COMISIONADO Y ENTREGA (PRE-COMMISSIONING & COMMISSIONING) |  | 5% | 2714638.8753 |  | 5% DEL COSTO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MATERIALES Y EQUIPOS
[9 empty] | GRAN TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN |  |  | $/HP | $/Kbl
|  |  | Estimado clase 3 rango de incertidumbre de -20% a +30% | [6 empty] | 62057755.2869 |  | 12411.5511 | 3102887.7643
[11 empty] | FACTOR DE TAMAÑO | USD$/HP ANUAL | COSTO PROMEDIO DE MANTENIMIENTO USD$/AÑO | POTENCIA INSTALADA DE LA ESTACIÓN HP | USD$ - AÑO
[9 empty] | MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN |  | 1.33 | 106 |  | 7500 | 1057350
Note on O29: INCOTERM
Note on O31: INCOTERM

## Indices
Nombre del indicador
TRM mes año de cálculo $/USD |  |  |  | https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm | Fecha | TRM año de cálculo $/USD | PPI USA ACERO | IPC | PPI USA - BOMBAS INDUSTRIALES | PPI USA – FILTROS | PPI USA – MEDIDORES, GASES Y LIQUIDOS | PPI USA – GENEADORES DE POTENCIA | PPI USA – TRANSFORMADORES DISTRI. Y POTE. | PPI USA – INSTR. DE CONTROL PROC. INDUSTR. | PPI USA – TABLEROS Y EQUIPOS DE CONTROL. | FACTOR INCREMENTO MANO DE OBRA | IPC_dólares | año | Salarios | MES | Fecha | TRM
PPI USA - BARRAS PLATINAS ESTRUCTURAS DE ACERO | pcu3311103311107 | Hot rolled steel bars, plates, and structural shapes |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-01-01 | 2253.5061 | 189.3 | 70.21 | 230.3 | 110.1 | 144.4 | 213.7 | 215.2 | 118.7 | 184.4 | 220.5008 | 0.031156 | 2009 | 496900 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2243.59
IPC |  |  |  | https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc | 2009-02-01 | 2512.3443 | 183.5 | 70.8 | 229.6 | 109.6 | 144.6 | 214.4 | 218.5 | 119 | 184.5 | 197.7834 | 0.028181 | 2010 | 515000 | 2009-01-01 | 2009-01-02 | 2243.59
PPI USA - BOMBAS INDUSTRIALES | pcu333914333914114 | Industrial pumps, excluding hydraulic fluid power pumps, automatic circulating pumps, etc. |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-03-01 | 2469.6348 | 173.3 | 71.15 | 230.3 | 109.7 | 144.6 | 214.1 | 220.2 | 119.1 | 184.4 | 201.2038 | 0.02881 | 2011 | 535600 | 2009-01-01 | 2009-01-03 | 2234.81
PPI USA – FILTROS | pcu333998333998911 | Industrial filters and strainers and reusable media, except fluid power |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-04-01 | 2374.6077 | 162.2 | 71.38 | 230.3 | 109.8 | 145 | 210.9 | 219.6 | 119.3 | 184.4 | 209.2556 | 0.03006 | 2012 | 566700 | 2009-01-01 | 2009-01-04 | 2234.81
PPI USA – MEDIDORES, GASES Y LIQUIDOS | pcu334514334514 | Totalizing fluid meters and counting devices mfg |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-05-01 | 2227.3177 | 160.1 | 71.39 | 230.4 | 109.7 | 145.1 | 210.3 | 219.7 | 119.2 | 184.5 | 223.0935 | 0.032052 | 2013 | 589500 | 2009-01-01 | 2009-01-05 | 2234.81
PPI USA – GENERADORES DE POTENCIA | pcu3353123353123 | Integral horsepower motors & generators other than for land transport equipment (exc hermetics) |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-06-01 | 2089.4603 | 162.2 | 71.35 | 230.9 | 109.6 | 145.1 | 209.3 | 221.6 | 119.2 | 184.6 | 237.8126 | 0.034148 | 2014 | 616000 | 2009-01-01 | 2009-01-06 | 2227.24
PPI USA – TRANSFORMADORES DISTRI. Y POTE. | pcu335311335311 | Electric power and specialty transformer mfg |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-07-01 | 2049.2397 | 164.6 | 71.32 | 230.6 | 109.6 | 145.4 | 208.8 | 221.1 | 119.5 | 184.8 | 242.4802 | 0.034803 | 2015 | 644350 | 2009-01-01 | 2009-01-07 | 2197.72
PPI USA – INSTR. DE CONTROL PROC. INDUSTR. | pcu3345133345130 | Process control instruments |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-08-01 | 2017.6181 | 170.6 | 71.35 | 230.4 | 109.6 | 145.4 | 208.9 | 224.4 | 119.6 | 184.8 | 246.2805 | 0.035363 | 2016 | 689455 | 2009-01-01 | 2009-01-08 | 2214.13
PPI USA – TABLEROS Y EQUIPOS DE CONTROL. | pcu335314335314 | Relay and industrial control mfg |  | https://data.bls.gov/cgi-bin/srgate | 2009-09-01 | 1978.033 | 172.4 | 71.28 | 230.4 | 109.6 | 145.9 | 208.4 | 227 | 119.7 | 184.9 | 251.2092 | 0.036036 | 2017 | 737717 | 2009-01-01 | 2009-01-09 | 2220.82
FACTOR INCREMENTO MANO DE OBRA | A partir de evolución del salario mínimo |  |  | http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios | 2009-10-01 | 1901.4003 | 174.1 | 71.19 | 230.1 | 110 | 145.7 | 207.5 | 228 | 119.5 | 185 | 261.3337 | 0.037441 | 2018 | 781242 | 2009-01-01 | 2009-01-10 | 2216.23
Se recomienda bajar la serie completa, recuerde que los PPI de los últimos cuatro meses que ha públicado BLS.gov son preliminares , por lo que se sugiere tomar la fecha de valoración en una con los PPI ya fijos. |  |  |  |  | 2009-11-01 | 1976.8793 | 168.5 | 71.14 | 230.1 | 110.7 | 145.7 | 207.5 | 231.2 | 119.8 | 185.2 | 251.3558 | 0.035986 | 2019 | 828116 | 2009-01-01 | 2009-01-11 | 2216.23
[5 empty] | 2009-12-01 | 2018.0126 | 167.9 | 71.2 | 231.5 | 110.7 | 145.7 | 207.7 | 232.8 | 120.3 | 185.3 | 246.2324 | 0.035282 | 2020 | 877803 | 2009-01-01 | 2009-01-12 | 2216.23
| 192 | 192 |  |  | 2010-01-01 | 1983.4268 | 177.8 | 71.69 | 232 | 111.2 | 146.8 | 207.4 | 235.2 | 120.6 | 185.7 | 259.6516 | 0.036145 | 2021 | 908526 | 2009-01-01 | 2009-01-13 | 2216.23
| MES DE VALORACIÓN | MES BASE |  |  | 2010-02-01 | 1951.7239 | 184.1 | 72.28 | 232.2 | 111.7 | 146.9 | 206.4 | 235.6 | 120.6 | 188.9 | 263.8693 | 0.037034 | 2022 | 1000000 | 2009-01-01 | 2009-01-14 | 2226.87
| 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | 2010-03-01 | 1908.9919 | 186.5 | 72.46 | 232.4 | 111.8 | 146.8 | 206.9 | 235.4 | 120.8 | 189.8 | 269.7759 | 0.037957 | 2023 | 1160000 | 2009-01-01 | 2009-01-15 | 2234.4
TRM mes año de cálculo $/USD | 4385.1487 | 4385.1487 |  |  | 2010-04-01 | 1937.449 | 196.8 | 72.79 | 231.5 | 111.8 | 147.1 | 207.3 | 235.6 | 120.4 | 189.9 | 265.8134 | 0.03757 | 2024 | 1300000 | 2009-01-01 | 2009-01-16 | 2249.64
PPI USA ACERO | 255.186 | 255.186 |  |  | 2010-05-01 | 1983.5932 | 201.1 | 72.87 | 231.8 | 111.9 | 147.1 | 207.5 | 238.4 | 120.3 | 190.2 | 259.6298 | 0.036736 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-17 | 2227.68
IPC | 144.88 | 144.88 |  |  | 2010-06-01 | 1926.846 | 200.6 | 72.95 | 231.6 | 111.9 | 147 | 221.5 | 237 | 120.3 | 190.2 | 267.2762 | 0.03786 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-18 | 2227.68
PPI USA - BOMBAS INDUSTRIALES | 399.889 | 399.889 |  |  | 2010-07-01 | 1874.4113 | 194 | 72.92 | 232 | 111.9 | 147 | 221.8 | 236.5 | 120.2 | 190.8 | 274.7529 | 0.038903 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-19 | 2227.68
PPI USA – FILTROS | 177.409 | 177.409 |  |  | 2010-08-01 | 1821.2006 | 191.1 | 73 | 232.4 | 111.9 | 147 | 222.5 | 236.6 | 120.6 | 190.8 | 282.7805 | 0.040083 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-20 | 2227.68
PPI USA – MEDIDORES, GASES Y LIQUIDOS | 252.158 | 252.158 |  |  | 2010-09-01 | 1805.7723 | 193.5 | 72.9 | 232.4 | 111.9 | 147 | 222.9 | 236.7 | 120.7 | 190.8 | 285.1965 | 0.040371 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-21 | 2245.28
PPI USA – GENEADORES DE POTENCIA | 429.277 | 429.277 |  |  | 2010-10-01 | 1808.6071 | 195.7 | 72.84 | 232.4 | 113.7 | 147 | 223.3 | 237.5 | 120.5 | 190.9 | 284.7495 | 0.040274 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-22 | 2245.97
PPI USA – TRANSFORMADORES DISTRI. Y POTE. | 432.642 | 432.642 |  |  | 2010-11-01 | 1862.994 | 194.5 | 72.98 | 232.7 | 113.7 | 147 | 223.3 | 238.5 | 121 | 192.6 | 276.4367 | 0.039174 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-23 | 2247.87
PPI USA – INSTR. DE CONTROL PROC. INDUSTR. | 185.558 | 185.558 |  |  | 2010-12-01 | 1922.3313 | 199.1 | 73.45 | 232.7 | 114 | 147 | 223.4 | 238.5 | 122 | 192.5 | 267.9039 | 0.038209 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-24 | 2280.77
PPI USA – TABLEROS Y EQUIPOS DE CONTROL. | 293.716 | 293.716 |  |  | 2011-01-01 | 1867.0768 | 206.5 | 74.12 | 229.3 | 115.8 | 149.4 | 231.9 | 240.5 | 122.9 | 192.2 | 286.8655 | 0.039698 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-25 | 2280.77
FACTOR INCREMENTO MANO DE OBRA | 296.4552 | 296.4552 |  |  | 2011-02-01 | 1882.3714 | 212.6 | 74.57 | 230.9 | 116.4 | 149.6 | 233 | 242.9 | 124.3 | 192.6 | 284.5347 | 0.039615 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-26 | 2280.77
ARANCEL | 10% | 10% |  |  | 2011-03-01 | 1881.8148 | 217.7 | 74.77 | 231.5 | 116.3 | 149.6 | 234.1 | 244.1 | 124.3 | 193.4 | 284.6189 | 0.039733 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-27 | 2280.43
[5 empty] | 2011-04-01 | 1809.834 | 223.9 | 74.86 | 231.7 | 116.4 | 150.8 | 234.4 | 245.7 | 125.2 | 193.9 | 295.9387 | 0.041363 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-28 | 2310.83
IVA | 19% | 19% |  |  | 2011-05-01 | 1800.5087 | 225.1 | 75.07 | 232.2 | 116.2 | 150.8 | 234.8 | 246.5 | 125.3 | 193.9 | 297.4715 | 0.041694 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-29 | 2341.09
[5 empty] | 2011-06-01 | 1783.1593 | 225.4 | 75.31 | 231.8 | 116.8 | 150.8 | 245.1 | 245.6 | 125.5 | 195.1 | 300.3658 | 0.042234 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-30 | 2386.58
[5 empty] | 2011-07-01 | 1761.5939 | 227.2 | 75.42 | 232.8 | 117 | 151.1 | 244.8 | 245.3 | 126.3 | 195.4 | 304.0428 | 0.042814 |  |  | 2009-01-01 | 2009-01-31 | 2420.26
AJUSTE COSTO IMPORTACIONES POR LOGISTICA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 2011-08-01 | 1785.56 | 228.9 | 75.39 | 233.1 | 117 | 151.1 | 244.6 | 245.3 | 126.8 | 195.5 | 299.9619 | 0.042222 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2420.26
Concepto | General | Especial | General (Base) | Especial (Base) | 2011-09-01 | 1833.3197 | 228.8 | 75.62 | 233.1 | 117.6 | 153.4 | 244.6 | 243.5 | 126.9 | 195.9 | 292.1476 | 0.041248 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-02 | 2420.26
Transporte terreste exterior | 0.51% | 0.82% | 0.51% | 0.82% | 2011-10-01 | 1907.609 | 227.3 | 75.77 | 233.5 | 117.9 | 153.8 | 244.8 | 243.4 | 126.7 | 195.3 | 280.7703 | 0.03972 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-03 | 2450.78
Transporte internacional | 1.62% | 10.48% | 1.62% | 10.48% | 2011-11-01 | 1919.475 | 227.6 | 75.87 | 233.5 | 117.9 | 154 | 245.1 | 243.4 | 126.7 | 195.1 | 279.0346 | 0.039526 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-04 | 2443.67
Cadena Logistica | 1.89% | 2.7% | 1.89% | 2.7% | 2011-12-01 | 1933.3513 | 225.3 | 76.19 | 233.5 | 117.9 | 156 | 246.2 | 243.8 | 126.7 | 196 | 277.0319 | 0.039408 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-05 | 2469.02
Operación aduanera | 0.82% | 0.73% | 0.82% | 0.73% | 2012-01-01 | 1853.2823 | 226.8 | 76.75 | 233.9 | 118.2 | 158.3 | 246.3 | 246.8 | 126.8 | 195.9 | 305.7818 | 0.041413 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-06 | 2472.65
[5 empty] | 2012-02-01 | 1782.7548 | 224.7 | 77.22 | 236.6 | 118.2 | 158.3 | 246.3 | 247.1 | 127 | 196.2 | 317.8788 | 0.043315 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-07 | 2449.49
Total | 4.84% | 14.73% | 4.84% | 14.73% | 2012-03-01 | 1766.3316 | 223.1 | 77.31 | 237.4 | 118.2 | 158.6 | 246.1 | 243.5 | 127 | 196.6 | 320.8344 | 0.043769 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-08 | 2449.49
[5 empty] | 2012-04-01 | 1774.249 | 221.5 | 77.42 | 237.5 | 119.2 | 159.1 | 247.2 | 245.4 | 128.1 | 196.8 | 319.4027 | 0.043635 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-09 | 2449.49
[5 empty] | 2012-05-01 | 1793.2768 | 217.5 | 77.66 | 237.6 | 119.3 | 159.1 | 247.2 | 244.6 | 128.2 | 196.7 | 316.0137 | 0.043306 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-10 | 2450.6
[5 empty] | 2012-06-01 | 1792.5467 | 214.1 | 77.72 | 238 | 119.3 | 159 | 247.4 | 243.2 | 128.4 | 196.3 | 316.1424 | 0.043357 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-11 | 2494.07
[5 empty] | 2012-07-01 | 1783.8203 | 212.3 | 77.7 | 237.9 | 119 | 159.3 | 246.8 | 240.1 | 128.4 | 195.5 | 317.6889 | 0.043558 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-12 | 2537.82
[5 empty] | 2012-08-01 | 1805.5233 | 204.3 | 77.73 | 237.9 | 119 | 159.3 | 247.5 | 240.2 | 128.3 | 196.9 | 313.8702 | 0.043051 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-13 | 2520.06
[5 empty] | 2012-09-01 | 1802.7463 | 207.8 | 77.96 | 237.9 | 119 | 159.3 | 247.3 | 240.4 | 128.4 | 196.2 | 314.3537 | 0.043245 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-14 | 2509.5
[5 empty] | 2012-10-01 | 1804.401 | 203.6 | 78.08 | 238 | 119 | 159.3 | 247.6 | 241.5 | 128.4 | 196.4 | 314.0654 | 0.043272 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-15 | 2509.5
[5 empty] | 2012-11-01 | 1821.0137 | 200.9 | 77.98 | 232.5 | 119 | 159.3 | 247.4 | 240.4 | 128.4 | 196.7 | 311.2003 | 0.042822 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-16 | 2509.5
[5 empty] | 2012-12-01 | 1792.4948 | 203.4 | 78.05 | 232.5 | 119.1 | 159.4 | 247.7 | 239.9 | 128.3 | 196.9 | 316.1515 | 0.043543 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-17 | 2509.5
[5 empty] | 2013-01-01 | 1769.6726 | 204 | 78.28 | 232.6 | 121 | 161.1 | 247.6 | 241.3 | 129 | 198.9 | 333.1125 | 0.044234 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-18 | 2554.4
[5 empty] | 2013-02-01 | 1790.5479 | 201.5 | 78.63 | 232.8 | 121 | 161.5 | 247.6 | 241.3 | 129.2 | 199 | 329.2288 | 0.043914 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-19 | 2558.14
[5 empty] | 2013-03-01 | 1813.7487 | 200.1 | 78.79 | 234.3 | 121.6 | 162.2 | 247.6 | 242.2 | 128.7 | 199 | 325.0175 | 0.04344 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-20 | 2547.4
[5 empty] | 2013-04-01 | 1830.2313 | 202.6 | 78.99 | 234.7 | 121.6 | 163.3 | 247.6 | 240.6 | 129 | 199.2 | 322.0904 | 0.043158 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-21 | 2588.31
[5 empty] | 2013-05-01 | 1847.9213 | 197.8 | 79.21 | 234.6 | 121.6 | 164.4 | 247.7 | 241.9 | 129.4 | 199.1 | 319.0071 | 0.042864 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-22 | 2588.31
[5 empty] | 2013-06-01 | 1909.8493 | 198.7 | 79.39 | 234.6 | 121.6 | 164.5 | 247.7 | 240.2 | 129.4 | 199.8 | 308.6631 | 0.041569 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-23 | 2588.31
[5 empty] | 2013-07-01 | 1901.5426 | 198 | 79.43 | 234.7 | 123.3 | 164.5 | 247.8 | 239.2 | 129.4 | 200.9 | 310.0115 | 0.041771 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-24 | 2572.3
[5 empty] | 2013-08-01 | 1902.1042 | 197.1 | 79.5 | 235.6 | 123.3 | 164.5 | 248 | 240.6 | 129.4 | 201 | 309.9199 | 0.041796 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-25 | 2596.37
[5 empty] | 2013-09-01 | 1919.5123 | 193.7 | 79.73 | 235.7 | 123.3 | 164.5 | 248.7 | 241.5 | 129.5 | 200.9 | 307.1093 | 0.041537 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-26 | 2575.5
[5 empty] | 2013-10-01 | 1885.1313 | 199.6 | 79.52 | 235.6 | 123.4 | 164.5 | 248.7 | 240.9 | 129.5 | 201 | 312.7103 | 0.042183 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-27 | 2555.05
[5 empty] | 2013-11-01 | 1921.753 | 201.4 | 79.35 | 236.2 | 122.9 | 164.8 | 248.7 | 240.5 | 129.5 | 201.1 | 306.7512 | 0.04129 |  |  | 2009-02-01 | 2009-02-28 | 2555.89
[5 empty] | 2013-12-01 | 1932.9561 | 202.6 | 79.56 | 236.2 | 122.9 | 166.2 | 248.7 | 239.7 | 129.5 | 201.1 | 304.9733 | 0.04116 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2555.89
[5 empty] | 2014-01-01 | 1957.2871 | 204.1 | 79.95 | 238.7 | 125.2 | 167.4 | 249.4 | 240.1 | 130.3 | 201.6 | 314.7213 | 0.040847 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-02 | 2555.89
[5 empty] | 2014-02-01 | 2038.4925 | 204.2 | 80.45 | 239.4 | 125.2 | 167.6 | 249.7 | 240.4 | 130.2 | 201.6 | 302.1841 | 0.039465 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-03 | 2590.97
[5 empty] | 2014-03-01 | 2019.7132 | 203.3 | 80.77 | 239.4 | 126.3 | 167.6 | 249.9 | 241.6 | 130.3 | 202.2 | 304.9938 | 0.039991 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-04 | 2588.96
[5 empty] | 2014-04-01 | 1938.3603 | 205.1 | 81.14 | 239.6 | 126.3 | 167.6 | 249.9 | 241.1 | 130.9 | 202.4 | 317.7944 | 0.04186 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-05 | 2589.48
[5 empty] | 2014-05-01 | 1915.361 | 205.8 | 81.53 | 239.5 | 126.3 | 167.6 | 250.2 | 241.6 | 132.6 | 202.5 | 321.6104 | 0.042566 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-06 | 2572.92
[5 empty] | 2014-06-01 | 1887.0393 | 206.4 | 81.61 | 239.4 | 126.3 | 168.4 | 250.2 | 241.5 | 132.6 | 202.4 | 326.4373 | 0.043248 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-07 | 2548.57
[5 empty] | 2014-07-01 | 1857.6442 | 208.5 | 81.73 | 239.4 | 126.2 | 169.2 | 250.3 | 242.7 | 132.6 | 202.9 | 331.6028 | 0.043997 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-08 | 2548.57
[5 empty] | 2014-08-01 | 1898.1252 | 208.4 | 81.9 | 239.5 | 126.2 | 169.1 | 249.8 | 243 | 132.8 | 202.9 | 324.5308 | 0.043148 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-09 | 2548.57
[5 empty] | 2014-09-01 | 1973.7167 | 209.6 | 82.01 | 239.5 | 126.2 | 169.2 | 249.7 | 242.2 | 133 | 203.5 | 312.1015 | 0.041551 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-10 | 2559.36
[5 empty] | 2014-10-01 | 2048.5674 | 209.8 | 82.14 | 239.9 | 126.2 | 169.5 | 250.1 | 241.4 | 132.9 | 203.5 | 300.6979 | 0.040096 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-11 | 2525.06
[5 empty] | 2014-11-01 | 2128.6837 | 209 | 82.25 | 240.3 | 126.2 | 169.5 | 250.8 | 240 | 133 | 203.4 | 289.3807 | 0.038639 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-12 | 2506.73
[5 empty] | 2014-12-01 | 2342.2535 | 207 | 82.47 | 240.4 | 126.2 | 172.3 | 251 | 239.3 | 132.9 | 203.5 | 262.9946 | 0.03521 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-13 | 2481.26
[5 empty] | 2015-01-01 | 2397.2581 | 202.1 | 83 | 243 | 128 | 172.6 | 250.2 | 237.2 | 133.9 | 205 | 268.7862 | 0.034623 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-14 | 2445.3
[5 empty] | 2015-02-01 | 2420.6725 | 194.9 | 83.96 | 243.3 | 128 | 172.6 | 250.2 | 234.9 | 134.1 | 205.4 | 266.1864 | 0.034685 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-15 | 2445.3
[5 empty] | 2015-03-01 | 2585.3623 | 193.5 | 84.45 | 243.3 | 128 | 172.6 | 250.2 | 234.3 | 133.8 | 205.4 | 249.2301 | 0.032665 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-16 | 2445.3
[5 empty] | 2015-04-01 | 2505.248 | 189.8 | 84.9 | 244.1 | 128 | 172.7 | 249.8 | 231.1 | 134.1 | 205.3 | 257.2001 | 0.033889 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-17 | 2390.96
[5 empty] | 2015-05-01 | 2437.5352 | 187.3 | 85.12 | 244.1 | 126.6 | 172.9 | 250.3 | 231.8 | 134 | 205.4 | 264.3449 | 0.034921 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-18 | 2390.98
[5 empty] | 2015-06-01 | 2562.4777 | 187 | 85.21 | 244.1 | 126.6 | 173 | 250.3 | 231.3 | 133.6 | 205.4 | 251.4559 | 0.033253 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-19 | 2383.15
[5 empty] | 2015-07-01 | 2732.0358 | 186.3 | 85.37 | 244.2 | 126.6 | 173.1 | 250.3 | 230.9 | 133.6 | 205.6 | 235.8498 | 0.031248 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-20 | 2335.29
[5 empty] | 2015-08-01 | 3012.5874 | 184.8 | 85.78 | 244.2 | 127.4 | 173.1 | 250.2 | 230.1 | 133.6 | 205.9 | 213.8859 | 0.028474 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-21 | 2340.83
[5 empty] | 2015-09-01 | 3066.408 | 181.5 | 86.39 | 244.2 | 127.3 | 173.1 | 250.7 | 228.2 | 133.7 | 206.3 | 210.1319 | 0.028173 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-22 | 2340.83
[5 empty] | 2015-10-01 | 2929.4723 | 178.1 | 86.98 | 244.2 | 127.3 | 173.3 | 250.7 | 225.4 | 133.8 | 206.2 | 219.9543 | 0.029691 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-23 | 2340.83
[5 empty] | 2015-11-01 | 3001.3763 | 170.9 | 87.51 | 244.2 | 127.3 | 173.3 | 250.5 | 223.9 | 133.8 | 206.5 | 214.6848 | 0.029157 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-24 | 2340.83
[5 empty] | 2015-12-01 | 3244.2016 | 165.2 | 88.05 | 245.3 | 127.3 | 174.5 | 250.8 | 223.1 | 133.9 | 205.9 | 198.6159 | 0.027141 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-25 | 2353.21
[5 empty] | 2016-01-01 | 3270.1952 | 162.1 | 89.19 | 248.2 | 127.5 | 175.1 | 250.8 | 223.1 | 134.2 | 206.4 | 210.8299 | 0.027274 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-26 | 2379.94
[5 empty] | 2016-02-01 | 3354.9569 | 160.4 | 90.33 | 248.4 | 131.7 | 175.4 | 250.9 | 226.4 | 134.6 | 206.4 | 205.5034 | 0.026924 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-27 | 2435.81
[5 empty] | 2016-03-01 | 3128.789 | 157.9 | 91.18 | 248.1 | 131.7 | 175.6 | 250.9 | 227.7 | 134.9 | 206.3 | 220.3584 | 0.029142 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-28 | 2485.56
[5 empty] | 2016-04-01 | 2997.727 | 159.3 | 91.63 | 248.1 | 131.7 | 175.6 | 251 | 228.6 | 135.4 | 206.4 | 229.9926 | 0.030566 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-29 | 2485.56
[5 empty] | 2016-05-01 | 2993.5084 | 166.2 | 92.1 | 247 | 131.7 | 175.6 | 251 | 228.5 | 135.4 | 206.4 | 230.3167 | 0.030767 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-30 | 2485.56
[5 empty] | 2016-06-01 | 2992.8587 | 169.2 | 92.54 | 247 | 131.7 | 175.6 | 253.9 | 228.5 | 136.2 | 206.4 | 230.3667 | 0.03092 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-31 | 2561.21
[5 empty] | 2016-07-01 | 2960.9997 | 169.2 | 93.02 | 246.9 | 131.7 | 176.4 | 253.5 | 228.4 | 136.2 | 207 | 232.8453 | 0.031415 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2544.24
[5 empty] | 2016-08-01 | 2952.7668 | 168.2 | 92.73 | 246.9 | 131.7 | 176.4 | 253.5 | 228.1 | 136.2 | 207 | 233.4946 | 0.031404 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 2534.99
[5 empty] | 2016-09-01 | 2924.2653 | 166.1 | 92.68 | 246.9 | 131.7 | 176.4 | 253.5 | 227.9 | 136.2 | 206.8 | 235.7703 | 0.031693 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 2451.72
[5 empty] | 2016-10-01 | 2929.3887 | 165 | 92.62 | 246.9 | 131.7 | 177.2 | 253.3 | 228.1 | 136.2 | 207.6 | 235.358 | 0.031618 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-04 | 2422.71
[5 empty] | 2016-11-01 | 3110.2587 | 163 | 92.73 | 246.9 | 131.7 | 177.5 | 253.3 | 228.6 | 136.2 | 207.8 | 221.6713 | 0.029814 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-05 | 2422.71
[5 empty] | 2016-12-01 | 3009.8639 | 167.1 | 93.11 | 247.9 | 131.9 | 177.7 | 253.5 | 230.2 | 136.3 | 207.8 | 229.0652 | 0.030935 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-06 | 2422.71
[5 empty] | 2017-01-01 | 2941.3994 | 171.4 | 94.07 | 248.3 | 132 | 178.8 | 253.5 | 231.5 | 136.9 | 207.8 | 250.8048 | 0.031981 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-07 | 2408.42
[5 empty] | 2017-02-01 | 2879.5668 | 174.8 | 95.01 | 250.6 | 132 | 178.8 | 253.6 | 232.3 | 137.4 | 209.1 | 256.1903 | 0.032995 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-08 | 2416.63
[5 empty] | 2017-03-01 | 2942.2861 | 176.5 | 95.46 | 251.6 | 132.6 | 178.7 | 253.5 | 233.1 | 137.4 | 209.1 | 250.7292 | 0.032444 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-09 | 2388.11
[5 empty] | 2017-04-01 | 2877.8217 | 178.1 | 95.91 | 251.6 | 132.6 | 179.4 | 254.2 | 235.5 | 137 | 209.8 | 256.3456 | 0.033327 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-10 | 2388.11
[5 empty] | 2017-05-01 | 2923.6129 | 179.5 | 96.12 | 251.6 | 132.6 | 179.4 | 254.4 | 235.9 | 137 | 209.9 | 252.3306 | 0.032877 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-11 | 2388.11
[5 empty] | 2017-06-01 | 2957.0983 | 180.6 | 96.23 | 251.6 | 132.6 | 179.4 | 259.9 | 234.7 | 137 | 209.9 | 249.4733 | 0.032542 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-12 | 2388.11
[5 empty] | 2017-07-01 | 3036.5839 | 180.1 | 96.18 | 251.6 | 132.6 | 180.8 | 259.6 | 234.1 | 137.3 | 210.3 | 242.9431 | 0.031674 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-13 | 2388.11
[5 empty] | 2017-08-01 | 2973.2048 | 180.5 | 96.32 | 251.6 | 132.6 | 180.7 | 259.6 | 233.6 | 137.2 | 210.2 | 248.1218 | 0.032396 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-14 | 2392.22
[5 empty] | 2017-09-01 | 2917.085 | 183.1 | 96.36 | 251.6 | 132.6 | 180.7 | 259.8 | 233.7 | 136.8 | 210.4 | 252.8953 | 0.033033 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-15 | 2394.27
[5 empty] | 2017-10-01 | 2953.7558 | 182.7 | 96.37 | 253.4 | 132.6 | 180.8 | 259.8 | 236.7 | 137.4 | 210.3 | 249.7556 | 0.032626 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-16 | 2380.69
[5 empty] | 2017-11-01 | 3013.4667 | 178.3 | 96.55 | 255.6 | 132.6 | 180.8 | 259.8 | 237.3 | 137.4 | 210.4 | 244.8068 | 0.03204 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-17 | 2344.98
[5 empty] | 2017-12-01 | 2991.7619 | 178.2 | 96.92 | 256.5 | 133 | 180.8 | 259.8 | 236.6 | 138 | 211 | 246.5828 | 0.032396 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-18 | 2343.34
[5 empty] | 2018-01-01 | 2868.5723 | 178 | 97.53 | 257.5 | 133.5 | 182.2 | 266.7 | 237.6 | 139 | 210.5 | 272.3452 | 0.033999 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-19 | 2343.34
[5 empty] | 2018-02-01 | 2860.2529 | 187.1 | 98.22 | 257.9 | 133.8 | 182.2 | 266.8 | 240.6 | 138.3 | 210.7 | 273.1374 | 0.03434 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-20 | 2343.34
[5 empty] | 2018-03-01 | 2847.9306 | 192.2 | 98.45 | 258.3 | 133.6 | 182.2 | 266.8 | 240.9 | 138.4 | 211 | 274.3192 | 0.034569 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-21 | 2376.38
[5 empty] | 2018-04-01 | 2766.285 | 197.5 | 98.91 | 258.2 | 133.6 | 182.2 | 266.8 | 243.5 | 139.3 | 210.8 | 282.4156 | 0.035756 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-22 | 2338.6
[5 empty] | 2018-05-01 | 2861.8258 | 204.9 | 99.16 | 260.3 | 133.6 | 184.2 | 267.8 | 243.5 | 139.8 | 210.6 | 272.9873 | 0.034649 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-23 | 2318.83
[5 empty] | 2018-06-01 | 2889.689 | 210 | 99.31 | 260.3 | 133.6 | 184.4 | 268.2 | 245.7 | 139.9 | 210.6 | 270.355 | 0.034367 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-24 | 2300.74
[5 empty] | 2018-07-01 | 2885.3219 | 211.9 | 99.18 | 261.1 | 133.8 | 186.8 | 268.2 | 249.5 | 140 | 212.6 | 270.7642 | 0.034374 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-25 | 2283.2
[5 empty] | 2018-08-01 | 2958.6668 | 216.9 | 99.3 | 262.5 | 133.8 | 187 | 269.7 | 250.1 | 139.1 | 212.7 | 264.052 | 0.033562 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-26 | 2283.2
[5 empty] | 2018-09-01 | 3033.768 | 218.1 | 99.47 | 263.3 | 134.6 | 187 | 282.3 | 249.8 | 139.2 | 212.8 | 257.5154 | 0.032788 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-27 | 2283.2
[5 empty] | 2018-10-01 | 3084.831 | 217.4 | 99.59 | 264.3 | 134.8 | 187 | 282.3 | 249.7 | 139.9 | 213 | 253.2528 | 0.032284 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-28 | 2325.02
[5 empty] | 2018-11-01 | 3194.0343 | 217.2 | 99.7 | 264.3 | 134.9 | 187.2 | 282.3 | 250.1 | 139.9 | 213 | 244.5941 | 0.031214 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-29 | 2332.47
[5 empty] | 2018-12-01 | 3218.551 | 218.2 | 100 | 264.6 | 134.9 | 187.7 | 282.3 | 250.2 | 139.9 | 213.6 | 242.731 | 0.03107 |  |  | 2009-04-01 | 2009-04-30 | 2289.73
[5 empty] | 2019-01-01 | 3165.1881 | 218.5 | 100.6 | 269.2 | 136.7 | 190.5 | 282.4 | 249.9 | 140.1 | 213.7 | 261.6325 | 0.031783 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2288.64
[5 empty] | 2019-02-01 | 3115.8386 | 217 | 101.18 | 270.8 | 137.5 | 190.5 | 282.4 | 249.7 | 140.8 | 213.7 | 265.7763 | 0.032473 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-02 | 2288.64
[5 empty] | 2019-03-01 | 3128.6842 | 216.1 | 101.62 | 271.4 | 137.5 | 190.8 | 283.4 | 252 | 140.8 | 213.7 | 264.6851 | 0.03248 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-03 | 2288.64
[5 empty] | 2019-04-01 | 3155.765 | 216.7 | 102.12 | 271.9 | 139.3 | 190.8 | 283.4 | 251.4 | 141.1 | 213.7 | 262.4137 | 0.03236 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-04 | 2288.64
[5 empty] | 2019-05-01 | 3304.4945 | 213.7 | 102.44 | 271.9 | 139.3 | 192.4 | 283.4 | 252.1 | 141.1 | 213.7 | 250.6029 | 0.031 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-05 | 2272.55
[5 empty] | 2019-06-01 | 3260.517 | 211.2 | 102.71 | 272.2 | 139.3 | 192.4 | 283.4 | 251.7 | 140.6 | 214.9 | 253.983 | 0.031501 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-06 | 2256.99
[5 empty] | 2019-07-01 | 3206.6003 | 202.4 | 102.94 | 272.2 | 139.8 | 192.5 | 283.4 | 252.8 | 140.2 | 214.9 | 258.2536 | 0.032103 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-07 | 2233.5
[5 empty] | 2019-08-01 | 3410.729 | 199.1 | 103.03 | 272.9 | 139.8 | 192.5 | 283.4 | 251.6 | 140.4 | 215.5 | 242.7974 | 0.030208 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-08 | 2208.98
[5 empty] | 2019-09-01 | 3399.457 | 197.9 | 103.26 | 273.2 | 139.8 | 192.5 | 283.4 | 252.3 | 140 | 218.7 | 243.6024 | 0.030375 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-09 | 2210.35
[5 empty] | 2019-10-01 | 3433.3116 | 193.1 | 103.43 | 273.2 | 139.8 | 192.5 | 283.4 | 252.2 | 140 | 216.1 | 241.2004 | 0.030125 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-10 | 2210.35
[5 empty] | 2019-11-01 | 3401.473 | 189.6 | 103.54 | 273.9 | 139.8 | 192.5 | 283.4 | 254 | 140 | 216.3 | 243.4581 | 0.03044 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-11 | 2210.35
[5 empty] | 2019-12-01 | 3378.0506 | 186.1 | 103.8 | 273.9 | 139.8 | 192.5 | 283.6 | 256.1 | 140.1 | 216.2 | 245.1461 | 0.030728 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-12 | 2220.92
[5 empty] | 2020-01-01 | 3311.1894 | 188.9 | 104.24 | 275.3 | 135.6 | 192.8 | 283.6 | 255.5 | 142.1 | 217 | 265.102 | 0.031481 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-13 | 2221.4
[5 empty] | 2020-02-01 | 3411.0528 | 188.3 | 104.94 | 276.2 | 135.7 | 192.8 | 283.6 | 256.2 | 143.9 | 217 | 257.3408 | 0.030765 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-14 | 2257.36
[5 empty] | 2020-03-01 | 3877.0484 | 191.1 | 105.53 | 276.7 | 135.7 | 192.8 | 283.6 | 255.3 | 143.9 | 217 | 226.4101 | 0.027219 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-15 | 2251.53
[5 empty] | 2020-04-01 | 3977.3933 | 191.4 | 105.7 | 276.2 | 135.7 | 192.8 | 283.4 | 253.1 | 143.9 | 218.5 | 220.6981 | 0.026575 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-16 | 2252.8
[5 empty] | 2020-05-01 | 3858.1916 | 188.8 | 105.36 | 276 | 135.8 | 193 | 283.4 | 251.6 | 143.8 | 218.4 | 227.5167 | 0.027308 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-17 | 2252.8
[5 empty] | 2020-06-01 | 3701.6043 | 185.9 | 104.97 | 276 | 135.7 | 192.9 | 283.4 | 252.1 | 144.1 | 218.4 | 237.1412 | 0.028358 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-18 | 2252.8
[5 empty] | 2020-07-01 | 3657.8668 | 185.9 | 104.97 | 276 | 135.7 | 193.3 | 283.4 | 254.7 | 144.1 | 218.7 | 239.9768 | 0.028697 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-19 | 2255.22
[5 empty] | 2020-08-01 | 3783.0258 | 183.6 | 104.96 | 276 | 136 | 193.3 | 283.4 | 255.6 | 144.1 | 218.7 | 232.0373 | 0.027745 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-20 | 2221.27
[5 empty] | 2020-09-01 | 3750.2153 | 181.2 | 105.29 | 276 | 136 | 193.3 | 283.4 | 256 | 144.1 | 219.4 | 234.0674 | 0.028076 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-21 | 2196.21
[5 empty] | 2020-10-01 | 3833.7884 | 182.7 | 105.23 | 276 | 136.4 | 193.3 | 286.6 | 256.9 | 144.6 | 219.4 | 228.9649 | 0.027448 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-22 | 2206.6
[5 empty] | 2020-11-01 | 3685.6267 | 186.6 | 105.08 | 276 | 136.5 | 193.3 | 286.6 | 258.1 | 144.9 | 219.4 | 238.1693 | 0.028511 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-23 | 2201.44
[5 empty] | 2020-12-01 | 3466.1271 | 188.7 | 105.48 | 276.6 | 136.5 | 193.3 | 286.6 | 258.8 | 145 | 219.8 | 253.2518 | 0.030432 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-24 | 2201.44
[5 empty] | 2021-01-01 | 3491.3216 | 197.4 | 105.91 | 281.3 | 137.8 | 193.6 | 286.6 | 262 | 144.9 | 220.1 | 260.2241 | 0.030335 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-25 | 2201.44
[5 empty] | 2021-02-01 | 3554.5043 | 215.9 | 106.58 | 283.3 | 138.9 | 193.7 | 286.6 | 263 | 145 | 220.1 | 255.5985 | 0.029984 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-26 | 2201.44
[5 empty] | 2021-03-01 | 3612.7684 | 228 | 107.12 | 283.3 | 138.8 | 193.7 | 297.1 | 269.6 | 145.3 | 220.2 | 251.4764 | 0.02965 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-27 | 2213.89
[5 empty] | 2021-04-01 | 3650.7761 | 233 | 107.76 | 284.6 | 138.8 | 193.4 | 298.8 | 274.1 | 145.3 | 220.4 | 248.8583 | 0.029517 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-28 | 2208.89
[5 empty] | 2021-05-01 | 3735.6661 | 244.4 | 108.84 | 285.6 | 138.9 | 193.5 | 298.8 | 285.6 | 145.3 | 221.6 | 243.2032 | 0.029135 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-29 | 2190.45
[5 empty] | 2021-06-01 | 3685.0427 | 251.9 | 108.78 | 288.5 | 141.1 | 194.8 | 298.8 | 302.7 | 145.5 | 223 | 246.5442 | 0.029519 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-30 | 2140.66
[5 empty] | 2021-07-01 | 3829.4181 | 266.336 | 109.14 | 292.331 | 145.667 | 200.303 | 300.501 | 304.644 | 146.533 | 223.316 | 237.2491 | 0.0285 |  |  | 2009-05-01 | 2009-05-31 | 2140.66
[5 empty] | 2021-08-01 | 3881.1836 | 281.954 | 109.62 | 292.331 | 145.799 | 200.303 | 300.563 | 304.955 | 146.728 | 224.45 | 234.0848 | 0.028244 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2140.66
[5 empty] | 2021-09-01 | 3821.5377 | 288.412 | 110.04 | 299.652 | 145.73 | 201.276 | 319.309 | 315.88 | 146.982 | 227.382 | 237.7383 | 0.028795 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-02 | 2109.42
[5 empty] | 2021-10-01 | 3773.3842 | 290.704 | 110.06 | 300.275 | 145.73 | 201.276 | 320.533 | 324.406 | 148.067 | 225.806 | 240.7722 | 0.029167 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-03 | 2077.02
[5 empty] | 2021-11-01 | 3902.901 | 295.875 | 110.6 | 300.275 | 146.272 | 203.648 | 347.053 | 340.584 | 148.215 | 226.379 | 232.7822 | 0.028338 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-04 | 2073.55
[5 empty] | 2021-12-01 | 3963.1335 | 298.138 | 111.41 | 300.342 | 147.551 | 207.987 | 347.407 | 347.71 | 148.324 | 230.767 | 229.2444 | 0.028112 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-05 | 2072
[5 empty] | 2022-01-01 | 3999.6161 | 315.027 | 113.26 | 309.916 | 152.599 | 204.967 | 369.874 | 356.302 | 151.294 | 241.008 | 250.024 | 0.028318 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-06 | 2063.1
[5 empty] | 2022-02-01 | 3935.8357 | 314.305 | 115.11 | 312.05 | 153.101 | 220.651 | 397.553 | 357.549 | 151.309 | 241.083 | 254.0756 | 0.029247 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-07 | 2063.1
[5 empty] | 2022-03-01 | 3807.171 | 318.787 | 116.26 | 315.671 | 153.139 | 221.126 | 399.756 | 377.648 | 152.433 | 251.577 | 262.6622 | 0.030537 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-08 | 2063.1
[5 empty] | 2022-04-01 | 3792.982 | 323.17 | 117.71 | 320.226 | 152.788 | 222.126 | 402.66 | 389.471 | 157.849 | 251.637 | 263.6448 | 0.031034 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-09 | 2091.1
[5 empty] | 2022-05-01 | 4019.0794 | 337.546 | 118.7 | 323.561 | 152.407 | 222.126 | 405.791 | 393.377 | 158.75 | 252.359 | 248.8132 | 0.029534 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-10 | 2060.18
[5 empty] | 2022-06-01 | 3930.7667 | 340.516 | 119.31 | 326.543 | 152.494 | 224.999 | 407.336 | 407.819 | 161.415 | 255.089 | 254.4033 | 0.030353 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-11 | 2042.19
[5 empty] | 2022-07-01 | 4367.8058 | 339.635 | 120.27 | 331.316 | 154.431 | 227.633 | 407.336 | 414.872 | 163.682 | 255.135 | 228.9479 | 0.027536 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-12 | 2026.17
[5 empty] | 2022-08-01 | 4322.4694 | 331.563 | 121.5 | 331.316 | 154.157 | 222.712 | 407.336 | 416.591 | 163.682 | 255.62 | 231.3492 | 0.028109 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-13 | 2015.4
[5 empty] | 2022-09-01 | 4433.651 | 323.414 | 122.63 | 332.655 | 156.641 | 223.32 | 418.675 | 416.819 | 163.738 | 255.62 | 225.5477 | 0.027659 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-14 | 2015.4
[5 empty] | 2022-10-01 | 4711.8303 | 319.093 | 123.51 | 337.824 | 156.129 | 223.32 | 418.675 | 406.555 | 164.53 | 256.007 | 212.2318 | 0.026213 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-15 | 2015.4
[5 empty] | 2022-11-01 | 4926.6607 | 309.165 | 124.46 | 337.824 | 155.43 | 223.32 | 418.675 | 408.861 | 165.882 | 257.638 | 202.9772 | 0.025263 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-16 | 2015.4
[5 empty] | 2022-12-01 | 4788.4906 | 300.84 | 126.03 | 337.824 | 156.238 | 223.682 | 418.675 | 410.307 | 167.044 | 268.725 | 208.8341 | 0.026319 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-17 | 2014.91
[5 empty] | 2023-01-01 | 4715.2039 | 293.981 | 128.27 | 353.083 | 170.17 | 233.284 | 418.675 | 410.561 | 170.889 | 270.258 | 246.0127 | 0.027203 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-18 | 2071.29
[5 empty] | 2023-02-01 | 4803.1125 | 295.912 | 130.4 | 353.647 | 171.862 | 238.61 | 418.694 | 411.202 | 170.858 | 270.988 | 241.5101 | 0.027149 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-19 | 2074.72
[5 empty] | 2023-03-01 | 4766.3058 | 294.088 | 131.77 | 353.647 | 173.294 | 244.644 | 418.694 | 413.641 | 171.041 | 271.108 | 243.3751 | 0.027646 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-20 | 2108.2
[5 empty] | 2023-04-01 | 4542.6743 | 298.196 | 132.8 | 352.621 | 173.294 | 247.456 | 418.694 | 414.723 | 171.355 | 271.119 | 255.3562 | 0.029234 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-21 | 2108.2
[5 empty] | 2023-05-01 | 4540.089 | 305.322 | 133.38 | 366.309 | 173.909 | 247.936 | 418.694 | 415.858 | 171.748 | 271.12 | 255.5016 | 0.029378 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-22 | 2108.2
[5 empty] | 2023-06-01 | 4209.268 | 303.454 | 133.78 | 367.495 | 172.015 | 249.193 | 418.694 | 414.927 | 172.78 | 274.696 | 275.5824 | 0.031782 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-23 | 2108.2
[5 empty] | 2023-07-01 | 4069.2335 | 296.882 | 134.45 | 383.209 | 171.603 | 250.366 | 418.694 | 416.845 | 172.321 | 274.966 | 285.066 | 0.033041 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-24 | 2165
[5 empty] | 2023-08-01 | 4070.7252 | 297.576 | 135.39 | 383.209 | 172.191 | 250.878 | 418.694 | 418.587 | 173.102 | 275.015 | 284.9615 | 0.033259 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-25 | 2158.72
[5 empty] | 2023-09-01 | 4004.5207 | 290.074 | 136.11 | 378.2 | 171.639 | 244.925 | 418.694 | 418.587 | 173.38 | 275.015 | 289.6726 | 0.033989 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-26 | 2188.5
[5 empty] | 2023-10-01 | 4222.4332 | 286.4 | 136.45 | 378.2 | 171.639 | 245.097 | 418.694 | 419.322 | 174.614 | 275.618 | 274.7231 | 0.032315 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-27 | 2158.67
[5 empty] | 2023-11-01 | 4038.8047 | 283.119 | 137.09 | 378.2 | 171.639 | 244.462 | 418.694 | 419.322 | 175.533 | 275.999 | 287.2137 | 0.033943 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-28 | 2158.67
[5 empty] | 2023-12-01 | 3948.2068 | 281.259 | 137.72 | 378.2 | 171.639 | 244.667 | 418.694 | 425.883 | 175.448 | 276.024 | 293.8043 | 0.034882 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-29 | 2158.67
[5 empty] | 2024-01-01 | 3915.1987 | 281.779 | 138.98 | 387.012 | 174.195 | 246.39 | 418.694 | 428.635 | 178.553 | 282.379 | 332.0393 | 0.035498 |  |  | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 2158.67
[5 empty] | 2024-02-01 | 3931.4386 | 288.496 | 140.49 | 387.182 | 175.447 | 247.489 | 418.694 | 428.635 | 178.901 | 282.498 | 330.6678 | 0.035735 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2145.21
[5 empty] | 2024-03-01 | 3899.3413 | 289.368 | 141.48 | 392.301 | 175.447 | 248.203 | 429.277 | 430.57 | 180.048 | 283.396 | 333.3896 | 0.036283 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-02 | 2111.71
[5 empty] | 2024-04-01 | 3867.9753 | 285.262 | 142.32 | 393.633 | 174.778 | 248.637 | 429.277 | 426.375 | 180.77 | 285.435 | 336.0931 | 0.036794 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-03 | 2096.23
[5 empty] | 2024-05-01 | 3869.1006 | 280.589 | 142.92 | 393.633 | 174.573 | 250.419 | 429.277 | 426.375 | 180.77 | 285.435 | 335.9954 | 0.036939 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-04 | 2086.36
[5 empty] | 2024-06-01 | 4042.797 | 277.077 | 143.38 | 393.633 | 175.044 | 250.951 | 429.277 | 428.91 | 182.199 | 290.067 | 321.5596 | 0.035466 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-05 | 2086.36
[5 empty] | 2024-07-01 | 4036.9219 | 275.236 | 143.67 | 399.049 | 174.51 | 251.325 | 429.277 | 429.801 | 182.199 | 290.932 | 322.0275 | 0.035589 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-06 | 2086.36
[5 empty] | 2024-08-01 | 4065.5465 | 271.894 | 143.67 | 399.889 | 175.114 | 251.325 | 429.277 | 429.801 | 182.199 | 291.013 | 319.7602 | 0.035338 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-07 | 2109.08
[5 empty] | 2024-09-01 | 4182.5123 | 264.776 | 144.02 | 399.889 | 175.364 | 251.591 | 429.277 | 429.801 | 182.199 | 291.013 | 310.818 | 0.034434 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-08 | 2090.35
[5 empty] | 2024-10-01 | 4249.47 | 265.297 | 143.83 | 399.889 | 178.501 | 251.663 | 429.277 | 432.642 | 182.865 | 291.105 | 305.9205 | 0.033847 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-09 | 2108.2
[5 empty] | 2024-11-01 | 4408.6523 | 264.612 | 144.22 | 399.889 | 177.997 | 251.878 | 429.277 | 432.642 | 185.007 | 291.129 | 294.8747 | 0.032713 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-10 | 2105.36
[5 empty] | 2024-12-01 | 4385.1487 | 255.186 | 144.88 | 399.889 | 177.409 | 252.158 | 429.277 | 432.642 | 185.558 | 293.716 | 296.4552 | 0.033039 |  |  | 2009-07-01 | 2009-07-11 | 2116.99
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-12 | 2116.99
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-13 | 2116.99
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-14 | 2085.74
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-15 | 2054.19
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-16 | 2018.93
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-17 | 2025.71
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-18 | 2006.82
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-19 | 2006.82
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-20 | 2006.82
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-21 | 2006.82
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-22 | 1986.35
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-23 | 1975.05
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-24 | 1953.12
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-25 | 1970.11
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-26 | 1970.11
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-27 | 1970.11
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-28 | 1982.43
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-29 | 2013.82
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-30 | 2073.92
[20 empty] | 2009-07-01 | 2009-07-31 | 2043.37
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2040.95
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-02 | 2040.95
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-03 | 2040.95
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-04 | 2008.96
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-05 | 1992.98
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-06 | 1987.84
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-07 | 1997.01
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-08 | 1997.01
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-09 | 1997.01
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-10 | 1997.01
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-11 | 2022.56
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-12 | 2050.45
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-13 | 2026.45
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-14 | 1999.98
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-15 | 2016.09
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-16 | 2016.09
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-17 | 2016.09
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-18 | 2016.09
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-19 | 2037.1
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-20 | 2041.91
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-21 | 2012.67
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-22 | 1997.31
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-23 | 1997.31
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-24 | 1997.31
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-25 | 1997.44
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-26 | 2007.2
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-27 | 2044.79
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-28 | 2043.65
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-29 | 2035
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-30 | 2035
[20 empty] | 2009-08-01 | 2009-08-31 | 2035
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 2057.81
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 2068.96
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-03 | 2065.73
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-04 | 2029.75
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-05 | 2018.72
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-06 | 2018.72
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-07 | 2018.72
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-08 | 2018.72
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-09 | 1994.44
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-10 | 1998.17
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-11 | 2008.95
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-12 | 1985.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-13 | 1985.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-14 | 1985.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-15 | 1998.99
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-16 | 1986.86
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-17 | 1960.76
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-18 | 1962.6
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-19 | 1951.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-20 | 1951.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-21 | 1951.38
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-22 | 1950.77
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-23 | 1914.47
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-24 | 1911.66
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-25 | 1922.5
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-26 | 1926.59
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-27 | 1926.59
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-28 | 1926.59
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-29 | 1921.64
[20 empty] | 2009-09-01 | 2009-09-30 | 1922
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 1925.49
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 1918.87
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-03 | 1919.75
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-04 | 1919.75
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-05 | 1919.75
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-06 | 1925.57
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-07 | 1906.59
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-08 | 1897.31
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-09 | 1870.96
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-10 | 1857.21
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-11 | 1857.21
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-12 | 1857.21
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-13 | 1857.21
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-14 | 1825.68
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-15 | 1830.38
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-16 | 1838.26
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-17 | 1843.81
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-18 | 1843.81
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-19 | 1843.81
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-20 | 1858.4
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-21 | 1913.98
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-22 | 1910.04
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-23 | 1914.89
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-24 | 1924.35
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-25 | 1924.35
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-26 | 1924.35
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-27 | 1932.81
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-28 | 1977.26
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-29 | 2006.18
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-30 | 2004.37
[20 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-31 | 1993.8
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 1993.8
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-02 | 1993.8
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-03 | 1993.8
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-04 | 2008.72
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-05 | 1963.7
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-06 | 1958.24
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-07 | 1981.61
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-08 | 1981.61
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-09 | 1981.61
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-10 | 1968.45
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-11 | 1969.52
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-12 | 1969.52
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-13 | 1976.89
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-14 | 1971.27
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-15 | 1971.27
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-16 | 1971.27
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-17 | 1971.27
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-18 | 1966.22
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-19 | 1953.45
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-20 | 1962.33
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-21 | 1974.47
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-22 | 1974.47
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-23 | 1974.47
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-24 | 1964.92
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-25 | 1969.01
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-26 | 1974.14
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-27 | 1974.14
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-28 | 1997.47
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-29 | 1997.47
[20 empty] | 2009-11-01 | 2009-11-30 | 1997.47
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 1998.45
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-02 | 1990.29
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-03 | 1990.8
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-04 | 1989.94
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-05 | 2003.94
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-06 | 2003.94
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-07 | 2003.94
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-08 | 2009.45
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-09 | 2009.45
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-10 | 2016.73
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-11 | 2016.17
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-12 | 2000.54
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-13 | 2000.54
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-14 | 2000.54
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-15 | 1992.1
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-16 | 2001.86
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-17 | 2005.09
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-18 | 2015.74
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-19 | 2025.85
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-20 | 2025.85
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-21 | 2025.85
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-22 | 2030.17
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-23 | 2054.1
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-24 | 2045.07
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-25 | 2043.41
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-26 | 2043.41
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-27 | 2043.41
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-28 | 2043.41
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-29 | 2037.92
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-30 | 2046.2
[20 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-31 | 2044.23
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2044.23
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-02 | 2044.23
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-03 | 2044.23
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-04 | 2044.23
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-05 | 2021.21
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-06 | 1992.78
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-07 | 1971.32
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-08 | 1969.08
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-09 | 1968.24
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-10 | 1968.24
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-11 | 1968.24
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-12 | 1968.24
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-13 | 1959.43
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-14 | 1965.81
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-15 | 1974.13
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-16 | 1967.4
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-17 | 1967.4
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-18 | 1967.4
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-19 | 1967.4
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-20 | 1957.82
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-21 | 1964.18
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-22 | 1967.08
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-23 | 1981.96
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-24 | 1981.96
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-25 | 1981.96
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-26 | 1961.97
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-27 | 1972.22
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-28 | 1988.05
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-29 | 1991.21
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-30 | 1982.29
[20 empty] | 2010-01-01 | 2010-01-31 | 1982.29
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 1982.29
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-02 | 1972.6
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-03 | 1959.93
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-04 | 1966.02
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-05 | 1984.16
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-06 | 1997.13
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-07 | 1997.13
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-08 | 1997.13
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-09 | 2003.76
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-10 | 1981.4
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-11 | 1965.03
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-12 | 1943.6
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-13 | 1936.9
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-14 | 1936.9
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-15 | 1936.9
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-16 | 1936.9
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-17 | 1925.79
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-18 | 1928.79
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-19 | 1930.94
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-20 | 1928.86
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-21 | 1928.86
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-22 | 1928.86
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-23 | 1914.87
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-24 | 1924.75
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-25 | 1932.15
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-26 | 1941.98
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-27 | 1932.32
[20 empty] | 2010-02-01 | 2010-02-28 | 1932.32
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 1932.32
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 1913.86
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-03 | 1895.86
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-04 | 1916.41
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-05 | 1928.33
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-06 | 1902.31
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-07 | 1902.31
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-08 | 1902.31
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-09 | 1894.44
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-10 | 1894.3
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-11 | 1888.05
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-12 | 1894.79
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-13 | 1892.99
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-14 | 1892.99
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-15 | 1892.99
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-16 | 1899.75
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-17 | 1896.15
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-18 | 1893.42
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-19 | 1900.55
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-20 | 1907.06
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-21 | 1907.06
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-22 | 1907.06
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-23 | 1907.06
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-24 | 1907.06
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-25 | 1923.41
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-26 | 1922.91
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-27 | 1933.4
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-28 | 1933.4
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-29 | 1933.4
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-30 | 1934.21
[20 empty] | 2010-03-01 | 2010-03-31 | 1928.59
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 1921.88
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-02 | 1921.88
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-03 | 1921.88
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-04 | 1921.88
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-05 | 1921.88
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-06 | 1911.78
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-07 | 1911.07
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-08 | 1920.53
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-09 | 1931.91
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-10 | 1921.32
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-11 | 1921.32
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-12 | 1921.32
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-13 | 1926.16
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-14 | 1936.22
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-15 | 1938.24
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-16 | 1943.83
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-17 | 1942.21
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-18 | 1942.21
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-19 | 1942.21
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-20 | 1951.04
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-21 | 1947.69
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-22 | 1948.47
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-23 | 1955.84
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-24 | 1950.89
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-25 | 1950.89
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-26 | 1950.89
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-27 | 1943.41
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-28 | 1961.82
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-29 | 1973.05
[20 empty] | 2010-04-01 | 2010-04-30 | 1969.75
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 1950.44
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 1950.44
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-03 | 1950.44
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-04 | 1973.42
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-05 | 1988.47
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-06 | 2003.37
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-07 | 2010.13
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-08 | 2029.54
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-09 | 2029.54
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-10 | 2029.54
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-11 | 1988.32
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-12 | 1980.5
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-13 | 1966.36
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-14 | 1959.62
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-15 | 1968.1
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-16 | 1968.1
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-17 | 1968.1
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-18 | 1968.1
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-19 | 1976.46
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-20 | 1997.09
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-21 | 2017.68
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-22 | 1998.42
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-23 | 1998.42
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-24 | 1998.42
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-25 | 1975.01
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-26 | 1989.51
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-27 | 1976.4
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-28 | 1966.8
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-29 | 1971.55
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-30 | 1971.55
[20 empty] | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 1971.55
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 1971.55
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 1971.45
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-03 | 1963.36
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-04 | 1961.47
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-05 | 1965.83
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-06 | 1965.83
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 1965.83
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-08 | 1965.83
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-09 | 1960.5
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-10 | 1943.41
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-11 | 1928.83
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-12 | 1925.35
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-13 | 1925.35
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-14 | 1925.35
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-15 | 1925.35
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-16 | 1917.82
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-17 | 1912.29
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-18 | 1902.78
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-19 | 1906.61
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-20 | 1906.61
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-21 | 1906.61
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-22 | 1889.51
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-23 | 1886.05
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-24 | 1895.75
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-25 | 1896.87
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-26 | 1900.36
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-27 | 1900.36
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-28 | 1900.36
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-29 | 1901.65
[20 empty] | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 1916.46
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 1913.15
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 1897.33
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-03 | 1884.31
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-04 | 1884.31
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-05 | 1884.31
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-06 | 1884.31
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 1882.47
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-08 | 1901.38
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-09 | 1889.61
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-10 | 1877.66
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-11 | 1877.66
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-12 | 1877.66
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-13 | 1877.2
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-14 | 1871.19
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-15 | 1873.87
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-16 | 1871.96
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-17 | 1878.77
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-18 | 1878.77
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-19 | 1878.77
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-20 | 1872.92
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-21 | 1872.92
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-22 | 1867.07
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-23 | 1864.04
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-24 | 1867.47
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-25 | 1867.47
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-26 | 1867.47
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-27 | 1859.5
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-28 | 1852.83
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-29 | 1846.23
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-30 | 1841.35
[20 empty] | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 1842.79
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-01 | 1842.79
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-02 | 1842.79
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-03 | 1832.45
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-04 | 1834.58
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-05 | 1824.52
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-06 | 1818.5
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-07 | 1815.46
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-08 | 1815.46
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-09 | 1815.46
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-10 | 1808.93
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-11 | 1810.12
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-12 | 1807.55
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-13 | 1812.2
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-14 | 1835.32
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-15 | 1835.32
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-16 | 1835.32
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-17 | 1835.32
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-18 | 1810.75
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-19 | 1808.14
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-20 | 1819.13
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-21 | 1820.93
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-22 | 1820.93
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-23 | 1820.93
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-24 | 1806.93
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-25 | 1818.86
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-26 | 1820.29
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-27 | 1811.46
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-28 | 1817.68
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-29 | 1817.68
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-30 | 1817.68
[20 empty] | 2010-08-01 | 2010-08-31 | 1823.74
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 1826.31
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 1815.09
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-03 | 1810.65
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-04 | 1807.73
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-05 | 1807.73
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-06 | 1807.73
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-07 | 1807.73
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-08 | 1808.65
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-09 | 1803
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-10 | 1802.54
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-11 | 1801.04
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-12 | 1801.04
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-13 | 1801.04
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-14 | 1793.28
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-15 | 1788.05
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-16 | 1806.78
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-17 | 1811.55
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-18 | 1806.76
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-19 | 1806.76
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-20 | 1806.76
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-21 | 1798.73
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-22 | 1805.31
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-23 | 1803.71
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-24 | 1810.72
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-25 | 1809.46
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-26 | 1809.46
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-27 | 1809.46
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-28 | 1802.15
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-29 | 1804.06
[20 empty] | 2010-09-01 | 2010-09-30 | 1799.89
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 1801.01
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 1795.93
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-03 | 1795.93
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-04 | 1795.93
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-05 | 1802.09
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-06 | 1802.43
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-07 | 1796.29
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-08 | 1786.2
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-09 | 1786.37
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-10 | 1786.37
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-11 | 1786.37
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-12 | 1786.37
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-13 | 1786.77
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-14 | 1791.56
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-15 | 1801.2
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-16 | 1807.88
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-17 | 1807.88
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-18 | 1807.88
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-19 | 1807.88
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-20 | 1817.45
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-21 | 1812.6
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-22 | 1816.28
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-23 | 1823.05
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-24 | 1823.05
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-25 | 1823.05
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-26 | 1830.96
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-27 | 1838.45
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-28 | 1846.41
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-29 | 1839.9
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-30 | 1831.64
[20 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-31 | 1831.64
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 1831.64
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 1831.64
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-03 | 1845.51
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-04 | 1840.51
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-05 | 1821.05
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-06 | 1817.7
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-07 | 1817.7
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-08 | 1817.7
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-09 | 1828.28
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-10 | 1836.27
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-11 | 1858.01
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-12 | 1858.01
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-13 | 1861.74
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-14 | 1861.74
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-15 | 1861.74
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-16 | 1861.74
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-17 | 1880.98
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-18 | 1875.78
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-19 | 1865.82
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-20 | 1875.39
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-21 | 1875.39
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-22 | 1875.39
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-23 | 1882
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-24 | 1892.84
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-25 | 1889.11
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-26 | 1889.11
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-27 | 1906.69
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-28 | 1906.69
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-29 | 1906.69
[20 empty] | 2010-11-01 | 2010-11-30 | 1916.96
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 1932.63
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 1933.58
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-03 | 1920
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-04 | 1896.73
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-05 | 1896.73
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-06 | 1896.73
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-07 | 1889.75
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-08 | 1880.82
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-09 | 1880.82
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-10 | 1902.72
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-11 | 1911.87
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-12 | 1911.87
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-13 | 1911.87
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-14 | 1894.12
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 1899.89
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-16 | 1905.84
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-17 | 1916.09
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-18 | 1923.13
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-19 | 1923.13
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-20 | 1923.13
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-21 | 1928.71
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-22 | 1934.96
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-23 | 1934.44
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-24 | 1928.33
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-25 | 1939.54
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-26 | 1939.54
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-27 | 1939.54
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-28 | 1964.57
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-29 | 2027.33
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-30 | 1989.88
[20 empty] | 2010-12-01 | 2010-12-31 | 1913.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 1913.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-02 | 1913.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-03 | 1913.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-04 | 1902.71
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-05 | 1899.86
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-06 | 1894.82
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-07 | 1869.94
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-08 | 1859.97
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-09 | 1859.97
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-10 | 1859.97
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-11 | 1859.97
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-12 | 1856.79
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-13 | 1855.46
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-14 | 1864.36
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-15 | 1872.46
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-16 | 1872.46
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-17 | 1872.46
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-18 | 1872.46
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-19 | 1864.64
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-20 | 1841.9
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-21 | 1849.59
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-22 | 1838.94
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-23 | 1838.94
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-24 | 1838.94
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-25 | 1842.43
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-26 | 1853.71
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-27 | 1862.05
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-28 | 1858.7
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-29 | 1857.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-30 | 1857.98
[20 empty] | 2011-01-01 | 2011-01-31 | 1857.98
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1867.82
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 1853.33
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 1852.67
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-04 | 1863.03
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-05 | 1872.01
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-06 | 1872.01
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-07 | 1872.01
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-08 | 1871.81
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-09 | 1875.32
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-10 | 1891.54
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-11 | 1889.1
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-12 | 1880.37
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-13 | 1880.37
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-14 | 1880.37
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-15 | 1891.84
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-16 | 1902.01
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-17 | 1907.69
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-18 | 1893.46
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-19 | 1879.15
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-20 | 1879.15
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-21 | 1879.15
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-22 | 1879.15
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-23 | 1889.69
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-24 | 1898.28
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-25 | 1898.39
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-26 | 1895.56
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-27 | 1895.56
[20 empty] | 2011-02-01 | 2011-02-28 | 1895.56
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 1907.37
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 1913.21
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 1916.05
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-04 | 1904.73
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-05 | 1890.23
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-06 | 1890.23
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-07 | 1890.23
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-08 | 1893.17
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-09 | 1889.85
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-10 | 1879.49
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-11 | 1871.97
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-12 | 1866.2
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-13 | 1866.2
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-14 | 1866.2
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-15 | 1876.29
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-16 | 1887.67
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-17 | 1892.62
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-18 | 1876.78
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-19 | 1874.79
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-20 | 1874.79
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-21 | 1874.79
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-22 | 1874.79
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-23 | 1866.34
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-24 | 1867.74
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-25 | 1865.11
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-26 | 1871.37
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-27 | 1871.37
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-28 | 1871.37
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-29 | 1877.84
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-30 | 1888
[20 empty] | 2011-03-01 | 2011-03-31 | 1879.47
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 1870.6
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-02 | 1858.95
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-03 | 1858.95
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 1858.95
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-05 | 1846.78
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-06 | 1838.29
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-07 | 1826.97
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 1825.09
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-09 | 1817.35
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-10 | 1817.35
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-11 | 1817.35
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-12 | 1815.79
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-13 | 1818.14
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 1818.91
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-15 | 1811.1
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-16 | 1800.63
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-17 | 1800.63
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-18 | 1800.63
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-19 | 1799.79
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-20 | 1790.54
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-21 | 1782.59
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-22 | 1782.59
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-23 | 1782.59
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-24 | 1782.59
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-25 | 1782.59
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-26 | 1781.56
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-27 | 1787.88
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-28 | 1784.11
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-29 | 1767.54
[20 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-30 | 1768.19
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-01 | 1768.19
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 1768.19
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-03 | 1768.37
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-04 | 1767.05
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-05 | 1763.45
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-06 | 1769.46
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-07 | 1763.12
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-08 | 1763.12
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-09 | 1763.12
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-10 | 1779.7
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-11 | 1791.72
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-12 | 1798.66
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-13 | 1807.86
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-14 | 1805.37
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-15 | 1805.37
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-16 | 1805.37
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-17 | 1814.98
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-18 | 1826.03
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-19 | 1824.62
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-20 | 1814.99
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-21 | 1819.86
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-22 | 1819.86
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-23 | 1819.86
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-24 | 1828.12
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-25 | 1828.64
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-26 | 1831.58
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-27 | 1829.75
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-28 | 1817.34
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-29 | 1817.34
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-30 | 1817.34
[20 empty] | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 1817.34
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 1797.83
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 1789.41
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-03 | 1784.12
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-04 | 1785.05
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-05 | 1785.05
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-06 | 1785.05
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-07 | 1785.05
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-08 | 1770.13
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-09 | 1769.83
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-10 | 1772.59
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-11 | 1774.94
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-12 | 1774.94
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-13 | 1774.94
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-14 | 1777.64
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-15 | 1774.24
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-16 | 1781.4
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-17 | 1793.92
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-18 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-19 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-20 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-21 | 1789.47
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-22 | 1780.48
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-23 | 1779.1
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-24 | 1788.11
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-25 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-26 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-27 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-28 | 1787.8
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-29 | 1786.73
[20 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 1780.16
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 1772.32
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-02 | 1762.59
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-03 | 1762.59
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 1762.59
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-05 | 1762.59
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-06 | 1766.57
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-07 | 1767.47
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-08 | 1759.38
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-09 | 1759.41
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-10 | 1759.41
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-11 | 1759.41
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-12 | 1768.42
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-13 | 1765.32
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-14 | 1758.25
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-15 | 1748.41
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-16 | 1750.9
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-17 | 1750.9
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-18 | 1750.9
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-19 | 1758.99
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-20 | 1757.49
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-21 | 1757.49
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-22 | 1756.38
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-23 | 1757.35
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-24 | 1757.35
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-25 | 1757.35
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-26 | 1768.02
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-27 | 1759.88
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-28 | 1764.89
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-29 | 1771.15
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-30 | 1777.82
[20 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-31 | 1777.82
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1777.82
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 1771.81
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 1765.53
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-04 | 1772.52
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-05 | 1781.33
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 1792.68
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-07 | 1792.68
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-08 | 1792.68
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-09 | 1811.18
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-10 | 1811.68
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-11 | 1800.97
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-12 | 1793.47
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-13 | 1783.35
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-14 | 1783.35
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-15 | 1783.35
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-16 | 1783.35
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-17 | 1776.66
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-18 | 1767.29
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-19 | 1775.84
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-20 | 1779.05
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-21 | 1779.05
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-22 | 1779.05
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-23 | 1779.86
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-24 | 1781.91
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-25 | 1791.61
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-26 | 1791.05
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-27 | 1794.02
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-28 | 1794.02
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-29 | 1794.02
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-30 | 1787.52
[20 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-31 | 1783.66
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 1780.26
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 1778.51
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-03 | 1782.8
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-04 | 1782.8
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 1782.8
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-06 | 1782.8
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 1791.89
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-08 | 1789.3
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-09 | 1789.9
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-10 | 1796.58
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-11 | 1796.58
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-12 | 1796.58
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-13 | 1811.34
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-14 | 1813.42
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-15 | 1824.15
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-16 | 1822.04
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-17 | 1820.29
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-18 | 1820.29
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-19 | 1820.29
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-20 | 1843.26
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-21 | 1854.96
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-22 | 1882.23
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-23 | 1915.63
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-24 | 1902.45
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-25 | 1902.45
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 1902.45
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-27 | 1903.31
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-28 | 1887.38
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-29 | 1907.75
[20 empty] | 2011-09-01 | 2011-09-30 | 1915.1
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 1929.01
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 1929.01
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-03 | 1929.01
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-04 | 1943.8
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-05 | 1972.76
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-06 | 1967.56
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-07 | 1952.09
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-08 | 1931.64
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-09 | 1931.64
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-10 | 1931.64
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-11 | 1931.64
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-12 | 1913.6
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-13 | 1896.72
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-14 | 1909.12
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-15 | 1895.33
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-16 | 1895.33
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-17 | 1895.33
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-18 | 1895.33
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-19 | 1902.47
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-20 | 1900.1
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-21 | 1905.95
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-22 | 1897.45
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-23 | 1897.45
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-24 | 1897.45
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-25 | 1878.78
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-26 | 1875.55
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-27 | 1878.1
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-28 | 1862.84
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-29 | 1863.06
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-30 | 1863.06
[20 empty] | 2011-10-01 | 2011-10-31 | 1863.06
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 1871.49
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 1891.38
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 1889.66
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 1905.38
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-05 | 1915.72
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-06 | 1915.72
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 1915.72
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-08 | 1915.72
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-09 | 1908.71
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-10 | 1917.69
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-11 | 1913.65
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-12 | 1913.65
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-13 | 1913.65
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-14 | 1913.65
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-15 | 1913.65
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-16 | 1915.41
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-17 | 1912.2
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-18 | 1910.83
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-19 | 1917.45
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-20 | 1917.45
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-21 | 1917.45
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-22 | 1928.47
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-23 | 1925.39
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-24 | 1932.63
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-25 | 1932.63
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-26 | 1948.48
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-27 | 1948.48
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-28 | 1948.48
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-29 | 1946.28
[20 empty] | 2011-11-01 | 2011-11-30 | 1967.18
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 1948.51
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 1949.56
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 1938.83
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-04 | 1938.83
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 1938.83
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 1936.29
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-07 | 1936.11
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-08 | 1930.57
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-09 | 1930.57
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-10 | 1927.1
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-11 | 1927.1
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-12 | 1927.1
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-13 | 1932.3
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-14 | 1929.01
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-15 | 1937.6
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-16 | 1935.96
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-17 | 1935.64
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-18 | 1935.64
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-19 | 1935.64
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-20 | 1939.39
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-21 | 1932.08
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-22 | 1935.72
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-23 | 1927.71
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-24 | 1920.93
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-25 | 1920.93
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-26 | 1920.93
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-27 | 1920.93
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-28 | 1920.16
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-29 | 1938.52
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 1942.7
[20 empty] | 2011-12-01 | 2011-12-31 | 1942.7
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 1942.7
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 1942.7
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-03 | 1942.7
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-04 | 1915.02
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-05 | 1898.24
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 1884.44
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 1884.47
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 1884.47
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-09 | 1884.47
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 1884.47
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-11 | 1865.07
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-12 | 1854.17
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-13 | 1842.47
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-14 | 1841.31
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-15 | 1841.31
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-16 | 1841.31
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-17 | 1841.31
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-18 | 1836.34
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-19 | 1827.24
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-20 | 1821.86
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-21 | 1828.75
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-22 | 1828.75
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-23 | 1828.75
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-24 | 1811.55
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-25 | 1814.58
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-26 | 1814.69
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-27 | 1801.88
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-28 | 1810.55
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-29 | 1810.55
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-30 | 1810.55
[20 empty] | 2012-01-01 | 2012-01-31 | 1815.08
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 1805.98
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 1797.68
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 1795.55
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-04 | 1784.77
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 1784.77
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 1784.77
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-07 | 1787.96
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-08 | 1783.34
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-09 | 1778.9
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-10 | 1774.96
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-11 | 1785.59
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-12 | 1785.59
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-13 | 1785.59
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-14 | 1778.12
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-15 | 1785.24
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-16 | 1791.29
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-17 | 1792.92
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-18 | 1779.81
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-19 | 1779.81
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-20 | 1779.81
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-21 | 1779.81
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-22 | 1777.59
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-23 | 1781.57
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-24 | 1776.11
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-25 | 1772.42
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-26 | 1772.42
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-27 | 1772.42
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-28 | 1777.27
[20 empty] | 2012-02-01 | 2012-02-29 | 1767.83
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1766.85
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 1770.7
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-03 | 1775.69
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-04 | 1775.69
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 1775.69
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-06 | 1774.03
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 1779.32
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-08 | 1773.88
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 1765.06
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 1762.08
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-11 | 1762.08
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-12 | 1762.08
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-13 | 1766.1
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-14 | 1760.77
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-15 | 1761.04
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 1761.02
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-17 | 1758.38
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-18 | 1758.38
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-19 | 1758.38
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-20 | 1758.38
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-21 | 1759.78
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-22 | 1758.03
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-23 | 1761.87
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-24 | 1760.17
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-25 | 1760.17
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-26 | 1760.17
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-27 | 1759.58
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-28 | 1762.93
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-29 | 1771.25
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-30 | 1784.66
[20 empty] | 2012-03-01 | 2012-03-31 | 1792.07
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 1792.07
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 1792.07
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-03 | 1779.13
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 1767.84
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-05 | 1772.58
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-06 | 1772.58
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-07 | 1772.58
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-08 | 1772.58
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-09 | 1772.58
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-10 | 1779.53
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-11 | 1793.3
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-12 | 1787.66
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-13 | 1778.78
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-14 | 1777.12
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-15 | 1777.12
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-16 | 1777.12
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-17 | 1775.67
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-18 | 1769.07
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-19 | 1774.21
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-20 | 1776.06
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-21 | 1771.13
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-22 | 1771.13
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-23 | 1771.13
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-24 | 1774.44
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-25 | 1767.91
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-26 | 1763.85
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-27 | 1764.63
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-28 | 1761.2
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-29 | 1761.2
[20 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 1761.2
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 1764
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 1764
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-03 | 1760.12
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-04 | 1754.89
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 1757.24
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 1757.24
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-07 | 1757.24
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-08 | 1759.12
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-09 | 1760.6
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-10 | 1775.96
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-11 | 1765
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-12 | 1764.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-13 | 1764.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-14 | 1764.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 1771.6
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-16 | 1778.37
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-17 | 1793.61
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-18 | 1804.92
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-19 | 1814.46
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-20 | 1814.46
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-21 | 1814.46
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-22 | 1814.46
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-23 | 1824.73
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-24 | 1845.17
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-25 | 1836.45
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-26 | 1840.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-27 | 1840.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-28 | 1840.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-29 | 1840.69
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-30 | 1818.82
[20 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1827.83
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1833.8
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 1834.71
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | 1834.71
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 1834.71
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 1815.54
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-06 | 1798.85
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-07 | 1782.89
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-08 | 1766.91
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-09 | 1776.26
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-10 | 1776.26
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-11 | 1776.26
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-12 | 1776.26
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-13 | 1776.47
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-14 | 1783.45
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-15 | 1787.63
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-16 | 1786.21
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-17 | 1786.21
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-18 | 1786.21
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-19 | 1786.21
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | 1773.18
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-21 | 1770.38
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-22 | 1775.99
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-23 | 1787.47
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-24 | 1787.47
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-25 | 1787.47
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-26 | 1803.37
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-27 | 1805.14
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-28 | 1796.18
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-29 | 1805.6
[20 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 1784.6
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 1784.6
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 1784.6
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-03 | 1784.6
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-04 | 1771.53
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-05 | 1771.53
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-06 | 1774.37
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-07 | 1785.25
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-08 | 1785.25
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-09 | 1785.25
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-10 | 1790.25
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-11 | 1785.06
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-12 | 1787.72
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-13 | 1790.12
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-14 | 1780.21
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-15 | 1780.21
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-16 | 1780.21
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-17 | 1778.42
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-18 | 1778.97
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-19 | 1778.28
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-20 | 1775.8
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-21 | 1775.8
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-22 | 1775.8
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-23 | 1775.8
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-24 | 1790.39
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-25 | 1797.33
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-26 | 1799.48
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-27 | 1789.22
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-28 | 1791.12
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-29 | 1791.12
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30 | 1791.12
[20 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-31 | 1789.02
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 1790.74
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 1787.51
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 1790.97
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-04 | 1786.06
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-05 | 1786.06
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-06 | 1786.06
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-07 | 1785.29
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-08 | 1785.29
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-09 | 1788.03
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 1788.08
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-11 | 1791.61
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-12 | 1791.61
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-13 | 1791.61
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 1792.86
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-15 | 1800.8119
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-16 | 1817.18
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-17 | 1825.52
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-18 | 1822.59
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-19 | 1822.59
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-20 | 1822.59
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-21 | 1822.59
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-22 | 1815.8
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-23 | 1812.88
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-24 | 1808.33
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-25 | 1814.83
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-26 | 1814.83
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-27 | 1814.83
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-28 | 1821.44
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-29 | 1828.99
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-30 | 1833.14
[20 empty] | 2012-08-01 | 2012-08-31 | 1830.5
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 1825.21
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 1825.21
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 1825.21
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 1825.21
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 1824.81
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-06 | 1814.06
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-07 | 1804.09
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 1797.35
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-09 | 1797.35
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-10 | 1797.35
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-11 | 1802.23
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-12 | 1795.4
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-13 | 1802.22
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-14 | 1799.57
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-15 | 1789.54
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 1789.54
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-17 | 1789.54
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-18 | 1799.77
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-19 | 1800.19
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-20 | 1795.66
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-21 | 1798.98
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-22 | 1796.75
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 1796.75
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-24 | 1796.75
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-25 | 1799.29
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-26 | 1795.69
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-27 | 1799.55
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 1798.08
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-29 | 1800.52
[20 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 1800.52
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1800.52
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 1797.97
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 1798.86
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 1800.43
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-06 | 1795.4
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-07 | 1795.4
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 1795.4
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-09 | 1795.4
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-10 | 1798.32
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-11 | 1799.78
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-12 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-13 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-14 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-15 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 1797.68
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-17 | 1797.81
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-18 | 1798.53
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-19 | 1797.66
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | 1798.42
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-21 | 1798.42
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-22 | 1798.42
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-23 | 1802.91
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-24 | 1816.6
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-25 | 1817.25
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-26 | 1816.97
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-27 | 1823.18
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-28 | 1823.18
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-29 | 1823.18
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 1830.45
[20 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 1829.89
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1831.25
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 1825.5
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 1828.8
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 1828.8
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-05 | 1828.8
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-06 | 1828.8
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-07 | 1814.99
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 1814.83
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-09 | 1814.21
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 1816.99
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-11 | 1816.99
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-12 | 1816.99
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-13 | 1816.99
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-14 | 1819.3
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-15 | 1818.2
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-16 | 1822.61
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-17 | 1823.46
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-18 | 1823.46
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-19 | 1823.46
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-20 | 1817.67
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-21 | 1815.58
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-22 | 1815.76
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-23 | 1815.76
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-24 | 1820.18
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-25 | 1820.18
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-26 | 1820.18
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-27 | 1824.12
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-28 | 1823.54
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-29 | 1825.08
[20 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 1817.93
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1813.72
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-02 | 1813.72
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 1813.72
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 1813.73
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-05 | 1813.57
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-06 | 1811.05
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-07 | 1803.69
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-08 | 1797.45
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-09 | 1797.45
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-10 | 1797.45
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-11 | 1799.4
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-12 | 1801.5
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-13 | 1796.31
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-14 | 1795.05
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-15 | 1798.37
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-16 | 1798.37
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-17 | 1798.37
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-18 | 1796.98
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-19 | 1794.14
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-20 | 1790.46
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-21 | 1788.87
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-22 | 1779.79
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-23 | 1779.79
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-24 | 1779.79
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-25 | 1773.44
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-26 | 1773.44
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-27 | 1771.49
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-28 | 1771.54
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-29 | 1768.23
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 1768.23
[20 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 1768.23
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 1768.23
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 1768.23
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 1759.97
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-04 | 1760.83
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-05 | 1767.54
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-06 | 1767.54
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-07 | 1767.54
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-08 | 1767.54
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-09 | 1771.31
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-10 | 1767.96
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-11 | 1761.5
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-12 | 1762.38
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-13 | 1762.38
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-14 | 1762.38
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-15 | 1758.45
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-16 | 1769.88
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-17 | 1775.15
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-18 | 1767.78
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-19 | 1767.74
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-20 | 1767.74
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-21 | 1767.74
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-22 | 1767.74
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-23 | 1776.96
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 1778.69
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-25 | 1779.73
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-26 | 1779.25
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-27 | 1779.25
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-28 | 1779.25
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-29 | 1779.84
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-30 | 1776.09
[20 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-31 | 1773.24
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1775.65
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 1776.2
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-03 | 1776.2
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 1776.2
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 1785.92
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-06 | 1789.09
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-07 | 1791.24
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-08 | 1795.21
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-09 | 1790.61
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-10 | 1790.61
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-11 | 1790.61
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-12 | 1784.71
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-13 | 1783.2
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-14 | 1777.72
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-15 | 1783.19
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-16 | 1785.41
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-17 | 1785.41
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-18 | 1785.41
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-19 | 1785.41
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-20 | 1794.63
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-21 | 1791.33
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-22 | 1798.21
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-23 | 1800.7
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-24 | 1800.7
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-25 | 1800.7
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-26 | 1806.11
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-27 | 1818.54
[20 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 1816.42
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1814.28
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 1816.48
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 1816.48
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 1816.48
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 1813.53
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-06 | 1809.65
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-07 | 1808
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-08 | 1803.65
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-09 | 1800.45
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-10 | 1800.45
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-11 | 1800.45
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-12 | 1801.2
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-13 | 1801.64
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-14 | 1798.56
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-15 | 1797.28
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-16 | 1804.06
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-17 | 1804.06
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-18 | 1804.06
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-19 | 1809.58
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-20 | 1809.83
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-21 | 1812.35
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-22 | 1822.78
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-23 | 1825.79
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-24 | 1825.79
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-25 | 1825.79
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-26 | 1825.79
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-27 | 1828.95
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-28 | 1832.2
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-29 | 1832.2
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 1832.2
[20 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 1832.2
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 1832.2
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 1823.12
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 1817.14
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-04 | 1819.93
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 1829.01
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-06 | 1826.88
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-07 | 1826.88
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 1826.88
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-09 | 1817.66
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-10 | 1813.11
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-11 | 1821.2
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-12 | 1823.84
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-13 | 1827.79
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-14 | 1827.79
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 1827.79
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-16 | 1834.86
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-17 | 1833.98
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-18 | 1846.46
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-19 | 1847.02
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-20 | 1835.57
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-21 | 1835.57
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-22 | 1835.57
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-23 | 1841.14
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-24 | 1838.03
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-25 | 1836.79
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-26 | 1830.84
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-27 | 1833.7
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-28 | 1833.7
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-29 | 1833.7
[20 empty] | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 1828.79
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 1825.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 1825.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 1836.34
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-04 | 1835.88
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-05 | 1835.88
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-06 | 1835.88
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-07 | 1831.42
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-08 | 1827.13
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-09 | 1830.7
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-10 | 1833.07
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-11 | 1834.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-12 | 1834.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-13 | 1834.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-14 | 1834.83
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-15 | 1838.63
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-16 | 1843.75
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-17 | 1838.82
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-18 | 1841.35
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-19 | 1841.35
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-20 | 1841.35
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-21 | 1842.59
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-22 | 1846.76
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-23 | 1850.55
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-24 | 1864.02
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-25 | 1874.1
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-26 | 1874.1
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-27 | 1874.1
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-28 | 1874.1
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-29 | 1897.1
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-30 | 1894.13
[20 empty] | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 1891.48
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1907.76
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 1907.76
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-03 | 1907.76
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-04 | 1907.76
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-05 | 1894.4
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-06 | 1899.08
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-07 | 1907.88
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-08 | 1898.8
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-09 | 1898.8
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 1898.8
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-11 | 1898.8
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-12 | 1907.12
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-13 | 1897.53
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-14 | 1895.01
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 1882.38
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-16 | 1882.38
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-17 | 1882.38
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-18 | 1883.57
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-19 | 1902.47
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-20 | 1900.87
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-21 | 1937.26
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-22 | 1941.06
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-23 | 1941.06
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-24 | 1941.06
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-25 | 1942.97
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-26 | 1928.27
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-27 | 1921.86
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-28 | 1922.63
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-29 | 1929
[20 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 1929
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1929
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 1929
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 1919.42
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 1915.45
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 1915.45
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-06 | 1927.4
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 1927.4
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-08 | 1927.4
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-09 | 1926.84
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-10 | 1920.12
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-11 | 1920.24
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-12 | 1910.79
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-13 | 1905.25
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-14 | 1905.25
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-15 | 1905.25
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-16 | 1893.16
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-17 | 1878.42
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-18 | 1873.25
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-19 | 1883.29
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-20 | 1884.01
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-21 | 1884.01
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-22 | 1884.01
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-23 | 1880.87
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-24 | 1886.06
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-25 | 1891.02
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-26 | 1887.4
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-27 | 1886.26
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-28 | 1886.26
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-29 | 1886.26
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-30 | 1888.95
[20 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 1890.33
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 1896.15
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 1896.65
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-03 | 1891.67
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-04 | 1891.67
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-05 | 1891.67
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-06 | 1883.24
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-07 | 1882.01
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-08 | 1882.01
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-09 | 1877.23
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-10 | 1873.92
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-11 | 1873.92
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-12 | 1873.92
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-13 | 1868.9
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-14 | 1882.36
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-15 | 1883.15
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-16 | 1901.03
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-17 | 1907.06
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-18 | 1907.06
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-19 | 1907.06
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-20 | 1907.06
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-21 | 1922.73
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-22 | 1929.75
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-23 | 1921.99
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-24 | 1911.16
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-25 | 1911.16
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-26 | 1911.16
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-27 | 1922.96
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-28 | 1938.26
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-29 | 1939.85
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 1943.04
[20 empty] | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 1935.43
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 1935.43
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-02 | 1935.43
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-03 | 1935.43
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-04 | 1946.28
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-05 | 1938.99
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-06 | 1952.11
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-07 | 1947.99
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-08 | 1947.99
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-09 | 1947.99
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-10 | 1946.06
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 1935.55
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-12 | 1923.64
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-13 | 1919.25
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-14 | 1919.54
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-15 | 1919.54
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-16 | 1919.54
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-17 | 1917.03
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-18 | 1914.12
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-19 | 1911.3
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-20 | 1887.3
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-21 | 1889.12
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-22 | 1889.12
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-23 | 1889.12
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-24 | 1892.89
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-25 | 1888.14
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-26 | 1893.42
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-27 | 1899.1
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-28 | 1914.65
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-29 | 1914.65
[20 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 1914.65
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 1908.29
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 1893.77
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 1884.97
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-04 | 1889.95
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-05 | 1886.78
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-06 | 1886.78
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-07 | 1886.78
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-08 | 1885.19
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-09 | 1889.17
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-10 | 1894.06
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-11 | 1885.84
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-12 | 1883.65
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-13 | 1883.65
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-14 | 1883.65
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 1883.65
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-16 | 1883.7
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-17 | 1880.91
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-18 | 1879.48
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-19 | 1879.88
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-20 | 1879.88
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-21 | 1879.88
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-22 | 1885.52
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-23 | 1879.46
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-24 | 1883.14
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-25 | 1882.11
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-26 | 1882.34
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-27 | 1882.34
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-28 | 1882.34
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-29 | 1884.43
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-30 | 1883.42
[20 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 1884.06
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 1889.16
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 1901.22
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-03 | 1901.22
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 1901.22
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-05 | 1901.22
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-06 | 1916.22
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 1916.8
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 1924.87
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-09 | 1932.77
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-10 | 1932.77
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-11 | 1932.77
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-12 | 1932.77
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-13 | 1928.96
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-14 | 1932.03
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-15 | 1929.24
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-16 | 1919.89
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-17 | 1919.89
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-18 | 1919.89
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-19 | 1915.37
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 1919.2
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-21 | 1923.19
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-22 | 1932.42
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-23 | 1929.13
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-24 | 1929.13
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-25 | 1929.13
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-26 | 1926.99
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-27 | 1926.74
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-28 | 1928.25
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-29 | 1928.25
[20 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 1931.88
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 1931.88
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 1931.88
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-03 | 1934.16
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-04 | 1941.01
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-05 | 1948.48
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-06 | 1940.26
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-07 | 1936.33
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-08 | 1936.33
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-09 | 1936.33
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-10 | 1932.71
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-11 | 1933.52
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 1935.61
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-13 | 1935.89
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-14 | 1930.87
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-15 | 1930.87
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-16 | 1930.87
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-17 | 1934.95
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-18 | 1936.14
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-19 | 1945.6
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-20 | 1943.46
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-21 | 1935.93
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-22 | 1935.93
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-23 | 1935.93
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-24 | 1925.45
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-25 | 1922.76
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-26 | 1922.76
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-27 | 1921.22
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-28 | 1922.56
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-29 | 1922.56
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-30 | 1922.56
[20 empty] | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1926.83
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 1926.83
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 1926.83
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-03 | 1938.89
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-04 | 1936.92
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-05 | 1936.92
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-06 | 1936.92
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-07 | 1936.92
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-08 | 1930.45
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-09 | 1933.24
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-10 | 1934.88
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-11 | 1926.55
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-12 | 1926.55
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-13 | 1926.55
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-14 | 1924.79
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-15 | 1932.59
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-16 | 1941.45
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-17 | 1947.15
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-18 | 1957.86
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-19 | 1957.86
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-20 | 1957.86
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-21 | 1957.86
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-22 | 1981.98
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-23 | 1983.48
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-24 | 1993.23
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-25 | 2000.48
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-26 | 2000.48
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-27 | 2000.48
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-28 | 1997.91
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-29 | 2000.56
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-30 | 2013.17
[20 empty] | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 2008.26
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 2021.1
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-02 | 2021.1
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2021.1
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-04 | 2039.85
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-05 | 2041.34
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-06 | 2048.75
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-07 | 2049.52
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-08 | 2046.06
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-09 | 2046.06
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-10 | 2046.06
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-11 | 2048.55
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-12 | 2041.61
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-13 | 2031.75
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-14 | 2032.99
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2022.68
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-16 | 2022.68
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-17 | 2022.68
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-18 | 2022.68
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-19 | 2028.54
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-20 | 2042.22
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-21 | 2052.46
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-22 | 2043.96
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-23 | 2043.96
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-24 | 2043.96
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-25 | 2042.67
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-26 | 2045.45
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-27 | 2053.11
[20 empty] | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 2054.9
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2046.75
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2046.75
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-03 | 2046.75
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-04 | 2052.51
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 2047.75
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-06 | 2045.14
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-07 | 2030.02
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-08 | 2036.2
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-09 | 2036.2
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-10 | 2036.2
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-11 | 2042.78
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-12 | 2043.59
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-13 | 2047.59
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-14 | 2044.48
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-15 | 2044.58
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-16 | 2044.58
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-17 | 2044.58
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-18 | 2035.16
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-19 | 2034.86
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-20 | 2017.38
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-21 | 1998.6
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-22 | 1993.85
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-23 | 1993.85
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-24 | 1993.85
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-25 | 1993.85
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-26 | 1978.63
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-27 | 1973.03
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-28 | 1965.64
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-29 | 1965.32
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 1965.32
[20 empty] | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 1965.32
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1969.45
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 1966.02
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 1963.51
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-04 | 1966.4
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-05 | 1951.85
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-06 | 1951.85
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 1951.85
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 1937.59
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 1923.95
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-10 | 1931.09
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-11 | 1920.93
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-12 | 1927.28
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-13 | 1927.28
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-14 | 1927.28
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 1926.47
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 1932.42
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-17 | 1930.62
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-18 | 1930.62
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-19 | 1930.62
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-20 | 1930.62
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-21 | 1930.62
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-22 | 1921.75
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-23 | 1929.66
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-24 | 1936.63
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-25 | 1936.07
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-26 | 1942.37
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-27 | 1942.37
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-28 | 1942.37
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-29 | 1936.13
[20 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 1935.14
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 1933.46
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 1933.46
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 1926.3
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-04 | 1926.3
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 1926.3
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-06 | 1923.07
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-07 | 1918.2
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-08 | 1912.97
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-09 | 1902.15
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-10 | 1901.51
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-11 | 1901.51
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-12 | 1901.51
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-13 | 1904.85
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-14 | 1919.7
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-15 | 1925.31
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-16 | 1927.8
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-17 | 1925.41
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-18 | 1925.41
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-19 | 1925.41
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-20 | 1921.16
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-21 | 1920.41
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-22 | 1911.33
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-23 | 1905.8
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-24 | 1905.53
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-25 | 1905.53
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-26 | 1905.53
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-27 | 1905.53
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-28 | 1917.34
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-29 | 1910.8
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-30 | 1905.96
[20 empty] | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 1900.64
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 1900.64
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 1900.64
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-03 | 1900.64
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-04 | 1899.74
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-05 | 1897.7
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-06 | 1892.08
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-07 | 1886.09
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-08 | 1886.09
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-09 | 1886.09
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-10 | 1883.76
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 1884.97
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-12 | 1884.63
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-13 | 1877.18
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-14 | 1877.37
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-15 | 1877.37
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-16 | 1877.37
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-17 | 1886.62
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-18 | 1899.9
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-19 | 1895.92
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-20 | 1881.34
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-21 | 1884.56
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-22 | 1884.56
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-23 | 1884.56
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-24 | 1884.56
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-25 | 1886.85
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-26 | 1880.37
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-27 | 1886.01
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-28 | 1881.19
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-29 | 1881.19
[20 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 1881.19
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 1881.19
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 1865.42
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 1856.73
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 1848.91
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-05 | 1848.91
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-06 | 1848.91
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 1848.91
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-08 | 1849.28
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 1854.24
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-10 | 1859.94
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 1858.47
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-12 | 1852.57
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-13 | 1852.57
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-14 | 1852.57
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 1857.93
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-16 | 1867.88
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-17 | 1868.41
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-18 | 1872.27
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-19 | 1871.87
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-20 | 1871.87
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-21 | 1871.87
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-22 | 1861.28
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-23 | 1848.98
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-24 | 1847.85
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-25 | 1846.12
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-26 | 1848.56
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-27 | 1848.56
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-28 | 1848.56
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 1850.61
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-30 | 1853.3
[20 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1872.43
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 1878.75
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 1873.65
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-03 | 1873.65
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 1873.65
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 1878.68
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-06 | 1892.35
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-07 | 1888.51
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 1888.51
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-09 | 1891.59
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-10 | 1891.59
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-11 | 1891.59
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-12 | 1881.62
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-13 | 1877.4
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-14 | 1883.33
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 1877.77
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-16 | 1884.81
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-17 | 1884.81
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-18 | 1884.81
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-19 | 1884.81
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-20 | 1894.27
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-21 | 1912.43
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-22 | 1919.84
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-23 | 1924.4
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-24 | 1924.4
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-25 | 1924.4
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-26 | 1932.39
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-27 | 1928.67
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-28 | 1926.92
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-29 | 1935.04
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-30 | 1918.62
[20 empty] | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 1918.62
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 1918.62
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 1918.62
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 1931.49
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-04 | 1924.67
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-05 | 1931.45
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-06 | 1935.25
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-07 | 1935.25
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 1935.25
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-09 | 1942.03
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 1962.84
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-11 | 1975.82
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-12 | 1979.97
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-13 | 1994.97
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-14 | 1994.97
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-15 | 1994.97
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-16 | 1987.71
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-17 | 1978.08
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-18 | 1975.47
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-19 | 1975.42
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-20 | 1966.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-21 | 1966.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-22 | 1966.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-23 | 1992.68
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-24 | 1997.91
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-25 | 2007.48
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-26 | 2019.76
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-27 | 2023.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-28 | 2023.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-29 | 2023.89
[20 empty] | 2014-09-01 | 2014-09-30 | 2028.48
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2022
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2025.75
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2021.49
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-04 | 2026.2
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-05 | 2026.2
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2026.2
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 2028.03
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-08 | 2026.9
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-09 | 2040.31
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-10 | 2041.71
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-11 | 2052.96
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-12 | 2052.96
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-13 | 2052.96
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-14 | 2052.96
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2049.66
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-16 | 2057.7
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-17 | 2074.4
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-18 | 2064.43
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-19 | 2064.43
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-20 | 2064.43
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-21 | 2065.82
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-22 | 2048.44
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-23 | 2049.9
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-24 | 2053.39
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-25 | 2065.38
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-26 | 2065.38
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-27 | 2065.38
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-28 | 2069.72
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-29 | 2055.43
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 2044.55
[20 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 2050.52
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2061.92
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2061.92
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-03 | 2061.92
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-04 | 2061.92
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-05 | 2076.99
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-06 | 2081.24
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-07 | 2086.86
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-08 | 2103.25
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-09 | 2103.25
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-10 | 2103.25
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-11 | 2103.12
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-12 | 2103.12
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-13 | 2115.59
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-14 | 2133.03
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2160.47
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-16 | 2160.47
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-17 | 2160.47
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-18 | 2160.47
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-19 | 2158.58
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-20 | 2156.73
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-21 | 2156.93
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-22 | 2142.02
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-23 | 2142.02
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-24 | 2142.02
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-25 | 2158.12
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-26 | 2162.15
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-27 | 2165.15
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-28 | 2165.15
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-29 | 2206.19
[20 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 2206.19
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2206.19
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2252.36
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2293.47
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-04 | 2286.03
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 2284.24
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 2304.12
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 2304.12
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2304.12
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-09 | 2304.12
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 2350.01
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-11 | 2381.96
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2423.56
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-13 | 2405.31
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-14 | 2405.31
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2405.31
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-16 | 2414.39
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-17 | 2446.35
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-18 | 2412.79
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-19 | 2334.98
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-20 | 2297.14
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-21 | 2297.14
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-22 | 2297.14
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-23 | 2316.93
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-24 | 2342.57
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-25 | 2346.9
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-26 | 2346.9
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-27 | 2358.46
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-28 | 2358.46
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-29 | 2358.46
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 2378.56
[20 empty] | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 2392.46
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2392.46
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2392.46
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-03 | 2383.37
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-04 | 2383.37
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-05 | 2383.37
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-06 | 2412.82
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-07 | 2452.11
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-08 | 2434.31
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-09 | 2405.03
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-10 | 2406.71
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-11 | 2406.71
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-12 | 2406.71
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-13 | 2406.71
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-14 | 2442.03
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 2438.79
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-16 | 2398.91
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-17 | 2383.91
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-18 | 2383.91
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-19 | 2383.91
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-20 | 2383.91
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-21 | 2373.44
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-22 | 2361.54
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-23 | 2370.75
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-24 | 2386.5
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-25 | 2386.5
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-26 | 2386.5
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-27 | 2386.28
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-28 | 2381.11
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-29 | 2362.42
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 2397.35
[20 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-31 | 2441.1
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-01 | 2441.1
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2441.1
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-03 | 2407.29
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-04 | 2374.72
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-05 | 2381.91
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-06 | 2384.53
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-07 | 2384.76
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-08 | 2384.76
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-09 | 2384.76
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-10 | 2371.31
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-11 | 2380.79
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-12 | 2416.61
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-13 | 2401.03
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-14 | 2376.23
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-15 | 2376.23
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-16 | 2376.23
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-17 | 2376.23
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-18 | 2416.37
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-19 | 2429.71
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-20 | 2445.16
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-21 | 2455.54
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-22 | 2455.54
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2455.54
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-24 | 2489.81
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-25 | 2500.59
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-26 | 2489.41
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-27 | 2484.58
[20 empty] | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 2496.99
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2496.99
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2496.99
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-03 | 2522.03
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-04 | 2555.08
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-05 | 2565.9
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-06 | 2543.47
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-07 | 2565.61
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-08 | 2565.61
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-09 | 2565.61
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-10 | 2592.86
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-11 | 2618.79
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-12 | 2633.65
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-13 | 2610.08
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-14 | 2661.52
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-15 | 2661.52
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-16 | 2661.52
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-17 | 2675.08
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-18 | 2677.97
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-19 | 2651.49
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-20 | 2613.38
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-21 | 2587.71
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-22 | 2587.71
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-23 | 2587.71
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-24 | 2587.71
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-25 | 2526.79
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-26 | 2535.55
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-27 | 2551.3
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-28 | 2556.85
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-29 | 2556.85
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 2556.85
[20 empty] | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 2576.05
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2598.36
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2576.41
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 2576.41
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-04 | 2576.41
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-05 | 2576.41
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2576.41
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-07 | 2522.71
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2518.05
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-09 | 2490.9
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-10 | 2494.77
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-11 | 2516.08
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-12 | 2516.08
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-13 | 2516.08
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-14 | 2537.33
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 2550.83
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-16 | 2534.63
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-17 | 2493.93
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-18 | 2495.01
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-19 | 2495.01
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-20 | 2495.01
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-21 | 2487.07
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-22 | 2469.03
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-23 | 2488.5
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-24 | 2471.21
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-25 | 2461.17
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-26 | 2461.17
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-27 | 2461.17
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-28 | 2419.81
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-29 | 2393.42
[20 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 2388.06
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2393.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2393.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-03 | 2393.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2393.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 2408.17
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-06 | 2386.72
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-07 | 2362.41
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-08 | 2369.23
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-09 | 2360.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-10 | 2360.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-11 | 2360.58
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-12 | 2381.53
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-13 | 2386.77
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-14 | 2377.87
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2389.49
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-16 | 2417.01
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-17 | 2417.01
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-18 | 2417.01
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-19 | 2417.01
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-20 | 2475.45
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-21 | 2503.37
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2489.39
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-23 | 2500.22
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-24 | 2500.22
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-25 | 2500.22
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-26 | 2500.22
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-27 | 2542.53
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-28 | 2548.13
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-29 | 2549.97
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 2533.79
[20 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 2533.79
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2533.79
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2549.29
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2554.44
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 2571.92
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2588.56
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-06 | 2623.66
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-07 | 2623.66
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2623.66
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-09 | 2623.66
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2569.17
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 2523
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 2538.55
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-13 | 2535.91
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-14 | 2535.91
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2535.91
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-16 | 2535.91
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-17 | 2531.72
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-18 | 2550.43
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-19 | 2528.85
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-20 | 2548.2
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-21 | 2548.2
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-22 | 2548.2
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-23 | 2537.68
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-24 | 2550.74
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-25 | 2566.66
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-26 | 2556.21
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-27 | 2585.11
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-28 | 2585.11
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-29 | 2585.11
[20 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2585.11
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2598.68
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2626.8
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 2623.91
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-04 | 2642.97
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-05 | 2642.97
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2642.97
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 2665.41
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 2690.15
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 2690.79
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2670.79
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-11 | 2667.37
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-12 | 2667.37
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-13 | 2667.37
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-14 | 2693.54
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-15 | 2688.2
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-16 | 2713.04
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-17 | 2727.23
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-18 | 2751.88
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-19 | 2751.88
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-20 | 2751.88
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-21 | 2751.88
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-22 | 2765.1
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-23 | 2790.26
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-24 | 2807.36
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-25 | 2857.46
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-26 | 2857.46
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2857.46
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-28 | 2854.13
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-29 | 2855.44
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2855.32
[20 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2866.04
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2862.51
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2862.51
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-03 | 2862.51
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-04 | 2902.98
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 2906.95
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-06 | 2945.97
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-07 | 2955.31
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-08 | 2955.31
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-09 | 2955.31
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-10 | 2955.31
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-11 | 2913.45
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-12 | 2943.97
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-13 | 2937.63
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-14 | 2966.12
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-15 | 2983.12
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-16 | 2983.12
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-17 | 2983.12
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-18 | 2983.12
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-19 | 3003.35
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-20 | 3027.2
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-21 | 3053.65
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-22 | 3102.6
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-23 | 3102.6
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-24 | 3102.6
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 3208.37
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-26 | 3194.24
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-27 | 3238.51
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-28 | 3195.47
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-29 | 3101.1
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 3101.1
[20 empty] | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 3101.1
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 3079.97
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 3093.64
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 3142.34
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-04 | 3119.93
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-05 | 3113.55
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-06 | 3113.55
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-07 | 3113.55
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 3113.55
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-09 | 3138.46
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 3105.4
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-11 | 3080.57
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-12 | 3012.96
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-13 | 3012.96
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-14 | 3012.96
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-15 | 3032.59
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-16 | 3025.28
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-17 | 2989.04
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-18 | 2975.13
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-19 | 2984.9
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-20 | 2984.9
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-21 | 2984.9
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-22 | 3001.68
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-23 | 3065.74
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-24 | 3099.28
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-25 | 3135.17
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 3080.44
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-27 | 3080.44
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 3080.44
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 3096.98
[20 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 3121.94
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 3086.75
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 3061.85
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-03 | 3034.9
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-04 | 3034.9
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 3034.9
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-06 | 2971.15
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-07 | 2913.74
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2891.91
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 2887.21
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-10 | 2855.74
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-11 | 2855.74
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-12 | 2855.74
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-13 | 2855.74
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-14 | 2910.7
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2928.69
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-16 | 2908.87
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-17 | 2879.89
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-18 | 2879.89
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-19 | 2879.89
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-20 | 2912.99
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-21 | 2929.19
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-22 | 2966.68
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-23 | 2925.36
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-24 | 2912.08
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-25 | 2912.08
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-26 | 2912.08
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-27 | 2918.21
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-28 | 2950.87
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-29 | 2926.75
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2921.32
[20 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 2897.83
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2897.83
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2897.83
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-03 | 2897.83
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-04 | 2825.25
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-05 | 2819.63
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-06 | 2853.32
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-07 | 2896.19
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-08 | 2896.19
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-09 | 2896.19
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-10 | 2921.15
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-11 | 2935.86
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-12 | 2935.86
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-13 | 3009.36
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-14 | 3073.23
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-15 | 3073.23
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-16 | 3073.23
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-17 | 3073.23
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-18 | 3069.24
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-19 | 3108.7
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-20 | 3082.04
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-21 | 3047.31
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-22 | 3047.31
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-23 | 3047.31
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-24 | 3086.82
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-25 | 3074.35
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-26 | 3099.75
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-27 | 3099.75
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-28 | 3101.1
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-29 | 3101.1
[20 empty] | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 3101.1
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 3142.11
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 3131.95
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 3166.67
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-04 | 3149.12
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-05 | 3179.22
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-06 | 3179.22
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 3179.22
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 3287.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 3287.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 3294.02
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-11 | 3259.56
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-12 | 3299.36
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-13 | 3299.36
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-14 | 3299.36
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 3356
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 3328.08
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-17 | 3317.72
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-18 | 3333.37
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-19 | 3337.68
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 3337.68
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-21 | 3337.68
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-22 | 3332.7
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-23 | 3307.24
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-24 | 3255.19
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-25 | 3172.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-26 | 3172.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-27 | 3172.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-28 | 3172.03
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 3180.87
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 3155.22
[20 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 3149.47
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 3149.47
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 3149.47
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-03 | 3149.47
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 3149.47
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-05 | 3213.24
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-06 | 3203.86
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-07 | 3250.69
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-08 | 3287.28
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-09 | 3268.37
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-10 | 3268.37
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-11 | 3268.37
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-12 | 3268.37
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-13 | 3246.51
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-14 | 3235.45
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 3240.71
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-16 | 3293.94
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-17 | 3293.94
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-18 | 3293.94
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-19 | 3293.94
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 3297.46
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-21 | 3357.67
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-22 | 3368.49
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-23 | 3281.74
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-24 | 3281.74
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-25 | 3281.74
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-26 | 3362.38
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-27 | 3375.8
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-28 | 3366.63
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-29 | 3302.92
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 3287.31
[20 empty] | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3287.31
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 3287.31
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 3326.82
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 3387.69
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 3382.2
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 3315.75
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 3320.49
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-07 | 3320.49
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 3320.49
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-09 | 3367.02
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-10 | 3391.93
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 3385.65
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-12 | 3434.89
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-13 | 3409.82
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 3409.82
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 3409.82
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 3409.82
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 3406.87
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-18 | 3391.87
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-19 | 3338.03
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-20 | 3356.78
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-21 | 3356.78
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 3356.78
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-23 | 3314.24
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-24 | 3322.54
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-25 | 3341.69
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-26 | 3310.16
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-27 | 3306
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 3306
[20 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 3306
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 3319.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 3268.86
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 3205.6
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 3203.03
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 3163.25
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-06 | 3163.25
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 3163.25
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 3135.28
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 3155.9
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-10 | 3192.49
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 3204.27
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-12 | 3164.12
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-13 | 3164.12
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-14 | 3164.12
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 3175.95
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 3175.88
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-17 | 3155.9
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-18 | 3087.39
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-19 | 3065.79
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-20 | 3065.79
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-21 | 3065.79
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-22 | 3065.79
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-23 | 3050.31
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-24 | 3058.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-25 | 3058.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 3058.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-27 | 3058.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-28 | 3058.8
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-29 | 3047.85
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 3052.33
[20 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 3022.35
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3000.63
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 3038.48
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-03 | 3038.48
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 3038.48
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 3066.94
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-06 | 3085.82
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 3081.39
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 3109.6
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-09 | 3076.29
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-10 | 3076.29
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-11 | 3076.29
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-12 | 3057.96
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-13 | 3036.57
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 3006.35
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 3000.78
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-16 | 2999.38
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-17 | 2999.38
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-18 | 2999.38
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 2995.86
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-20 | 2912.2
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-21 | 2899.92
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-22 | 2928.7
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-23 | 2939.7
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-24 | 2939.7
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2939.7
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-26 | 2962.08
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-27 | 2945.37
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2943.23
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-29 | 2885.72
[20 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2851.14
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2851.14
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2851.14
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-03 | 2833.78
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-04 | 2895.51
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-05 | 2942.16
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-06 | 2952.37
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-07 | 2969.62
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-08 | 2969.62
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-09 | 2969.62
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 2969.62
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-11 | 2979.54
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-12 | 2956.82
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-13 | 2934.88
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-14 | 2983.82
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 2983.82
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-16 | 2983.82
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-17 | 3007.74
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-18 | 3020.89
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-19 | 3031.48
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 3056.06
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-21 | 3047.99
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-22 | 3047.99
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-23 | 3047.99
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-24 | 3058.25
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-25 | 3059.92
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-26 | 3061.89
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-27 | 3054.6
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-28 | 3069.17
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-29 | 3069.17
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 3069.17
[20 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 3069.17
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 3089.65
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 3117.83
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 3110.88
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-04 | 3017.71
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-05 | 3017.71
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 3017.71
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-07 | 3017.71
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-08 | 2950.95
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-09 | 2905.23
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 2942.13
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-11 | 2969.83
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-12 | 2969.83
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-13 | 2969.83
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-14 | 2990.35
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 3003.28
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 2989.56
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 3019.12
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 3010.91
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-19 | 3010.91
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-20 | 3010.91
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-21 | 2972.97
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2976.29
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-23 | 2944.06
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-24 | 2897.53
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-25 | 2972.92
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-26 | 2972.92
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-27 | 2972.92
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-28 | 3022.78
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 3005.18
[20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2916.15
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2919.01
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2914.38
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 2914.38
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2914.38
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2914.38
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 2966.87
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 3003.2
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-08 | 2986.49
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-09 | 2952.64
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 2952.64
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-11 | 2952.64
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-12 | 2929.81
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-13 | 2911.91
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-14 | 2936.53
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-15 | 2923.07
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-16 | 2923.46
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-17 | 2923.46
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 2923.46
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-19 | 2928.3
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 2931.08
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-21 | 2931.08
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-22 | 2928.67
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-23 | 2942.65
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-24 | 2942.65
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-25 | 2942.65
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-26 | 2997.25
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-27 | 3055.15
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-28 | 3073.52
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 3091.78
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 3081.75
[20 empty] | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 3081.75
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 3081.75
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 3090.28
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 3084.81
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 3110.43
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 3079.83
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-06 | 3052.8
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-07 | 3052.8
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 3052.8
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 2992.5
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 2974.31
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-11 | 2954.9
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-12 | 2911.26
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-13 | 2908.67
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-14 | 2908.67
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 2908.67
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2908.67
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-17 | 2905.3
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 2918.07
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-19 | 2884.02
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-20 | 2867.37
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2867.37
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2867.37
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2883.89
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-24 | 2909.1
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-25 | 2938.28
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-26 | 2915.67
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-27 | 2882.69
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-28 | 2882.69
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-29 | 2882.69
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2924.29
[20 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 2933.82
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2956.53
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2986.36
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 2957.56
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-04 | 2957.56
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2957.56
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2957.56
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2887.64
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2840.38
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 2846.13
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 2899.29
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-11 | 2899.29
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-12 | 2899.29
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-13 | 2942.29
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 2976.19
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2972.65
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 2938.5
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-17 | 2956.58
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 2956.58
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-19 | 2956.58
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-20 | 2928.18
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-21 | 2911.11
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-22 | 2894.15
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2862.52
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-24 | 2917.95
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-25 | 2917.95
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-26 | 2917.95
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 2917.58
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-28 | 2921.99
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-29 | 2914.11
[20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2879.95
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2880.08
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2880.08
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 2880.08
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-04 | 2937.23
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-05 | 2963.06
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 2964.93
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-07 | 2924.8
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 2913.96
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-09 | 2913.96
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-10 | 2913.96
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-11 | 2913.96
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-12 | 2919.51
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-13 | 2919.18
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-14 | 2930.78
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-15 | 2915.67
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-16 | 2915.67
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-17 | 2915.67
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-18 | 2915.67
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-19 | 2905.93
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-20 | 2914.15
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-21 | 2934.03
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-22 | 2944.25
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-23 | 2944.25
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-24 | 2944.25
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-25 | 2929.83
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-26 | 2941.34
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-27 | 2965.18
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-28 | 2966.61
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-29 | 2967.66
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2967.66
[20 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 2967.66
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2998.55
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 3026.68
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 3070.54
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 3071.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 3070.4
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-06 | 3070.4
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 3070.4
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 3070.4
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-09 | 2984.78
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-10 | 3012.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 3100.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-12 | 3100.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-13 | 3100.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 3100.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 3100.12
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-16 | 3124.91
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-17 | 3131.11
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 3135.65
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-19 | 3163.49
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-20 | 3163.49
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-21 | 3163.49
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 3144.72
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 3139.76
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-24 | 3187.97
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 3187.97
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-26 | 3170.64
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-27 | 3170.64
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-28 | 3170.64
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-29 | 3142.2
[20 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 3165.09
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 3085.6
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 3068.34
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-03 | 3061.04
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-04 | 3061.04
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 3061.04
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 3049.47
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-07 | 3015.47
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-08 | 2989.71
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2989.71
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-10 | 3002.8
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-11 | 3002.8
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-12 | 3002.8
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 2984.02
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-14 | 2982.29
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2964.56
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 3000.47
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-17 | 2997.2
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-18 | 2997.2
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-19 | 2997.2
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 3019.44
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2988.06
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 2989.14
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 2996.03
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-24 | 2996.6
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-25 | 2996.6
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-26 | 2996.6
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2996.6
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-28 | 2992.81
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-29 | 3019.72
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 3000.71
[20 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 3000.71
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 3000.71
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 3000.71
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-03 | 3000.71
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-04 | 2981.06
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-05 | 2965.36
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-06 | 2941.08
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-07 | 2919.01
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 2919.01
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-09 | 2919.01
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-10 | 2919.01
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-11 | 2949.6
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-12 | 2980.8
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-13 | 2930.19
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 2935.96
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-15 | 2935.96
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-16 | 2935.96
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 2935.96
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-18 | 2924.77
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-19 | 2934.58
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 2938.24
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-21 | 2927.91
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-22 | 2927.91
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-23 | 2927.91
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-24 | 2908.53
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-25 | 2932.01
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-26 | 2927.53
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 2936.72
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-28 | 2930.17
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-29 | 2930.17
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 2930.17
[20 empty] | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2936.66
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2921.9
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2906.78
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2882.2
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-04 | 2855.8
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-05 | 2855.8
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2855.8
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2853.99
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2867.76
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-09 | 2879.49
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 2862.63
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-11 | 2851.98
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-12 | 2851.98
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2851.98
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-14 | 2875.46
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 2867.64
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-16 | 2876.03
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-17 | 2875.68
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-18 | 2902.81
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-19 | 2902.81
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-20 | 2902.81
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-21 | 2902.81
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-22 | 2902.68
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-23 | 2893.55
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-24 | 2871.67
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-25 | 2886.52
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-26 | 2886.52
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-27 | 2886.52
[20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2896.27
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2919.17
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2935.75
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2960.91
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-04 | 2977.43
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-05 | 2977.43
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 2977.43
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2966.67
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 2972.44
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 2987.88
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 3004.43
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-11 | 2980.83
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-12 | 2980.83
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2980.83
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-14 | 2987.93
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 2997.73
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-16 | 2972.61
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 2923.96
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-18 | 2912.53
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-19 | 2912.53
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2912.53
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 2912.53
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-22 | 2904.87
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-23 | 2936.82
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2921.25
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-25 | 2899.94
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-26 | 2899.94
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-27 | 2899.94
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-28 | 2913.48
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-29 | 2911.99
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 2888.02
[20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2880.24
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2885.57
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2885.57
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 2885.57
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2866.87
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2869.32
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-06 | 2857.65
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 2853.1
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2858
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-09 | 2858
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-10 | 2858
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-11 | 2867.13
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-12 | 2868.6
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-13 | 2872.55
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-14 | 2872.55
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 2872.55
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-16 | 2872.55
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-17 | 2872.55
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-18 | 2854.89
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-19 | 2837.9
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2856.48
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-21 | 2863.39
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-22 | 2868.89
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-23 | 2868.89
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-24 | 2868.89
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2871.98
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-26 | 2899.13
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-27 | 2928.07
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 2944.31
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-29 | 2947.85
[20 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2947.85
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2947.85
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2947.85
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2945.53
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2930.17
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 2967.44
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-06 | 2961.78
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2961.78
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2961.78
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 2959.26
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 2967.24
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-11 | 2949.35
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2933.92
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-13 | 2918.69
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-14 | 2918.69
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 2918.69
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 2883.87
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-17 | 2873.22
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-18 | 2893.4
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-19 | 2932.16
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-20 | 2889.45
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-21 | 2889.45
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-22 | 2889.45
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 2895.12
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-24 | 2904.61
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2905.29
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-26 | 2911.66
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-27 | 2913.47
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-28 | 2913.47
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-29 | 2913.47
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 2913.47
[20 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2920.42
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2921
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2895.73
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 2894.72
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-04 | 2894.72
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2894.72
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2895.85
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2893.76
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2907.1
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 2919.82
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 2919.58
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2919.58
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2919.58
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2929.2
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2933.13
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2924.75
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 2953.83
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-17 | 2961.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-18 | 2961.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2961.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2961.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 3029.53
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 3053.9
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 3035.83
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-24 | 3010.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25 | 3010.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-26 | 3010.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-27 | 3010.68
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-28 | 3025.28
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-29 | 3023.64
[20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 3038.26
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 3050.43
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 3050.43
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 3050.43
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-04 | 3050.43
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-05 | 3050.43
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-06 | 3068.93
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-07 | 3084.19
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-08 | 3092.65
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-09 | 3092.65
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 3092.65
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-11 | 3067.33
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-12 | 3067.73
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-13 | 3052.3
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-14 | 3043.6
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 3019.56
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-16 | 3019.56
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-17 | 3019.56
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-18 | 3030.6
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-19 | 3013.26
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 3010
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 3010
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-22 | 3010.77
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-23 | 3010.77
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-24 | 3010.77
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25 | 3023.67
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-26 | 3026.55
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-27 | 3026.22
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-28 | 3002.94
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-29 | 2995.23
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 2995.23
[20 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2995.23
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2997.59
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2973.03
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2964.66
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2954.54
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-05 | 2974.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-06 | 2974.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2974.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 2974.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2994.62
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 3011.14
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2994.85
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-12 | 2984.99
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-13 | 2984.99
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 2984.99
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2966.54
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 2974.7
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2967.32
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2980.03
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-19 | 2994.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-20 | 2994.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2994.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 2994.39
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2986.83
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-24 | 2986.88
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2972.98
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-26 | 2933.96
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-27 | 2933.96
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 2933.96
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-29 | 2934.23
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2940.35
[20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2937.09
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2948.09
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2936.07
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-03 | 2936.07
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2936.07
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 2936.07
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2923.49
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2919.5
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2907.96
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-09 | 2909.15
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-10 | 2909.15
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2909.15
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 2916.1
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-13 | 2923.03
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2909.52
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2905.98
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-16 | 2897.83
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-17 | 2897.83
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 2897.83
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 2906.06
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2904.6
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-21 | 2893.18
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2913.96
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-23 | 2900.73
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-24 | 2900.73
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2900.73
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-26 | 2924.57
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 2930.7
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-28 | 2940.66
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 2941.07
[20 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2936.67
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2936.67
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2936.67
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2949.33
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-04 | 2953.81
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-05 | 2945.59
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-06 | 2926.82
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 2942.19
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-08 | 2942.19
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-09 | 2942.19
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-10 | 2942.19
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-11 | 2947.06
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-12 | 2953.77
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-13 | 2949.69
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-14 | 2932.05
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-15 | 2932.05
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-16 | 2932.05
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-17 | 2932.05
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-18 | 2944.27
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-19 | 2935.66
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-20 | 2921.92
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-21 | 2936.66
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-22 | 2936.66
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-23 | 2936.66
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-24 | 2947.69
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-25 | 2971.36
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-26 | 2989.39
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-27 | 3008.8
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-28 | 3009.85
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-29 | 3009.85
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 3009.85
[20 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 3011.44
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3039.19
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 3038.56
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 3054.38
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-04 | 3055.57
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 3055.57
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 3055.57
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 3055.57
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 3026.94
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 3017.78
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 3015.52
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-11 | 3004.88
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-12 | 3004.88
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 3004.88
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 3004.88
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 3016.7
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 3023.88
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 3015.79
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-18 | 3003.19
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-19 | 3003.19
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 3003.19
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-21 | 3011.32
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 3001.07
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-23 | 2982.73
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-24 | 2982.73
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-25 | 2976.39
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-26 | 2976.39
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-27 | 2976.39
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-28 | 2986.84
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-29 | 3003.94
[20 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 3006.09
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3006.04
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 3005.76
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 3005.76
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 3005.76
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2993.49
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2996.53
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 3007.07
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 3016.18
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 3016.18
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-10 | 3016.18
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 3016.18
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 3013.99
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 3029.75
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 3015.41
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2999.07
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-16 | 2996.61
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-17 | 2996.61
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2996.61
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2975.59
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 2972.05
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2965.77
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 2963.58
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-23 | 2962.14
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-24 | 2962.14
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-25 | 2962.14
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 2962.14
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2962.26
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-28 | 2971.63
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2984
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 2984
[20 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2984
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2984
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2984
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2940.94
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 2908.68
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2885.76
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-06 | 2898.32
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 2898.32
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2898.32
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2898.32
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2914.37
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-11 | 2895.69
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2865.79
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-13 | 2855.86
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-14 | 2855.86
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2855.86
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-16 | 2855.86
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 2868.03
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-18 | 2851.13
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 2836.85
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-20 | 2851.75
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-21 | 2851.75
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-22 | 2851.75
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-23 | 2854.2
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2858.5
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2820.53
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-26 | 2783.13
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-27 | 2805.12
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-28 | 2805.12
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2805.12
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 2842.67
[20 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2844.14
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2835.05
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2806.67
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 2832.13
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-04 | 2832.13
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2832.13
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2843.6
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2844.83
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2830.89
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2862.78
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 2908.7
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-11 | 2908.7
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2908.7
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2904.29
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 2904.71
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2895.79
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 2851.74
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-17 | 2853.16
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-18 | 2853.16
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 2853.16
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 2853.16
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 2862.01
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2877.94
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 2877.04
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-24 | 2849.59
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-25 | 2849.59
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 2849.59
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-27 | 2849.91
[20 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2855.93
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2867.94
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2879.05
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 2879.15
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 2879.15
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2879.15
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2859.09
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2845.05
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2858.88
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2871.36
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-10 | 2866.93
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2866.93
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2866.93
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2851.84
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2848.38
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2845.76
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2850.04
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-17 | 2852.48
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-18 | 2852.48
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2852.48
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 2852.48
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2866.92
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2850.69
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2857.88
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-24 | 2849.01
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-25 | 2849.01
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-26 | 2849.01
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 2816.33
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 2780.04
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-29 | 2780.47
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2780.47
[20 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2780.47
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2780.47
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2780.47
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2792.96
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-04 | 2778.27
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 2791.57
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2787.36
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 2791.88
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2791.88
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-09 | 2791.88
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 2781.95
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-11 | 2767.82
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-12 | 2733.24
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-13 | 2710.03
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-14 | 2705.34
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2705.34
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-16 | 2705.34
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-17 | 2726.47
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-18 | 2725.66
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-19 | 2705.64
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-20 | 2724.47
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-21 | 2757.96
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-22 | 2757.96
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-23 | 2757.96
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-24 | 2799.45
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 2785.22
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-26 | 2820.29
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-27 | 2812.83
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-28 | 2806.28
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-29 | 2806.28
[20 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2806.28
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2809.92
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2809.92
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2831.99
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2857.85
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 2843.41
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 2843.41
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2843.41
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2817.2
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2866
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2859.51
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2822.37
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-12 | 2824.05
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-13 | 2824.05
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-14 | 2824.05
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2824.05
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2889.87
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2865.37
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-18 | 2886.23
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-19 | 2925.67
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2925.67
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 2925.67
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2897.37
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-23 | 2851.42
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-24 | 2863.24
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 | 2863.12
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-26 | 2887.16
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-27 | 2887.16
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-28 | 2887.16
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-29 | 2887.16
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 2893.82
[20 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2879.32
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2889.32
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2868.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-03 | 2868.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2868.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2868.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2865.37
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2828.42
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2835.78
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 2855.8
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 2855.8
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 2855.8
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2855.8
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2857.11
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 2859.17
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 2859.78
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-16 | 2890.06
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-17 | 2890.06
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-18 | 2890.06
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2919.14
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2931.78
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-21 | 2916.49
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-22 | 2944.82
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-23 | 2918.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-24 | 2918.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 | 2918.22
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-26 | 2927.67
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-27 | 2924.1
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2934.91
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 2945.09
[20 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2930.8
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2930.8
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2930.8
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 2930.8
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 2909.83
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 2909.83
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-06 | 2885.53
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-07 | 2867.94
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2867.94
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-09 | 2867.94
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 2881.09
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-11 | 2872.62
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-12 | 2880.1
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-13 | 2882.02
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-14 | 2861.7
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 2861.7
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-16 | 2861.7
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-17 | 2868.96
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-18 | 2878.28
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-19 | 2876.93
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-20 | 2883.81
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-21 | 2883.81
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-22 | 2883.81
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-23 | 2883.81
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-24 | 2897.73
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25 | 2898.36
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-26 | 2882.84
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-27 | 2886.21
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-28 | 2880.79
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-29 | 2880.79
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 2880.79
[20 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2875.72
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2886.8
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2892.62
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 2904.9
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-04 | 2898.99
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-05 | 2898.99
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-06 | 2898.99
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-07 | 2898.86
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 2898.86
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-09 | 2908.9
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-10 | 2919.44
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-11 | 2940.95
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-12 | 2940.95
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2940.95
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-14 | 2983.93
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 3002.66
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 3046.76
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-17 | 3019.55
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-18 | 3024.02
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-19 | 3024.02
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 3024.02
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-21 | 3024.02
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 2990.78
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-23 | 2965.45
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 2980.64
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25 | 2958.45
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-26 | 2958.45
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-27 | 2958.45
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 2934.31
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-29 | 2966
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2999.57
[20 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 3027.39
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 3053.14
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 3053.14
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 3053.14
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-04 | 3053.14
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 3088.47
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-06 | 3100.37
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-07 | 3089.47
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 3070.15
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-09 | 3070.15
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-10 | 3070.15
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-11 | 3069.49
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-12 | 3087.73
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-13 | 3055.01
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 3019.38
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 3026.05
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-16 | 3026.05
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-17 | 3026.05
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 3013.38
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-19 | 3007.03
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-20 | 3018.63
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-21 | 3014.18
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-22 | 3006.96
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-23 | 3006.96
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-24 | 3006.96
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-25 | 2991.9
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-26 | 3001.88
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-27 | 3000.14
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-28 | 2989.58
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-29 | 2972.18
[20 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2972.18
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2972.18
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2993.74
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3005.5
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 3012.65
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 3028.16
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 3031.31
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-07 | 3031.31
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 3031.31
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-09 | 3031.31
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 3057.55
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-11 | 3090.3
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 3087.34
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-13 | 3088.78
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-14 | 3088.78
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 3088.78
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-16 | 3088.78
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-17 | 3055.93
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-18 | 3056.37
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-19 | 3088.47
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 3079.88
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-21 | 3079.88
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 3079.88
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-23 | 3087.58
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-24 | 3110.2
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-25 | 3149.7
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 3167.18
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-27 | 3185.26
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-28 | 3185.26
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 3185.26
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 3188.69
[20 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 3202.44
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 3219.85
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 3193.8
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 3177.57
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-04 | 3177.57
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 3177.57
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 3177.57
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 3154.55
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 3140.25
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 3145.39
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 3176.89
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-11 | 3176.89
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-12 | 3176.89
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-13 | 3176.89
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-14 | 3197.2
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 3194.7
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-16 | 3198.29
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-17 | 3173.59
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-18 | 3173.59
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 3173.59
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-20 | 3178.81
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-21 | 3189.51
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-22 | 3196.26
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-23 | 3196.26
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-24 | 3223.95
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-25 | 3223.95
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-26 | 3223.95
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-27 | 3240.65
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 3250.56
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 3274.47
[20 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 3240.02
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 3235.27
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 3235.27
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 3235.27
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-04 | 3196.15
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-05 | 3174.11
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-06 | 3162.29
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 3187.86
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 3153.29
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-09 | 3153.29
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-10 | 3153.29
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-11 | 3176.12
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-12 | 3184.7
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-13 | 3169.36
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-14 | 3178.4
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-15 | 3196.3
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-16 | 3196.3
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-17 | 3196.3
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-18 | 3188.66
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-19 | 3198.45
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-20 | 3216.55
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-21 | 3246.86
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-22 | 3285.34
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-23 | 3285.34
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-24 | 3285.34
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-25 | 3285.51
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-26 | 3285.51
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-27 | 3289.69
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 3275.01
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-29 | 3249.75
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 3249.75
[20 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 3249.75
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3249.75
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 3249.75
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-03 | 3250.01
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-04 | 3241.2
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-05 | 3208.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 3208.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-07 | 3208.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-08 | 3208.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-09 | 3164.75
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-10 | 3128.07
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-11 | 3136.49
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-12 | 3151.49
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-13 | 3151.49
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-14 | 3151.49
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 3143.22
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-16 | 3137.66
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-17 | 3124.96
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 3140.19
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-19 | 3120.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-20 | 3120.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-21 | 3120.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-22 | 3120.56
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-23 | 3136.59
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-24 | 3146.14
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-25 | 3160.52
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-26 | 3150.58
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-27 | 3150.58
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-28 | 3150.58
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-29 | 3167.86
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 3157.52
[20 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 3163.46
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3115.7
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 3102.61
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-03 | 3102.61
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 3102.61
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-05 | 3089.4
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 3094.05
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-07 | 3108.54
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 3110.46
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-09 | 3115.94
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-10 | 3115.94
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 3115.94
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 3132.61
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 3131.1
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 3135.56
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 3155.27
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-16 | 3141.4
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-17 | 3141.4
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-18 | 3141.4
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-19 | 3141.4
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-20 | 3118.36
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-21 | 3112.18
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 3119.42
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-23 | 3110.29
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-24 | 3110.29
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-25 | 3110.29
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-26 | 3101.41
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-27 | 3095.29
[20 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3072.01
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 3077.35
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 3091.49
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 3091.49
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 3091.49
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 3093.79
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 3099.12
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 3106.16
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 3120.04
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-09 | 3162.4
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-10 | 3162.4
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 3162.4
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-12 | 3168.35
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-13 | 3153.2
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 3145.53
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-15 | 3144.42
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 3123.28
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-17 | 3123.28
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-18 | 3123.28
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-19 | 3102.25
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-20 | 3095.39
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-21 | 3092.39
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 3082.45
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-23 | 3126.19
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-24 | 3126.19
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 3126.19
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-26 | 3126.19
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-27 | 3145.55
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 | 3186.43
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 3190.94
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 3174.79
[20 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 3174.79
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3174.79
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 3146.81
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 3143.36
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 3128.47
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 3132.78
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-06 | 3126.2
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-07 | 3126.2
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 3126.2
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 3115.22
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 3105.2
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 3095.66
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 3113.91
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 3109.32
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 3109.32
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 3109.32
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 3136.69
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 3160.87
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 3160.48
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 3160.48
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 3160.48
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-21 | 3160.48
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 3160.48
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-23 | 3149.99
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-24 | 3177.94
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-25 | 3213.23
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 3237.98
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-27 | 3227.79
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 | 3227.79
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 3227.79
[20 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3247.72
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 3233.97
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 3233.97
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 3262.17
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 3240.44
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 3240.44
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-06 | 3240.44
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 3254.03
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 3288.81
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 3290.12
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-10 | 3293.62
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 3274.3
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-12 | 3274.3
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-13 | 3274.3
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-14 | 3299.01
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 3285.14
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-16 | 3295.51
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-17 | 3290.27
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-18 | 3313.72
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-19 | 3313.72
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 3313.72
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-21 | 3342.21
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-22 | 3344.45
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-23 | 3340.96
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-24 | 3368.76
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-25 | 3358.84
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-26 | 3358.84
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-27 | 3358.84
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 | 3358.84
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-29 | 3362.48
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 3375.29
[20 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 3357.82
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 3377.16
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 3377.16
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-03 | 3377.16
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 3377.16
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 3306.37
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-06 | 3296.87
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 3288.69
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-08 | 3274.72
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-09 | 3274.72
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 3274.72
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 3257.06
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-12 | 3249.56
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-13 | 3264.47
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-14 | 3266.72
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 3270.7
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-16 | 3270.7
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-17 | 3270.7
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 3286.63
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-19 | 3264.98
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 3248.91
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-21 | 3202.01
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-22 | 3191.17
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-23 | 3191.17
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-24 | 3191.17
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-25 | 3191.17
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-26 | 3187.15
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-27 | 3177.94
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3197.23
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-29 | 3205.67
[20 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 3205.67
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 3205.67
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 3205.67
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3211.06
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 3206.92
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 3206.92
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-06 | 3217.18
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-07 | 3217.18
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 3217.18
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 3207.66
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 3223.67
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-11 | 3212.91
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 3197.5
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-13 | 3190.33
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-14 | 3190.33
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 3190.33
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-16 | 3190.66
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-17 | 3199.72
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 3189.21
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 3183.01
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-20 | 3169.51
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-21 | 3169.51
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 3169.51
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-23 | 3177.76
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-24 | 3188.01
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-25 | 3194.67
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 3213.09
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-27 | 3233.26
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 | 3233.26
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 3233.26
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 3262.81
[20 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 3296.85
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 3291.79
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 3329.23
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-03 | 3365.78
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 3365.78
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 3365.78
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 3459.47
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 3431.28
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 3431.28
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 3394.61
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 3382.71
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 3382.71
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 3382.71
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 3436.26
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 3407.76
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 3449.27
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 3447.76
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-17 | 3441.4
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-18 | 3441.4
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 3441.4
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 3441.4
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 3420.99
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-22 | 3385.28
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-23 | 3376.99
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-24 | 3399.95
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-25 | 3399.95
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 3399.95
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-27 | 3432.85
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 | 3457.89
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-29 | 3477.53
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 3464.15
[20 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 3427.29
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3427.29
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 3427.29
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 3427.29
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-04 | 3438.61
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-05 | 3401.04
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 3377.39
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 3361.7
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-08 | 3361.7
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-09 | 3361.7
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 3368.8
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 3373.75
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-12 | 3372.48
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-13 | 3359.2
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 3356.15
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 3356.15
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-16 | 3356.15
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-17 | 3364.43
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-18 | 3380.92
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-19 | 3377.79
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-20 | 3377.72
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-21 | 3402.32
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 3402.32
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 3402.32
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-24 | 3437.78
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-25 | 3438.66
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-26 | 3451.02
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-27 | 3435.71
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 | 3462.01
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-29 | 3462.01
[20 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 3462.01
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 3477.45
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 3491.29
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 3497.34
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3467.6
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 3430.28
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 3430.28
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 3430.28
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 3445.76
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 3452.57
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 3454.56
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 3458.42
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-12 | 3431.46
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-13 | 3431.46
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-14 | 3431.46
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 3431.46
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 3451.33
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 3459.55
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 3465.35
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-19 | 3428.63
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 3428.63
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 3428.63
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-22 | 3442.78
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 3430.3
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 3409.29
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-25 | 3387.72
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-26 | 3395.25
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-27 | 3395.25
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 3395.25
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-29 | 3382.19
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 3380.9
[20 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 3389.94
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 3383.29
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 3339.19
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 3339.19
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 3339.19
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 3339.19
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 3318.47
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 3319.64
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 3327.02
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-09 | 3341.01
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 3341.01
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 3341.01
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-12 | 3341.01
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-13 | 3384.21
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 3441.89
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 3452.67
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-16 | 3421.26
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-17 | 3421.26
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 3421.26
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 3447.74
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 3434.49
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 3445.95
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 3440.66
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-23 | 3410.77
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-24 | 3410.77
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 3410.77
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-26 | 3433.94
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 3469.01
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-28 | 3502.92
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 3502.92
[20 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3522.48
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 3522.48
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 3522.48
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-03 | 3508.39
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 3506.67
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 3478.57
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 3459.97
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-07 | 3430.31
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 3430.31
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 3430.31
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 3418.48
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 3418.61
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-12 | 3387.73
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 3372.23
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-14 | 3374.29
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 3374.29
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 3374.29
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-17 | 3364.24
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 3347.86
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-19 | 3329.98
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 3322.38
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-21 | 3325.47
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-22 | 3325.47
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 3325.47
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-24 | 3316.92
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-25 | 3305.84
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 3305.84
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 3281.4
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-28 | 3294.05
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-29 | 3294.05
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 3294.05
[20 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3277.14
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 3277.14
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 3277.14
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 3258.84
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-04 | 3262.05
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-05 | 3262.05
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 3262.05
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-07 | 3262.05
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 3264.26
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-09 | 3254.42
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 3253.89
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-11 | 3272.62
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-12 | 3272.62
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 3272.62
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-14 | 3288.05
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-15 | 3278.83
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 3296.74
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 3313.4
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-18 | 3320.77
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-19 | 3320.77
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-20 | 3320.77
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-21 | 3320.77
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-22 | 3347.91
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-23 | 3337.77
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-24 | 3353.76
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-25 | 3366.01
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-26 | 3366.01
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-27 | 3366.01
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-28 | 3398.4
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-29 | 3392.6
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 3395.1
[20 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 3411.45
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 3423.24
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 3423.24
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-03 | 3423.24
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 3401.56
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-05 | 3368.87
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-06 | 3355.44
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 3378.43
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-08 | 3408.35
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-09 | 3408.35
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 3408.35
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-11 | 3440.96
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-12 | 3432.89
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-13 | 3394.8
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-14 | 3385.11
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 3378.29
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-16 | 3378.29
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-17 | 3378.29
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-18 | 3378.29
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-19 | 3410.24
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 3400.98
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-21 | 3403.5
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-22 | 3398.05
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-23 | 3398.05
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-24 | 3398.05
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-25 | 3431.6
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-26 | 3425.22
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-27 | 3441.88
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 3507.11
[20 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 3539.86
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 3539.86
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 3539.86
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 3512.17
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 3455.56
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 3458.45
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 3522.41
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-07 | 3584.58
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 3584.58
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 3584.58
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-10 | 3803.6
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 3780.39
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-12 | 3835.15
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-13 | 4034.66
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-14 | 3941.92
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 3941.92
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-16 | 3941.92
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-17 | 4099.93
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-18 | 4044.55
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-19 | 4128.38
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 4153.91
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-21 | 4079.96
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-22 | 4079.96
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-23 | 4079.96
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-24 | 4079.96
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-25 | 4104.9
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-26 | 4086.34
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 3995.83
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 4042.8
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-29 | 4042.8
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4042.8
[20 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 4064.81
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 4054.54
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 4081.06
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 4065.5
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-04 | 4008.78
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 4008.78
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 4008.78
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 3978.38
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 3910.15
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 3886.79
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 3886.79
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-11 | 3886.79
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-12 | 3886.79
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-13 | 3886.79
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 3870.31
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 3858.21
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 3920.83
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-17 | 3942.92
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-18 | 3973.06
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-19 | 3973.06
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 3973.06
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 3967.76
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 4045.01
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 4037.95
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 4020.94
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-25 | 4039.87
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 4039.87
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-27 | 4039.87
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-28 | 4039.83
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 4046.04
[20 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3983.29
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3932.72
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 3932.72
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-03 | 3932.72
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 3932.72
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 3990.1
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 3926.07
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 3961.66
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 3924.54
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-09 | 3882.27
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-10 | 3882.27
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 3882.27
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 3901.34
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 3880.48
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 3901.3
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 3947.79
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 3926.06
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-17 | 3926.06
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 3926.06
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-19 | 3851.07
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 3824.3
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-21 | 3804.12
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-22 | 3774.25
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-23 | 3782.66
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-24 | 3782.66
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-25 | 3782.66
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-26 | 3782.66
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-27 | 3725.56
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-28 | 3743.79
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 3723.42
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 3718.82
[20 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 3718.82
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3718.82
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 3716.35
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 3651.42
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 3588.89
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 3597.47
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 3565.06
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 3565.06
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 3565.06
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 3599
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 3643.02
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 3674.81
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 3746.46
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-13 | 3758.15
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 3758.15
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 3758.15
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 3758.15
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 3741.88
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-18 | 3749.03
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 3760.22
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 3733.27
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 3733.27
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 3733.27
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-23 | 3733.27
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 3706.06
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 3722.27
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 3735.93
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-27 | 3758.91
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 3758.91
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-29 | 3758.91
[20 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 3758.91
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 3756.28
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 3723.67
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3660.18
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 3645.9
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-05 | 3645.9
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 3645.9
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 3633.32
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 3631.54
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-09 | 3625.61
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 3633.42
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-11 | 3615.75
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-12 | 3615.75
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 3615.75
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 3617.22
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 3638.22
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 3611.61
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 3627.86
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-18 | 3651.93
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-19 | 3651.93
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 3651.93
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 3651.93
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 3628.2
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 3627.28
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 3660.15
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-25 | 3690.8
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-26 | 3690.8
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-27 | 3690.8
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-28 | 3679.17
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 3718.69
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 3716.89
[20 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 3739.49
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 3733.08
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 3733.08
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 3733.08
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-04 | 3768.39
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 3792.98
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-06 | 3775.95
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-07 | 3769.67
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-08 | 3769.67
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-09 | 3769.67
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 3769.67
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 3770.22
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 3749.3
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-13 | 3755.61
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 3767.05
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 3783.15
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-16 | 3783.15
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-17 | 3783.15
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-18 | 3783.15
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-19 | 3784.15
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 3766.73
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 3792.13
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-22 | 3827.27
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-23 | 3827.27
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-24 | 3827.27
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 3843.69
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-26 | 3867.32
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-27 | 3846.64
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-28 | 3820.17
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-29 | 3760.38
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 3760.38
[20 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 3760.38
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 3745.41
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 3683.28
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3653.7
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 3653.23
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-05 | 3702.62
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 3702.62
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 3702.62
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 3702.62
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 3757.21
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 3717.25
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 3700.28
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 3709
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-13 | 3709
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 3709
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 3697
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 3683.49
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 3703.86
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 3714.65
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-19 | 3725.37
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-20 | 3725.37
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 3725.37
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 3790.54
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-23 | 3813.3
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-24 | 3863.6
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 3873.8
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-26 | 3867.81
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-27 | 3867.81
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-28 | 3867.81
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-29 | 3859.9
[20 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3878.94
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 3865.47
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 3842.34
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-03 | 3881.8
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 3881.8
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 3881.8
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 3843.75
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 3826.77
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 3837.79
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 3839.73
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 3824.25
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-11 | 3824.25
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 3824.25
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 3824.25
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 3856.32
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 3843.59
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 3854.47
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 3846.48
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-18 | 3846.48
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 3846.48
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 3842.76
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-21 | 3830.79
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-22 | 3784.51
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 3776.73
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-24 | 3782.66
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-25 | 3782.66
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 3782.66
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 3812.82
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 3810.23
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 3841.46
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 3849.53
[20 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3858.56
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 3858.56
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 3858.56
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-03 | 3858.56
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-04 | 3823.45
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-05 | 3807.13
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-06 | 3763.82
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-07 | 3738.19
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 3738.19
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-09 | 3738.19
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-10 | 3646.15
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 3650.5
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 3650.5
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-13 | 3646.22
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-14 | 3639.95
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 3639.95
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-16 | 3639.95
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-17 | 3639.95
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 3635.19
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 3647.73
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-20 | 3647.1
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-21 | 3649.9
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-22 | 3649.9
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-23 | 3649.9
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-24 | 3632.92
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-25 | 3643.24
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-26 | 3620.39
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-27 | 3620.39
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-28 | 3611.44
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 3611.44
[20 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 3611.44
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 3591.84
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 3558.57
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 3533.21
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 3481.44
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 3467.49
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-06 | 3467.49
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 3467.49
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 3487.65
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 3487.65
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 3465.76
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 3448.89
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-12 | 3433.45
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-13 | 3433.45
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 3433.45
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 3426.97
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 3422.44
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 3416.21
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 3410.82
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-19 | 3420.26
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 3420.26
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 3420.26
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 3442.41
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 3444.9
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 3482.51
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 3493.77
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 3493.77
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-27 | 3493.77
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 3493.77
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 3495.39
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 3482.1
[20 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3432.5
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 3432.5
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 3432.5
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 3432.5
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 3432.5
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 3420.78
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-06 | 3450.74
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 3428.04
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 3459.39
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-09 | 3478.11
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-10 | 3478.11
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 3478.11
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-12 | 3478.11
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-13 | 3487.65
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-14 | 3478.36
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 3469.76
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-16 | 3466.8
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-17 | 3466.8
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-18 | 3466.8
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-19 | 3466.8
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-20 | 3482.03
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-21 | 3476.19
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-22 | 3477.48
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-23 | 3525.25
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-24 | 3525.25
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-25 | 3525.25
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-26 | 3582.41
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-27 | 3591.48
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-28 | 3636.91
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-29 | 3585.44
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 3559.46
[20 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 3559.46
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 3559.46
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 3561.37
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 3534.99
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 3522.57
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 3558.63
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 3543.28
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-07 | 3543.28
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 3543.28
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 3554.65
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 3583.23
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 3557.16
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 3525.45
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-13 | 3515.65
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-14 | 3515.65
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 3515.65
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 3515.65
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 3518.19
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-18 | 3545.84
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 3537.86
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 3555.4
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-21 | 3555.4
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 3555.4
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 3602.41
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-24 | 3590.37
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-25 | 3578.29
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 3588.23
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-27 | 3624.39
[20 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3624.39
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3624.39
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 3622.36
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 3646.61
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 3676.94
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 3647.99
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 3640.2
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 3640.2
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 3640.2
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 3623.61
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 3598.77
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 3561.91
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 3534.62
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-13 | 3575.3
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 3575.3
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 3575.3
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 3575.63
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 3553.51
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 3578.02
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 3569.45
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 3553.34
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-21 | 3553.34
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 3553.34
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 3553.34
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 3589.82
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-25 | 3635.12
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 3658.22
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-27 | 3665.41
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-28 | 3665.41
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-29 | 3665.41
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 3705.85
[20 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 3736.91
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 3678.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 3678.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 3678.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-04 | 3678.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 3678.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 3645.79
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 3645.14
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 3639.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 3634.07
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 3650.23
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-11 | 3650.23
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 3650.23
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 3653.57
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-14 | 3666.17
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 3665.49
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 3620.4
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-17 | 3595.57
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-18 | 3595.57
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 3595.57
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 3606.42
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-21 | 3636.26
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-22 | 3639.12
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 3630.8119
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-24 | 3640.07
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-25 | 3640.07
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-26 | 3640.07
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 3659.62
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-28 | 3717.46
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 3699.74
[20 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 3712.89
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 3740.14
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 3740.14
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 3740.14
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 3816.65
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-05 | 3831.35
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 3846.28
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-07 | 3800.33
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-08 | 3765.33
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-09 | 3765.33
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-10 | 3765.33
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-11 | 3714.94
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-12 | 3703.2
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-13 | 3734.09
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-14 | 3728.09
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 3682.84
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-16 | 3682.84
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-17 | 3682.84
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-18 | 3682.84
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-19 | 3655.74
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 3682.66
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-21 | 3721.57
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-22 | 3738.19
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-23 | 3738.19
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-24 | 3738.19
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-25 | 3750.66
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-26 | 3735.41
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-27 | 3747.48
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 3729.02
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-29 | 3715.28
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 3715.28
[20 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 3715.28
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 3715.28
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 3671.38
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 3642.29
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 3657.41
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 3609.2
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 3609.2
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 3609.2
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 3609.2
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 3597.18
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 3588.41
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 3589.86
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-12 | 3626.02
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-13 | 3626.02
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 3626.02
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 3626.02
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 3693.35
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-17 | 3690.56
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-18 | 3730.45
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 3753.77
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 3753.77
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 3753.77
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-22 | 3758.08
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 3784.45
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-24 | 3773.11
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-25 | 3770.35
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-26 | 3739.03
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-27 | 3739.03
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-28 | 3739.03
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-29 | 3713.17
[20 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 3756.67
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 3748.5
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 3775.53
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-03 | 3777.17
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 3777.17
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 3777.17
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 3777.17
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 3782.27
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 3815.22
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 3850.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-10 | 3829.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-11 | 3829.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 3829.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 3824.08
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-14 | 3826.85
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 3796.07
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 3809.07
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-17 | 3808.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-18 | 3808.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-19 | 3808.46
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-20 | 3842.97
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-21 | 3842.97
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 3855.68
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 3866.86
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-24 | 3874.44
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-25 | 3874.44
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 3874.44
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-27 | 3904.17
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-28 | 3918.49
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 3902.18
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 3836.95
[20 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 3867.88
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 3867.88
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 3867.88
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 3865.46
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-04 | 3913.59
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 3911.36
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-06 | 3910.8119
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-07 | 3949.33
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 3949.33
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 3949.33
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 3988.27
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 3979.8
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-12 | 3950.43
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 3887.07
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-14 | 3830.25
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 3830.25
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-16 | 3830.25
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 3830.25
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-18 | 3868.41
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 3861.33
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-20 | 3876.08
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-21 | 3874.95
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 3874.95
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-23 | 3874.95
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-24 | 3867.73
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 3861.88
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-26 | 3865.04
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-27 | 3870.57
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-28 | 3834.13
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-29 | 3834.13
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 3834.13
[20 empty] | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3806.87
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 3774
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 3753.3
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 3780.85
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-04 | 3790.04
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-05 | 3790.04
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 3790.04
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 3790.04
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 3812.76
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-09 | 3816.14
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 3829.72
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 3836.85
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 3836.85
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 3836.85
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 3835.27
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 3830.83
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-16 | 3825.36
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-17 | 3818.16
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 3828.18
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 3828.18
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 3828.18
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 3851.22
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 3843.77
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-23 | 3834.66
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 3835.67
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 3844.88
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-26 | 3844.88
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-27 | 3844.88
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 3837.91
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 3841.94
[20 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 3834.68
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3812.77
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 3781.35
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 3781.35
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 3781.35
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 3786.05
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 3796.3
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-07 | 3788.03
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 3772.44
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-09 | 3765.8
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 3765.8
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 3765.8
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 3765.8
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 3738.48
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 3725.75
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 3755.29
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-16 | 3772.49
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-17 | 3772.49
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 3772.49
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 3772.49
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 3766.94
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 3770.58
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 3783.3
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-23 | 3780.38
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-24 | 3780.38
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-25 | 3780.38
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 3769.98
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-27 | 3774.46
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 3761.21
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 3766.1
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 3784.44
[20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 3784.44
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3784.44
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 3784.44
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 3778.69
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 3837.84
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 3847.4
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 3881.76
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 3881.76
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 3881.76
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 3874.41
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 3876.86
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 3875.38
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 3875.38
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 3888.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 3888.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 3888.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 3888.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 3898.84
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 3907.95
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 3943.43
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 3923.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 3923.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 3923.53
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-23 | 3913.26
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-24 | 3944.37
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 3969.49
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-26 | 3969.49
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-27 | 4008.13
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-28 | 4008.13
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 4008.13
[20 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 4010.98
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4004.54
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 3953.26
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 3945.18
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-04 | 3948.33
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 3948.33
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 3948.33
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 3944
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 3906.1
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 3906.1
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 3899.87
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-11 | 3887.71
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 3887.71
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 3887.71
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 3886.87
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 3936.41
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 3990.27
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 4002.97
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-18 | 3999.85
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-19 | 3999.85
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 3999.85
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 4002.12
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-22 | 3996.28
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 3997.71
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 3997.09
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-25 | 3994.15
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-26 | 3994.15
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 3994.15
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 3989.41
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 4004
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 4023.68
[20 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 3981.16
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 3981.16
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 3981.16
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 3981.16
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 4082.75
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 4084.11
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-06 | 4042.36
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 4039.31
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 4043.46
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-09 | 4043.46
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-10 | 4043.46
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-11 | 4043.46
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 4011.65
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-13 | 3970.08
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-14 | 3950.4
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 3993.65
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-16 | 3993.65
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-17 | 3993.65
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-18 | 3993.65
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-19 | 4033.37
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 4003.95
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-21 | 3980.8
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 3964.3
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-23 | 3964.3
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-24 | 3964.3
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-25 | 3977.51
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-26 | 3987.32
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-27 | 3947.83
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-28 | 3944.04
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-29 | 3982.6
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 3982.6
[20 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 3982.6
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 3942.73
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 3923.61
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 3928.05
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 3951.96
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 3962.68
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-06 | 3962.68
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 3962.68
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 3963.84
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 3965.41
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 3939.31
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 3917.75
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-12 | 3917.52
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-13 | 3917.52
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 3917.52
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 3938.97
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 3946.88
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-17 | 3963.72
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 3953.26
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-19 | 3927.25
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-20 | 3927.25
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 3927.25
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 3927.25
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-23 | 3932.4
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-24 | 3913.79
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 3940.2
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-26 | 3910.64
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-27 | 3910.64
[20 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3910.64
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 3910.28
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 3901.62
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 3862.95
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 3771.77
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-05 | 3806.11
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 3806.11
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 3806.11
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 3813.41
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 3787.18
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 3746.43
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 3786
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-12 | 3827.64
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-13 | 3827.64
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 3827.64
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 3800.85
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 3836.56
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 3826.89
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-18 | 3816.43
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-19 | 3820.67
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 3820.67
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 3820.67
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-22 | 3820.67
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 3765.67
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 3756.64
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 3798.9
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-26 | 3785.66
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 3785.66
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-28 | 3785.66
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-29 | 3785.7
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 3765.96
[20 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 3748.15
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 3756.03
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 3774.79
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 3774.79
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 3774.79
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 3706.95
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 3723.79
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 3746.51
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 3771.83
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-09 | 3777.41
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 3777.41
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 3777.41
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 3744.16
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 3736.7
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 3737.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 3737.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-16 | 3737.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-17 | 3737.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 3737.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-19 | 3731.31
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 3755.85
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 3758.65
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 3759.54
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-23 | 3819.07
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-24 | 3819.07
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 3819.07
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 3931.74
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-27 | 3947.63
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 3967.32
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 3984.77
[20 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 3966.27
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 3966.27
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 3966.27
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 4004.07
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 4016.34
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-05 | 4056.41
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-06 | 4086.08
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-07 | 4053.93
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 4053.93
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-09 | 4053.93
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 4085.76
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-11 | 4086.71
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-12 | 4080.32
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-13 | 4109.71
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-14 | 4110.53
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 4110.53
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 4110.53
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 4070.25
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-18 | 4033.85
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-19 | 4054.71
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-20 | 4050.88
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-21 | 3989.84
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-22 | 3989.84
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-23 | 3989.84
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-24 | 3950.35
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 3971.28
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-26 | 3959.05
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-27 | 3930.89
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-28 | 3912.34
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-29 | 3912.34
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 3912.34
[20 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 3912.34
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 3776.52
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 3791.74
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3784.98
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 3771.63
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 3771.63
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 3771.63
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 3799.5
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 3790.88
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 3782.65
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 3833.34
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 3912.51
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-12 | 3912.51
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 3912.51
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 4016.5
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 3979.3
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 3923.96
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 3912.15
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-18 | 3905.05
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-19 | 3905.05
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 3905.05
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-21 | 3905.05
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-22 | 4026.92
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 4026.52
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-24 | 4068.75
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 4129.87
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-26 | 4129.87
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 4129.87
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 4129.87
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 4089.72
[20 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 4127.47
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 4151.21
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 4198.77
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-03 | 4198.77
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 4198.77
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 4198.77
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 4259.86
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 4348.68
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 4369.7
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-09 | 4388.27
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 4388.27
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 4388.27
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 4513.28
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-13 | 4627.46
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 4558.05
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 4519.65
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-16 | 4395.63
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-17 | 4395.63
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 4395.63
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-19 | 4315.41
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 4303.34
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-21 | 4303.34
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-22 | 4410.14
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-23 | 4423.86
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-24 | 4423.86
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 4423.86
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 4461.63
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-27 | 4445.01
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-28 | 4420.75
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 4375.51
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 4300.3
[20 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4300.3
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 4300.3
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 4245.99
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 4313.3
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 4331.15
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 4268.3
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 4337.28
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 4337.28
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 4337.28
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 4307.09
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 4309.69
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 4273.82
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 4231.45
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-13 | 4185.49
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-14 | 4185.49
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 4185.49
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 4185.49
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-17 | 4218.48
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 4316.47
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 4413.86
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 4400.25
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-21 | 4400.25
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 4400.25
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-23 | 4399.16
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-24 | 4374.45
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 4380.19
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 4407.95
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-27 | 4388.02
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-28 | 4388.02
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 4388.02
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 4386.13
[20 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4400.16
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 4422.77
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 4467.03
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 4466.73
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-04 | 4466.73
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 4466.73
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 4466.73
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 4480.1
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 4446.36
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 4396.69
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4365.32
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-11 | 4365.32
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 4365.32
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 4346.91
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 4413.89
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 4389.8
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 4404.64
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-17 | 4435.84
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-18 | 4435.84
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 4435.84
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 4415.11
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 4420.38
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-22 | 4403.82
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 4379.8
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-24 | 4426.47
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-25 | 4426.47
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 4426.47
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-27 | 4496.99
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 4556.42
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-29 | 4486.94
[20 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 4532.07
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 4590.54
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 4590.54
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 4590.54
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 4545.66
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-05 | 4484.74
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-06 | 4548.89
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 4627.61
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-08 | 4605.29
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-09 | 4605.29
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 4605.29
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-11 | 4605.29
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 4611.88
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-13 | 4611.18
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-14 | 4619.78
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 4636.83
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-16 | 4636.83
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-17 | 4636.83
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 4636.83
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-19 | 4744.04
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-20 | 4815.09
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-21 | 4885.5
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-22 | 4913.24
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-23 | 4913.24
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-24 | 4913.24
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-25 | 4968.94
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-26 | 4948.14
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 4895.29
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-28 | 4821.92
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-29 | 4819.42
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 4819.42
[20 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4819.42
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 4898.74
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 4975.58
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 5015.84
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 5058.02
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-05 | 5061.21
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-06 | 5061.21
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 5061.21
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 5061.21
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 5013.2
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 4914.71
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 4806.07
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-12 | 4806.07
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-13 | 4806.07
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 4806.07
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 4806.07
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 4801.06
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 4922.7
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 5022.03
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-19 | 4994.61
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-20 | 4994.61
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 4994.61
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-22 | 4958.42
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-23 | 4914.34
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-24 | 4875.91
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-25 | 4875.91
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-26 | 4881.41
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-27 | 4881.41
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-28 | 4881.41
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 4840.6
[20 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 4809.51
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4815.59
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 4779.06
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 4767.19
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 4767.19
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 4767.19
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 4812.37
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 4818.32
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 4825.83
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 4825.83
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 4815.99
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-11 | 4815.99
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 4815.99
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 4836.24
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 4791.57
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 4778.28
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 4797.02
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-17 | 4802.48
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-18 | 4802.48
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-19 | 4802.48
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 4781.28
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-21 | 4769.29
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 4761.64
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-23 | 4760.61
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-24 | 4745.04
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-25 | 4745.04
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-26 | 4745.04
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 4745.04
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 4766.82
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 4765.92
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4810.2
[20 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4810.2
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 4810.2
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 4810.2
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-03 | 4810.2
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 4842.26
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 4924
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-06 | 4989.58
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 4885.66
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 4885.66
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-09 | 4885.66
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-10 | 4885.66
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-11 | 4807.85
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-12 | 4748.54
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-13 | 4692.04
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-14 | 4693.99
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 4693.99
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-16 | 4693.99
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-17 | 4693.99
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-18 | 4691.09
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-19 | 4702.67
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-20 | 4683.85
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-21 | 4631.64
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-22 | 4631.64
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-23 | 4631.64
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-24 | 4551.02
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-25 | 4545.94
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-26 | 4538.91
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-27 | 4531.75
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-28 | 4548.5
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-29 | 4548.5
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 4548.5
[20 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 4632.2
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 4648.7
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 4639.04
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 4584.44
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 4669.74
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-05 | 4669.74
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 4669.74
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 4776.25
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 4775.99
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 4769.85
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 4742.05
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-11 | 4777.73
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-12 | 4777.73
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 4777.73
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 4818.62
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 4783.24
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 4878.24
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 4966.33
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-18 | 4918.94
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-19 | 4918.94
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 4918.94
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 4918.94
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 4950.33
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-23 | 4924.91
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-24 | 4853.9
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 4849.65
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-26 | 4849.65
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-27 | 4849.65
[20 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 4808.14
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 4814.11
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 4848.78
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 4855.83
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 4780.89
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 4780.89
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 4780.89
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 4734.42
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 4744.95
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 4755.59
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 4748.61
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 4748.14
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-12 | 4748.14
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 4748.14
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 4769.76
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 4736.03
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 4835.51
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 4866.5
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-18 | 4824.25
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-19 | 4824.25
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-20 | 4824.25
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-21 | 4824.25
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 4804.29
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-23 | 4776.09
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 4755.12
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-25 | 4741.76
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-26 | 4741.76
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-27 | 4741.76
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-28 | 4686.83
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-29 | 4658.79
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 4627.63
[20 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 4627.27
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 4646.08
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 4646.08
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 4646.08
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 4603
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-05 | 4587.31
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 4570.91
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 4570.91
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 4570.91
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-09 | 4570.91
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 4570.91
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-11 | 4564.24
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-12 | 4516.76
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 4458.87
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-14 | 4424.02
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 4425.27
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 4425.27
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-17 | 4425.27
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 4431.45
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-19 | 4473.07
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 4532.43
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-21 | 4535.78
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-22 | 4523.64
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-23 | 4523.64
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-24 | 4523.64
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 4482.45
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-26 | 4486.6
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-27 | 4552.59
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 4654.14
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-29 | 4669
[20 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 4669
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4669
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 4669
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 4713.08
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 4667.09
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 4616.58
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 4552.56
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 4552.56
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 4552.56
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-09 | 4490.58
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 4540.34
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-11 | 4545.39
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 4601.15
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 4564.44
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-14 | 4564.44
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 4564.44
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 4506.49
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-17 | 4531.58
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-18 | 4528.3
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 4521.64
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-20 | 4528.67
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-21 | 4528.67
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-22 | 4528.67
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-23 | 4528.67
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-24 | 4501.81
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 4448.93
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 4470.83
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-27 | 4461.66
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-28 | 4461.66
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 4461.66
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 4461.66
[20 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 4408.65
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 4434.09
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 4410.49
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 4355.8
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4355.8
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 4355.8
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 4307.02
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 4245
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 4209.14
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 4179.98
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 4173.66
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-11 | 4173.66
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 4173.66
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 4173.66
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 4186.3
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 4182.33
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 4164.66
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-17 | 4145.72
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-18 | 4145.72
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-19 | 4145.72
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 4145.72
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 4149.18
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 4158.21
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 4114.39
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-24 | 4168.88
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-25 | 4168.88
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-26 | 4168.88
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-27 | 4172.33
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-28 | 4152.48
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 4169.6
[20 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 4191.28
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 4177.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 4177.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 4177.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 4177.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 4177.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 4128.08
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 4195.93
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 4189.96
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 4189.96
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-10 | 4189.96
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 4154.06
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-12 | 4193.59
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 4128.67
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 4102.13
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 4089.3
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-16 | 4089.3
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 4089.3
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-18 | 4069.39
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 3991.15
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-20 | 3980.2
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 3980.2
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-22 | 3971.38
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-23 | 3971.38
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-24 | 3971.38
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 3950.58
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-26 | 3978.83
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-27 | 3951.1
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-28 | 3932.04
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-29 | 3923.49
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 3923.49
[20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 3923.49
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 3898.48
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 4007.44
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 4056.99
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 4144.79
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 4077.9
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-06 | 4077.9
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 4077.9
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 4077.9
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 4076.46
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 4031.65
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 3955.23
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-12 | 3973.41
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-13 | 3973.41
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 3973.41
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 4029.95
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 4096.08
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-17 | 4130.33
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 4093.96
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-19 | 4124.04
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 4124.04
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 4124.04
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 4124.04
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-23 | 4120.07
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 4085.89
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 4076.9
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-26 | 4117.78
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-27 | 4117.78
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 4117.78
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 4111.52
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 4110.08
[20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4085.33
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 4099.2
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 4063.36
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 4063.36
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 4063.36
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 4063.36
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 4089.46
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 4093.04
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 4045.83
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-09 | 4012.26
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-10 | 4012.26
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 4012.26
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 3997.74
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 3993.53
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 3950.92
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 3926.59
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-16 | 3928.28
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-17 | 3928.28
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 3928.28
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-19 | 3905.95
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 3902.54
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 3907.21
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-22 | 3948.25
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-23 | 3948.7
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-24 | 3948.7
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 3948.7
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 4052.54
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 4068.73
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 4093.6
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 4085.57
[20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4053.76
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 4053.76
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 4053.76
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 4141.43
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 4187.01
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 4252.09
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-06 | 4359.4
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-07 | 4386.66
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 4386.66
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 4386.66
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 4386.66
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 4231.97
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-12 | 4212.5
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-13 | 4230.61
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-14 | 4249
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 4249
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 4249
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 4249
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-18 | 4222.09
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 4227.39
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 4249.71
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-21 | 4238.85
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-22 | 4238.85
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-23 | 4238.85
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-24 | 4221.39
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 4213.97
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-26 | 4201.53
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-27 | 4154.94
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-28 | 4120.62
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 4120.62
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 4120.62
[20 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4060.83
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4114.29
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 4117.71
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 4047.11
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-04 | 3975.09
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-05 | 3975.09
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 3975.09
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 3975.09
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 4005.06
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 4065.79
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 4056.94
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 4037.19
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-12 | 4037.19
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 4037.19
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 4037.19
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 3963.57
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 3976.84
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-17 | 4077.44
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-18 | 4116.59
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-19 | 4116.59
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 4116.59
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 4033.83
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 4060.15
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 4092.33
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-24 | 4092.33
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 4044.51
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-26 | 4044.51
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 4044.51
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 3989.89
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-29 | 3957.77
[20 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 3980.67
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 4045.22
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 3983.15
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 3983.15
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 3983.15
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 3999.91
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 4023.21
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 3989.55
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 3998.51
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-09 | 3998.51
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 3998.51
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 3998.51
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 3982.5
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 3990.88
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 3999.43
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 3955.88
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 3956.76
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-17 | 3956.76
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-18 | 3956.76
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 3932.59
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 3925.77
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 3948.54
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 3943.03
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-23 | 3915.43
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-24 | 3915.43
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 3915.43
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 3915.43
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 3871.45
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 3844.81
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 3822.05
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 3822.05
[20 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3822.05
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 3822.05
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 3822.05
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 3895.53
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 3914.6
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 3927.64
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 3912.93
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 3912.93
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 3912.93
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 3912.93
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-10 | 3934.13
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 3946.39
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 3929.79
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-13 | 3901.38
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 3901.38
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 3901.38
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 3901.38
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-17 | 3940.85
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-18 | 3969.5
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-19 | 3939.89
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 3916.39
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-21 | 3916.39
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-22 | 3916.39
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-23 | 3904.49
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-24 | 3934.62
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-25 | 3929.95
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-26 | 3932.96
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-27 | 3925.26
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 3925.26
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-29 | 3925.26
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 3918.93
[20 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 3925.6
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 3915.56
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 3889.05
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 3928.11
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 3928.11
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 3928.11
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 3975.74
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 3950.57
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 3962.23
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 3954.68
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 3926.08
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-11 | 3926.08
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-12 | 3926.08
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 3915.28
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 3929
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 3916.61
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 3909.89
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 3917.84
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-18 | 3917.84
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 3917.84
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 3917.84
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 3912.97
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 3930.26
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 3935.64
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-24 | 3949.36
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-25 | 3949.36
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 3949.36
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 3963.08
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 3935.59
[20 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 3933.56
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 3931.31
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 3934.82
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 3934.82
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 3934.82
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 3948.67
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 3945.32
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 3932.55
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 3920.79
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-09 | 3905.45
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 3905.45
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 3905.45
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 3907.81
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 3919.86
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 3908.02
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 3899.39
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 3884.64
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-17 | 3884.64
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 3884.64
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 3880.59
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 3894.37
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 3886.94
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 3888.02
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-23 | 3901.51
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-24 | 3901.51
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 3901.51
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-26 | 3901.51
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 3865.97
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 3842.3
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-29 | 3842.3
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 3842.3
[20 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 3842.3
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 3842.3
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 3863.05
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3845.22
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 3812.13
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 3775.37
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 3764.23
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 3764.23
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 3764.23
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 3768.8
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 3763.43
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 3815.44
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 3820.1
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 3864.97
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 3864.97
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 3864.97
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 3889.58
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 3938.11
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 3901.94
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 3918.23
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 3937.13
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 3937.13
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 3937.13
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 3924.82
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 3910.01
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 3935.65
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 3964.59
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 3926.02
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 3926.02
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 3926.02
[20 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 3873.44
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 3899.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 3899.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 3898.62
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 3895.41
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 3895.41
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 3895.41
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 3894.23
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 3884.84
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 3902.63
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 3900.38
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-11 | 3888.21
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-12 | 3888.21
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 3888.21
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-14 | 3888.21
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 3861.82
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 3825.42
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 3828.98
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-18 | 3832.26
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-19 | 3832.26
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 3832.26
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 3822.39
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-22 | 3814.94
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 3829.59
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 3837.58
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-25 | 3878.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-26 | 3878.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-27 | 3878.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 3878.07
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 3853.09
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 3867.02
[20 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 3874.32
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 3860.92
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 3860.92
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 3860.92
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 3860.92
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 3909.65
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 3927.91
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-07 | 3938.53
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 3944.14
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-09 | 3944.14
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 3944.14
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-11 | 3944.14
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-12 | 3960.83
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 4023.26
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-14 | 4107.52
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 4151.55
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-16 | 4151.55
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-17 | 4151.55
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-18 | 4144.63
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-19 | 4101.87
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-20 | 4101.87
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-21 | 4175.96
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/22 | 4143.72
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/23 | 4143.72
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/24 | 4143.72
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/25 | 4104.38
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/26 | 4093.66
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/27 | 4133.61
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/28 | 4158.1
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/29 | 4148.04
[20 empty] | 2024-06-01 | 2024/06/30 | 4148.04
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/01 | 4148.04
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/02 | 4148.04
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/03 | 4130.03
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/04 | 4096.09
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/05 | 4096.09
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/06 | 4093.72
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/07 | 4093.72
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/08 | 4093.72
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/09 | 4052.99
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/10 | 4022.05
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/11 | 3979.91
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/12 | 3968.87
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/13 | 3944.97
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/14 | 3944.97
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/15 | 3944.97
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/16 | 3948.41
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/17 | 3977.63
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/18 | 4011.19
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/19 | 4036.73
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/20 | 4040.2
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/21 | 4040.2
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/22 | 4040.2
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/23 | 4006.01
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/24 | 4010.53
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/25 | 4047.66
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/26 | 4035
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/27 | 4014.56
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/28 | 4014.56
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/29 | 4014.56
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/30 | 4059.91
[20 empty] | 2024-07-01 | 2024/07/31 | 4089.05
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/01 | 4060.34
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/02 | 4057.14
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/03 | 4110.37
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/04 | 4110.37
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/05 | 4110.37
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/06 | 4184.3
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/07 | 4136.27
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/08 | 4136.27
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/09 | 4100.79
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/10 | 4064.51
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/11 | 4064.51
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/12 | 4064.51
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/13 | 4063.26
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/14 | 4038.87
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/15 | 4021.1
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/16 | 4014.18
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/17 | 4021.63
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/18 | 4021.63
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/19 | 4021.63
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/20 | 4021.63
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/21 | 4011.37
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/22 | 4013.98
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/23 | 4064.03
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/24 | 4030.52
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/25 | 4030.52
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/26 | 4030.52
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/27 | 4023.92
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/28 | 4045.64
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/29 | 4065.34
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/30 | 4132.11
[20 empty] | 2024-08-01 | 2024/08/31 | 4160.31
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/01 | 4160.31
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/02 | 4160.31
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/03 | 4160.31
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/04 | 4185.8
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/05 | 4185.82
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/06 | 4172.5
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/07 | 4149.79
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/08 | 4149.79
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/09 | 4149.79
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/10 | 4220.68
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/11 | 4285.61
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/12 | 4278.28
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/13 | 4236.63
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/14 | 4172.13
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/15 | 4172.13
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/16 | 4172.13
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/17 | 4220.58
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/18 | 4239.33
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/19 | 4189.46
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/20 | 4175.1
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/21 | 4156.89
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/22 | 4156.89
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/23 | 4156.89
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/24 | 4155.31
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/25 | 4139.43
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/26 | 4192.74
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/27 | 4188.11
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/28 | 4164.21
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/29 | 4164.21
[20 empty] | 2024-09-01 | 2024/09/30 | 4164.21
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/01 | 4178.3
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/02 | 4224.21
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/03 | 4203.43
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/04 | 4197.73
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/05 | 4173.66
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/06 | 4173.66
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/07 | 4173.66
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/08 | 4194.97
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/09 | 4233.54
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/10 | 4233.17
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/11 | 4217.4
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/12 | 4192.56
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/13 | 4192.56
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/14 | 4192.56
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/15 | 4192.56
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/16 | 4244.84
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/17 | 4266.2
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/18 | 4263.17
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/19 | 4252.15
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/20 | 4252.15
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/21 | 4252.15
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/22 | 4286.96
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/23 | 4262.3
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/24 | 4293.91
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/25 | 4311.83
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/26 | 4316.73
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/27 | 4316.73
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/28 | 4316.73
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/29 | 4342.9
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/30 | 4367.39
[20 empty] | 2024-10-01 | 2024/10/31 | 4413.46
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/01 | 4409.57
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/02 | 4414
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/03 | 4414
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/04 | 4414
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/05 | 4414
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/06 | 4421.86
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/07 | 4430.4
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/08 | 4344.55
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/09 | 4346.7
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/10 | 4346.7
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/11 | 4346.7
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/12 | 4346.7
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/13 | 4413.79
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/14 | 4478.21
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/15 | 4475.57
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/16 | 4454.68
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/17 | 4454.68
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/18 | 4454.68
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/19 | 4400.69
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/20 | 4401.34
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/21 | 4414.06
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/22 | 4387.09
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/23 | 4418.58
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/24 | 4418.58
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/25 | 4418.58
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/26 | 4381.99
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/27 | 4405.96
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/28 | 4406.16
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/29 | 4406.16
[20 empty] | 2024-11-01 | 2024/11/30 | 4419.59
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/01 | 4419.59
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/02 | 4419.59
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/03 | 4462.97
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/04 | 4443.53
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/05 | 4424.56
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/06 | 4407.13
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/07 | 4396.52
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/08 | 4396.52
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/09 | 4396.52
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/10 | 4379.71
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/11 | 4377.34
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/12 | 4361.22
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/13 | 4335.2
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/14 | 4341.32
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/15 | 4341.32
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/16 | 4341.32
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/17 | 4324.19
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/18 | 4345.32
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/19 | 4359.11
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/20 | 4394.5
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/21 | 4374.62
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/22 | 4374.62
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/23 | 4374.62
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/24 | 4395.44
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/25 | 4380.94
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/26 | 4380.94
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/27 | 4375.86
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/28 | 4401.98
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/29 | 4401.98
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/30 | 4401.98
[20 empty] | 2024-12-01 | 2024/12/31 | 4409.15
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/01 | 4409.15
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/02 | 4409.15
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/03 | 4410.5
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/04 | 4355.51
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/05 | 4355.51
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/06 | 4355.51
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/07 | 4355.51
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/08 | 4342.31
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/09 | 4347.42
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/10 | 4321.19
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/11 | 4343.48
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/12 | 4343.48
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/13 | 4343.48
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/14 | 4331.23
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/15 | 4300.24
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/16 | 4294.11
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/17 | 4338.15
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/18 | 4344.27
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/19 | 4344.27
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/20 | 4344.27
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/21 | 4344.27
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/22 | 4307.07
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/23 | 4278.01
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/24 | 4245.65
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/25 | 4188.46
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/26 | 4188.46
[20 empty] | 2025-01-01 | 2025/01/27 | 4188.46
Formulas:
MES = +DATE(YEAR([Fecha]),MONTH([Fecha]),1)

## Costo estación
| MODELO DE VALORACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | [8 empty] | fac_sop_meta |  | 10% | Porcentaje estimado de soportes metálicos x peso de materiales
[10 empty] | $kg_sop_meta |  | 7.1181 | Costo unitario de un kilogramo de soportería metallica en USD $
Componentes | ESTACIÓN NUEVA |  |  |  |  | REPOTENCIACIÓN |  |  |  | DESPIECE | [7 empty] | INICIAL CON TANQUES |  |  |  | INICIAL SIN TANQUES |  |  |  | REBOMBEO |  |  |  | TERMINAL SIN TANQUES |  |  |  | TERMINAL CON TANQUES |  |  |  | REPOTENCIACIÓN CASO 1 |  |  |  | REPOTENCIACIÓN CASO 2 |  |  |  | MONTAJE | [7 empty] | PESO EN KLG DE MATERIALES
| INICIAL Con TKs | INICIAL Sin TKs | REBOMBEO | TERMINAL Sin TKs | TERMINAL Con TKs | CASO 1 | CASO 2 | CODIGO | SISTEMAS | Materiales UDS$ |  | Soportería metálica |  | Equipos rotativos UDS$ |  | Equipos UDS$ |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | Materiales |  | Equipos |  | COSTOS DE MONTAJE | INICIAL Con TKs | INICIAL Sin TKs | REBOMBEO | TERMINAL Sin TKs | TERMINAL Con TKs | REPOTENCIACION CASO 1 | REPOTENCIACIÓN CASO 2 | PESO MATERIALES | INICIAL Con TKs | INICIAL Sin TKs | REBOMBEO | TERMINAL Sin TKs | TERMINAL Con TKs | REPOTENCIACION CASO 1 | REPOTENCIACIÓN CASO 2
| FACTORES DE COSTO | [6 empty] | 1 | SISTEMAS PRINCIPALES | Nacionales | Importados | Peso (kg) | USD$ | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados
[8 empty] | 1.1 | Sistema de Almacenamiento
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.1 | Tanques de Almacenamiento
TRUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | Sistema de Evacuación de Tanques | 11993.5505 | 234752.0405 | 5934.9791 | 42245.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54239.1946 | 234752.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54239.1946 | 234752.0405 | 0 | 0 | 54239.1946 | 234752.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272829.151 | 272829.151 | 0 | 0 | 272829.151 | 272829.151 | 0 | 0 | 59349.7914 | 59349.7914 | 0 | 0 | 59349.7914 | 59349.7914 | 0 | 0
TRUE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | Sistema de Recibo | 6827.4609 | 117367.386 | 1594.5477 | 11350.1149 | 0 | 0 | 0 | 51355.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18177.5758 | 117367.386 | 0 | 51355.1461 | 18177.5758 | 117367.386 | 0 | 51355.1461 | 18177.5758 | 117367.386 | 0 | 51355.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55295.8898 | 0 | 0 | 55295.8898 | 55295.8898 | 55295.8898 | 0 | 0 | 15945.4771 | 0 | 0 | 15945.4771 | 15945.4771 | 15945.4771 | 0 | 0
TRUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | Sistema de reducción de presión | 727.903 | 12513.9814 | 1463.2327 | 10415.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11143.3073 | 12513.9814 | 0 | 0 | 11143.3073 | 12513.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10442.3684 | 0 | 0 | 0 | 10442.3684 | 10442.3684 | 0 | 0 | 14632.3268 | 0 | 0 | 0 | 14632.3268 | 14632.3268 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | Sistema de filtrado | 1044.6757 | 33614.7082 | 335.7334 | 2389.7764 | 0 | 0 | 36717.1462 | 0 | 3434.452 | 33614.7082 | 36717.1462 | 0 | 3434.452 | 33614.7082 | 36717.1462 | 0 | 3434.452 | 33614.7082 | 36717.1462 | 0 | 3434.452 | 33614.7082 | 36717.1462 | 0 | 3434.452 | 33614.7082 | 36717.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32901.2939 | 32901.2939 | 32901.2939 | 32901.2939 | 32901.2939 | 32901.2939 | 0 | 0 | 3357.3338 | 3357.3338 | 3357.3338 | 3357.3338 | 3357.3338 | 3357.3338 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 1.6 | Sistema de Medición
TRUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6.1 | Patín Medición Transferencia en Custodia Recibo o Despacho-Entregas | 785.1917 | 27805.5733 | 223.4098 | 1590.2481 | 0 | 0 | 0 | 108993.573 | 2375.4398 | 27805.5733 | 0 | 108993.573 | 2375.4398 | 27805.5733 | 0 | 108993.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.4398 | 27805.5733 | 0 | 108993.573 | 2375.4398 | 27805.5733 | 0 | 108993.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99105.4535 | 99105.4535 | 99105.4535 | 0 | 99105.4535 | 99105.4535 | 0 | 0 | 2234.0977 | 2234.0977 | 2234.0977 | 0 | 2234.0977 | 2234.0977 | 0 | 0
TRUE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2 | Medición de Referencia al paso | 229.1547 | 10185.5803 | 72.4219 | 515.5048 | 0 | 0 | 0 | 426848.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.6594 | 10185.5803 | 0 | 426848.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154467.7072 | 0 | 0 | 154467.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2191 | 0 | 0 | 724.2191 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1.8 | Sistema de "Busteo" o Booster | 4535.9143 | 57094.3735 | 1016.3954 | 7234.782 | 0 | 1035188.3669 | 0 | 0 | 11770.6963 | 57094.3735 | 0 | 1035188.3669 | 11770.6963 | 57094.3735 | 0 | 1035188.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770.6963 | 57094.3735 | 0 | 1035188.3669 | 14713.3704 | 71367.9669 | 0 | 1293985.4586 | 265214.1796 | 265214.1796 | 265214.1796 | 0 | 0 | 0 | 265214.1796 | 331517.7245 | 10163.9545 | 10163.9545 | 10163.9545 | 0 | 0 | 0 | 10163.9545 | 12704.9431
TRUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1.9 | Sistema de Bombeo Principal | 6878.0097 | 99906.8019 | 1537.0736 | 10941.0094 | 0 | 5279828.0009 | 0 | 0 | 17819.0192 | 99906.8019 | 0 | 5279828.0009 | 17819.0192 | 99906.8019 | 0 | 5279828.0009 | 17819.0192 | 99906.8019 | 0 | 5279828.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17819.0192 | 99906.8019 | 0 | 5279828.0009 | 22273.774 | 124883.5024 | 0 | 6599785.0011 | 1561442.7041 | 1561442.7041 | 1561442.7041 | 1561442.7041 | 0 | 0 | 1561442.7041 | 1951803.3801 | 15370.7357 | 15370.7357 | 15370.7357 | 15370.7357 | 0 | 0 | 15370.7357 | 19213.4196
TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Sistema de despacho de producto | 6827.4609 | 117367.386 | 1594.5477 | 11350.1149 | 0 | 0 | 0 | 51355.1461 | 18177.5758 | 117367.386 | 0 | 51355.1461 | 18177.5758 | 117367.386 | 0 | 51355.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109765.8207 | 109765.8207 | 109765.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.5477 | 1594.5477 | 1594.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 2 | SISTEMAS AUXILIARES
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.1 | Sistema de recuperación de Producto | 3794.5316 | 32290.0746 | 731.1618 | 5204.4664 | 0 | 0 | 54174.4986 | 0 | 8998.998 | 32290.0746 | 54174.4986 | 0 | 5999.332 | 21526.7164 | 36116.3324 | 0 | 4499.499 | 16145.0373 | 27087.2493 | 0 | 1999.7773 | 7175.5721 | 12038.7775 | 0 | 5624.3738 | 20181.2966 | 33859.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56106.0863 | 56106.0863 | 37404.0575 | 28053.0431 | 12468.0192 | 35066.3039 | 0 | 0 | 7311.6177 | 7311.6177 | 4874.4118 | 3655.8088 | 1624.8039 | 4569.761 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.2 | Sistema de Aguas Aceitosas | 3717.0234 | 30734.6134 | 704.8539 | 5017.2048 | 0 | 0 | 12710.0733 | 0 | 8734.2281 | 30734.6134 | 12710.0733 | 0 | 5822.8188 | 20489.7423 | 8473.3822 | 0 | 4367.1141 | 15367.3067 | 6355.0367 | 0 | 1940.9396 | 6829.9141 | 2824.4607 | 0 | 5458.8926 | 19209.1334 | 7943.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.5987 | 18827.5987 | 12551.7325 | 9413.7993 | 4183.9108 | 11767.2492 | 0 | 0 | 7048.5387 | 7048.5387 | 4699.0258 | 3524.2693 | 1566.3419 | 4405.3367 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 2.3 | Sistema contraincendio
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 2.3.1 | Unidades Contraincendios (Bombas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711.0308 | 111510.9835 | 0 | 0 | 24711.0308 | 111510.9835 | 0 | 0 | 16474.0205 | 74340.6557 | 0 | 0 | 12355.5154 | 55755.4917 | 0 | 0 | 8237.0103 | 37170.3278 | 0 | 0 | 24711.0308 | 111510.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80940.9871 | 80940.9871 | 53960.6581 | 40470.4936 | 26980.329 | 80940.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.3.(2-6) | Detección y Alarma (Fire & Gas) | 9694.5029 | 233207.2665 | 8448.6013 | 60137.8027 | 0 | 0 | 97366.755 | 75572.0017 | 69832.3056 | 233207.2665 | 97366.755 | 75572.0017 | 46554.8704 | 155471.511 | 64911.17 | 50381.3345 | 34916.1528 | 116603.6333 | 48683.3775 | 37786.0009 | 15518.2901 | 51823.837 | 21637.0567 | 16793.7782 | 43645.191 | 145754.5416 | 60854.2219 | 47232.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928269.4488 | 2928269.4488 | 1952179.6325 | 1464134.7244 | 650726.5442 | 1830168.4055 | 0 | 0 | 84486.0133 | 84486.0133 | 56324.0089 | 42243.0067 | 18774.6696 | 52803.7583 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3.(7-8) | Extinción Gas y Espuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 84929.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396729.5165 | 3396729.5165 | 3396729.5165 | 3396729.5165 | 3396729.5165 | 3396729.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 57055.3793 | 1006839.7856 | 23656.9583 | 168392.0726 | 0 | 6315016.3678 | 225679.5039 | 910565.6423 | 195381.9094 | 866772.8379 | 225679.5039 | 6747377.9303 | 111954.2043 | 533276.8126 | 162692.0513 | 6685016.9352 | 83958.4723 | 409190.4537 | 131198.3251 | 5936503.4315 | 108828.9765 | 491883.0125 | 81454.4514 | 299242.6833 | 144098.4268 | 611198.6609 | 164085.2563 | 404022.0619 | 29589.7155 | 157001.1754 | 0 | 6315016.3678 | 36987.1444 | 196251.4693 | 0 | 7893770.4598 | 9042338.2056 | 8822132.2402 | 7521255.0488 | 6742909.1719 | 4561662.4763 | 5825246.6188 | 1826656.8837 | 2283321.1046 | 222218.6533 | 190916.6304 | 98618.1157 | 84820.8505 | 117484.8422 | 157297.8828 | 25534.6902 | 31918.3627
| FACTORES DE COSTO | [7 empty] | OTROS SISTEMAS | COSTO $ | INICIAL Con TKs | INICIAL Sin TKs | REBOMBEO | TERMINAL Sin TKs | TERMINAL Con TKs | REPOTENCIACION CASO 1 | REPOTENCIACIÓN CASO 2
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | Sistema de comunicaciones | 218158.5154 | 218158.5154 | 218158.5154 | 218158.5154 | 218158.5154 | 218158.5154 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 2.5 | Sistema eléctrico
TRUE | 1 | 1 | 1 | 0.22222 | 0.53125 | 0 | 0 | 2.5.1 | Subestación Eléctrica | 339329.8473 | 339329.8473 | 339329.8473 | 339329.8473 | 75406.6327 | 180268.9814 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 0.22222 | 0.53125 | 0 | 0 | 2.5.2 | Transformador de Alta Tensión a 6,3 KV | 860823.6277 | 860823.6277 | 860823.6277 | 860823.6277 | 191294.1395 | 457312.5522 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 0.22222 | 0.53125 | 0 | 0 | 2.5.3 | Transformador de 6,3 KV a 480 V | 233652.1275 | 233652.1275 | 233652.1275 | 233652.1275 | 51922.695 | 124127.6927 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5.4 | Transformador de 480 V a 220V | 110677.3236 | 110677.3236 | 110677.3236 | 110677.3236 | 110677.3236 | 110677.3236 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5.5 | Transformador de 480 V a 110V | 92231.103 | 92231.103 | 92231.103 | 92231.103 | 92231.103 | 92231.103 | 0 | 0 |  |  | COSTOS TOTALES MATERIALES Y EQUIPOS POR TIPO DE ESTACIÓN | [6 empty] | COSTO DE MONTAJE USD $ | PESO MATERIAL Y EQUIPOS (KG) | COSTO DE EDIFICACIONES USD$
TRUE | 1 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.53125 | 0.33333 | 0.66667 | 2.5.6 | CCM (Cuarto de Control de Motores) | 1042234.3073 | 1042234.3073 | 1042234.3073 | 521117.1536 | 347411.4358 | 553686.9757 | 347411.4358 | 694822.8715
TRUE | 1 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.53125 | 0.33333 | 0.66667 | 2.5.7 | Cableado de Potencia | 301894.3303 | 301894.3303 | 301894.3303 | 150947.1651 | 100631.4434 | 160381.3629 | 100631.4434 | 201262.8868 |  |  | TIPO ESTACIÓN |  |  | MATERIALES USD $ |  | EQUIPOS USD $
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.5.8 | Sistema de Iluminación | 28615.5353 | 28615.5353 | 19077.0235 | 14307.7676 | 6359.0078 | 17884.7095 | 0 | 0 | [5 empty] | Nacionales | Importados | Nacionales | Importados
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5.9 | Sistema Generación de Emergencia | 88646.33 | 88646.33 | 88646.33 | 88646.33 | 88646.33 | 88646.33 | 0 | 0 |  |  | INICIAL CON TANQUES |  |  | 195381.9094 | 866772.8379 | 225679.5039 | 6747377.9303 | 27025812.9212 | 190916.6304 | 1535903.0743
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5.10 | UPS | 76065.9364 | 76065.9364 | 76065.9364 | 76065.9364 | 76065.9364 | 76065.9364 | 0 | 0 |  |  | INICIAL SIN TANQUES |  |  | 111954.2043 | 533276.8126 | 162692.0513 | 6685016.9352 | 25468623.258 | 98618.1157 | 1535903.0743
TRUE | 1 | 1 | 0.75 | 0.33333 | 0.53125 | 0 | 0 | 2.5.11 | SIPRA/SPT | 160623.8426 | 160623.8426 | 160623.8426 | 120467.882 | 53541.2809 | 85331.4164 | 0 | 0 |  |  | REBOMBEO |  |  | 83958.4723 | 409190.4537 | 131198.3251 | 5936503.4315 | 21241287.4164 | 84820.8505 | 949451.0313
TRUE | [7 empty] | 2.6 | Sistema de control |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERMINAL SIN TANQUES |  |  | 108828.9765 | 491883.0125 | 81454.4514 | 299242.6833 | 15142663.0188 | 117484.8422 | 703678.6822
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.53125 | 0.33333 | 1 | 2.6.1 | DCS - Sistema de Control Distribuido (Sala Control) | 4736107.458 | 4736107.458 | 4736107.458 | 2960067.1613 | 1578702.486 | 2516057.0871 | 1578702.486 | 4736107.458 |  |  | TERMINAL CON TANQUES |  |  | 144098.4268 | 611198.6609 | 164085.2563 | 404022.0619 | 18835296.724 | 157297.8828 | 1067776.8538
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.53125 | 0.33333 | 0.66667 | 2.6.2 | Cableado de Instrumentación y Control | 246073.0587 | 246073.0587 | 246073.0587 | 153795.6617 | 82024.3529 | 130726.3124 | 82024.3529 | 164048.7058 |  |  | REPOTENCIACIÓN CASO 1 |  |  | 29589.7155 | 157001.1754 | 0 | 6315016.3678 | 4761384.372 | 25534.6902 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 2.6.3 | Sistema SCADA | 1704202.7131 | 1704202.7131 | 1704202.7131 | 1704202.7131 | 1704202.7131 | 1704202.7131 | 568067.571 | 1136135.1421 |  |  | REPOTENCIACIÓN CASO 2 |  |  | 36987.1444 | 196251.4693 | 0 | 7893770.4598 | 12449481.5216 | 31918.3627 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.53125 | 0.33333 | 0.66667 | 2.6.4 | Sistema de parada de emergencia (Emergency shutdown-ESD) | 375489.3534 | 375489.3534 | 375489.3534 | 234680.8459 | 125163.1178 | 199478.719 | 125163.1178 | 250326.2356
TRUE | [7 empty] | 2.7 | Sistema de seguridad/vigilancia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.7.1 | Cerramiento perimetral | 75299.8225 | 75299.8225 | 50199.8817 | 37649.9113 | 16733.2939 | 47062.3891 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.22222 | 0.625 | 0 | 0 | 2.7.2 | Portería y puestos de vigilancia (Garitas) | 14479.0802 | 14479.0802 | 9652.7201 | 7239.5401 | 3217.5734 | 9049.4251 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.83333 | 0.625 | 0.33333 | 0.9375 | 0 | 0 | 2.7.3 | Sistema Detección de Intrusos | 26145.7717 | 26145.7717 | 21788.1431 | 16341.1073 | 8715.2572 | 24511.661 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.83333 | 0.625 | 0.33333 | 0.9375 | 0 | 0 | 2.7.4 | Circuito cerrado de televisión (CCTV) | 31125.9187 | 31125.9187 | 25938.2656 | 19453.6992 | 10375.3062 | 29180.5488 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7.5 | Instalaciones Militares | 113069.2573 | 113069.2573 | 113069.2573 | 113069.2573 | 113069.2573 | 113069.2573 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 2.8 | Sistema de tratamiento y manejo de aguas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 2.8.1 | Aguas lluvias | 108691.7081 | 108691.7081 | 72461.1387 | 54345.8541 | 36230.5694 | 67932.3176 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.625 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 2.8.2 | Aguas residuales - PTAR | 149362.9086 | 149362.9086 | 99575.2724 | 93351.8178 | 49787.6362 | 93351.8178 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 2.9 | Servicios Industriales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9.1 | Aire Comprimido | 215214.0267 | 215214.0267 | 215214.0267 | 215214.0267 | 215214.0267 | 215214.0267 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9.2 | Agua Industrial | 210621.643 | 210621.643 | 210621.643 | 210621.643 | 210621.643 | 210621.643 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9.3 | Combustible Diesel | 19144.9325 | 19144.9325 | 19144.9325 | 19144.9325 | 19144.9325 | 19144.9325 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE
[8 empty] | 3.1 | Edificaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.1.1 | Shelter Bombas Principales | 530908.3256 | 530908.3256 | 530908.3256 | 530908.3256 | 0 | 0 | 132727.0814 | 0
TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | Shelter Bombas Booster | 76914.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1.3 | Shelter Sistema Contraincendio | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1.4 | Shelter de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1.5 | Shelter Sistema Generación de Emergencia | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 99551.6041 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1.6 | Shelter Sistema Aire Comprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1.7 | Oficinas administrativas | 287566.4862 | 287566.4862 | 287566.4862 | 179729.0539 | 287566.4862 | 287566.4862 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.1.8 | Sala de Operaciones | 309180.9606 | 309180.9606 | 309180.9606 | 193238.1004 | 103060.3202 | 193238.1004 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.1.9 | Edificio CCM | 198759.189 | 198759.189 | 198759.189 | 124224.4931 | 66253.063 | 124224.4931 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.1.10 | Talleres | 656489.3172 | 656489.3172 | 656489.3172 | 410305.8232 | 218829.7724 | 410305.8232 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.625 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.1.11 | Bodegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.1.12 | Otras edificaciones menores | 83907.1213 | 83907.1213 | 83907.1213 | 41953.5607 | 27969.0404 | 52441.9508 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 3.2 | Vías |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.2.1 | Vias internas | 170866.1366 | 170866.1366 | 113910.7578 | 85433.0683 | 56955.3789 | 106791.3354 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2.2 | Vias de acceso | 79432.0748 | 79432.0748 | 79432.0748 | 79432.0748 | 79432.0748 | 79432.0748 | 0 | 0
[8 empty] | 3.3 | Paisajismo y Urbanismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.3.1 | Reconformación de terreno, empradización, engravillado, caminos peatonales | 83907.1213 | 83907.1213 | 55938.0809 | 41953.5607 | 27969.0404 | 52441.9508 | 0 | 0
[8 empty] | 3.4 | Obras de protección geotecnica y ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.625 | 0 | 0 | 3.4.1 | Estabilización de taludes, manejo de escorrentías | 109079.2577 | 109079.2577 | 72719.5051 | 54539.6289 | 36359.7526 | 68174.5361 | 0 | 0
TRUE | [7 empty] | 3.5 | Obras de desmantelamiento de Unidades Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5.1 | Desmantelamiento Unidades Principales | 1280453.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280453.6984
TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5.2 | Desmantelamiento Unidades Booster | 1703003.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703003.4188
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Obra Civil | 516838.0244 | 516838.0244 | 516838.0244 | 516838.0244 | 516838.0244 | 516838.0244 | 0 | 0
OTROS SISTEMAS
TRUE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3.2 | Tanque de Relevo 10.000 Barriles | 1366671.8526 | 0 | 0 | 1366671.8526 | 1366671.8526 | 1366671.8526 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3.3 | Sistema de Tea | 127525.6639 | 127525.6639 | 127525.6639 | 127525.6639 | 127525.6639 | 127525.6639 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Sistema de marcación | 24546.6073 | 24546.6073 | 24546.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10.2 | Tanque de Relevo 10.000 Barriles | 1366671.8526 | 1366671.8526 | 1366671.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3.1 | Tanque de Agua Contraincendios, Capacidad 20,000 Barriles | 1880918.8555 | 1880918.8555 | 1880918.8555 | 1880918.8555 | 1880918.8555 | 1880918.8555 | 0 | 0
[10 empty] | 19130429.3704 | 18203680.681 | 17947368.2092 | 14498378.2445 | 10581000.5425 | 13010050.1051 | 2934727.4883 | 10166160.417

## FACTORES
[14 empty] | DISTRIBUCION POR TIPO DE INGENIERIA | [5 empty] | PORCENTAJES GERENCIA E INTERVENTORIA PARA ESTACIONES
[11 empty] | PORCENTAJES INGENIERIA MODELO DE ESTACIONES |  |  | COSTO POR RANGO (USD) |  | CONCEPTUAL | BÁSICA | DETALLADA |  | COSTO POR RANGO (USD) |  | % INTERVENTORIA | % GERENCIA | % TOTAL
ID | DESCRIPCION | VALOR | Región | Factor planta (const. y mont.) | METRICA EN $/TON-KM | DISTANCIA PROMEDIO (KM) | USD$ POR TONELADA | USD / KLG | Calificación afectación por regiones |  | COSTO POR RANGO (MUSD) | % ESTACION | Aplicar factores | >= MÍNIMO | < MÁXIMO | 14.29% | 28.57% | 57.14% | Aplicar factores | >= MÍNIMO | < MÁXIMO
lb/ft a Kg/m | Convierte piezas de libras/pies a kilogramos/metro. | 1.4882 | Costa caribe | 1.0837 | 302.0693 | 250 | 17.2212 | 0.17221 | 1 | 10% | <30 | 7.8% | 0 | 0 | 30000000 | 1.115% | 2.228% | 4.457% | 0 | 0 | 30000000 | 8.2% | 23.9% | 32.1%
lb a Kg | Convierte libras a kilogramos | 0.45359 | Magdalena medio | 1.1337 | 226.552 | 650 | 33.5813 | 0.33581 | 2 | 25% | >30 <50 | 7.3% | 1 | 30000000 | 50000000 | 1.043% | 2.086% | 4.171% | 1 | 30000000 | 50000000 | 7% | 20% | 27%
kg | Convierte kg a kg (por facilidad de modelado y formulación) | 1 | Centro occidente | 1.0687 | 201.3795 | 1000 | 45.9231 | 0.45923 | 3 | 50% | >50 <100 | 7% | 0 | 50000000 | 100000000 | 1% | 2% | 4% | 0 | 50000000 | 100000000 | 6.7% | 18.5% | 25.2%
fac_sop_meta | Porcentaje estimado de soportes metálicos | 10% | Sur | 1.1175 | 201.3795 | 1200 | 55.1077 | 0.55108 | 4 | 75% | >100 | 5.8% | 0 | 100000000 |  | 0.8288% | 1.657% | 3.314% | 0 | 100000000 |  | 5.8% | 15.7% | 21.5%
fac_piping | Porcentaje estimado de peso de la tubería con base en el caudal de operación de la estación | 0.29677 | Llanos – Nariño | 1.1725 | 195.0864 | 1100 | 48.9368 | 0.48937 | 5 | 100%
trm_base | Tasa representativa del mercado promedio del mes base, Dic 2024 | 4385.1487
Acero_base | PPI de acero en Varilla, laminas y estructuras,dic 2024 | 255.186
ipc | Indice de precios al consumidor del año de cálculo | 144.88
ppi_usa_bom_ind | Indice de precios al productor de bombas industriales en USA. | 399.889
ppi_usa_filt | Indice de precios al productor de filtros en USA del año de cálculo. | 177.409
ppi_usa_medidores | Indice de precios al productor de medidores para gases y liquidos en USA del año de cálculo. | 252.158
fac_regionalizacion | Factor de ajuste para la región donde se realizará la construcción y montaje de la estación de bombeo. | 1.0837 |  |  |  | 0
fac_transporte | Factor de ajuste para la región donde se realizará la construcción y montaje de la estación de bombeo. USD$/klg | 0.17221
$kg_sop_meta | Costo unitario de un kilogramo de soportería metallica en USD $indexado | 7.1181
fac_iva | Factor para el cálculo del iva sobre materiales, costrucción y montaje. | 19%
trm | Tasa representativa del mercado para la fecha de cálculo | 4385.1487
Acero | PPI de acero en Varilla, laminas y estructuras, | 255.186
ipc_base | Indice de precios al consumidor del año 2024, diciembre | 144.88
ppi_usa_bom_ind_base | Indice de precios al productor de medidores para gases y liquidos en USA. | 399.889
ppi_usa_filt_base | Indice de precios al productor de filtros en USA del año base. | 177.409
ppi_usa_medidores_base | Indice de precios al productor de medidores para gases y liquidos en USA del año base. | 252.158
tip_estacion | Tipo estación a estimar. | INICIAL CON TANQUES
ppi_usa_gen_pot_base | Indice de precios al productor de generadores electricos de potencia. | 429.277
ppi_usa_trans_pot_base | Indice de precios al productor de transformadores electricos de potencia. | 432.642
ppi_usa_inst_control_base | Indice de precios al productor de instrumentos de control. | 185.558
ppi_usa_inst_tableros_base | Indice de precios al productor de tableros y equipos de control. | 293.716
ppi_usa_gen_pot | Indice de precios al productor de generadores electricos de potencia del año de cálculo. | 429.277
ppi_usa_trans_pot | Indice de precios al productor de transformadores electricos de potencia del año de cálculo. | 432.642
ppi_usa_inst_control | Indice de precios al productor de instrumentos de control del año de cálculo. | 185.558
ppi_usa_inst_tablero | Indice de precios al productor de tableros y equipos de control del año de cálculo. | 293.716
fac_mano_obra | Factor de ajuste a la mano de obra para construcción y montaje. | 1
fac_arancel | Tasa de arancel adicional sobre el valor | 10%
fac_des_arancel_rotativos | Factor descuento y ajuste de arancel, iva e incoterms aplicado a equipos rotativos importados. | 90%
fac_des_arancel_materiales | Factor descuento y ajuste de arancel, iva e incoterms aplicado materiales y equipos impoertados. | 90%
fac_logistica_importacion_general | Factor de ajuste al costo de las importaciones de tipo general. | 4.84%
fac_logistica_importacion_especial | Factor de ajuste al costo de las importaciones de tipo especial. | 14.73%
Note on F3: Para la actualización del transporte de materiales y equipos importados, se cambia en el modelo el valor en $/Ton-Km calculado con el CISE-TAC 2.0 del Ministerio de transporte para una ciudad de representativa de cada una de las regiones

## Modelo Caudal - PIPING
ESTIMACIÓN PIPING DIAMETRO Y METRICA
CAPACIDAD OPERATIVA (KBD) | 20
DIAMETRO TUBERIA (PULGADAS) | 6
METRICA PIPING POR PESO | 0.29677
MODELO CAUDAL - FACTOR DE PIPING
FLUJO A MANEJAR KBPD |  |  | DIAMETRO TUBERIA PULGADAS | PESO INDICATIVO (KG) | METRICA PIPING POR PESO
Aplicar factores | > Desde | <= Hasta
1 | 0 | 50 | 6 | 1077.4474 | 0.29677
0 | 50 | 80 | 8 | 1776.0927 | 0.4892
0 | 80 | 120 | 10 | 2633.1745 | 0.72527
0 | 120 | 170 | 12 | 3630.6361 | 1
0 | 170 | 210 | 14 | 4558.8611 | 1.2557
0 | 210 | 240 | 16 | 5484.8622 | 1.5107

## Modelo Potencia de bombeo
Sistema centrífugo
ESTIMACIÓN POTENCIA (HP) Y PRECIO DE LA BOMBAS | [5 empty] | ESTIMACIÓN POTENCIA (HP) Y PRECIO DE LAS BOMBAS REPOTENCIACIÓN
POTENCIA OPERATIVA TOTAL ESTACION A ESTIMAR (HP) | 5000 |  | FACTOR HP BOOSTER | FACTOR HP PRINCIPAL |  | POTENCIA OPERATIVA TOTAL ESTACION A ESTIMAR (HP) | 5000 | BOOSTER | PRINCIPAL
|  |  | 0.08 | 0.92 |  |  |  | 385623.2807 | 2260378.9816
BOMBA | POTENCIA ESTIMADA CADA BOMBA(HP) | CANTIDAD | $USD/UNI | $USD Total | Kg/UNI |  |  | BOOSTER | PRINCIPAL
BOOSTER | 200 | 3 | 299185.3664 | 897556.0993 | 6454.7945 |  |  | 42994.4474 | 18963.858
PRINCIPAL | 2300 | 3 | 1525951.5327 | 4577854.5982 | 30573.2386 |  |  | 0.36615 | 0.56686
RELACIÓN POTENCIA PRECIO BOMBAS PRINCIPALES |  |  | RELACIÓN POTENCIA PRECIO BOMBAS BOOSTER |  |  | RELACIÓN POTENCIA PESO BOMBAS PRINCIPALES (@ 3600 RPM) |  | RELACIÓN POTENCIA PESO BOMBAS BOOSTER (@ 3600 RPM)
Capacidad (HP) | PRECIO CENTRIFUGAS |  | Capacidad (HP) | PRECIO CENTRIFUGAS |  | POTENCIA EN HP | PESO | POTENCIA EN HP | PESO
1250 | 1093789.227 |  | 100 | 245843.0804 |  | 1250 | 21600 | 100 | 4400
1750 | 1105989 |  | 200 | 245130.5515 |  | 1750 | 26500 | 200 | 6600
2000 | 1389363.5835 |  | 250 | 412662.7602 |  | 2000 | 28700 | 300 | 8500
2250 | 1759958.9098 |  | 300 | 293856.3107 |  | 2500 | 32800 | 350 | 9300
2500 | 1489279.8304 |  | 350 | 350592.235 |  | 3500 | 40100 | 450 | 10800
3000 | 2094159.6849 |  | 450 | 511011 |  | 4500 | 46700
3500 | 2020514.7744 |  | 500 | 369996.3763 |  | Regression |  | Regression
4000 | 1988473.0301 |  | 900 | 518642.3026
4250 | 2290574.102 |  |  |  |  | Regression Model | Linear | Regression Model | Linear
4500 | 2075412 |  |  |  |  | R^2 | 0.99492 | R^2 | 0.99267
5000 | 2376098.3259 |  |  |  |  | Standard Error | 737.5337 | Standard Error | 245.4611
5500 | 2350246.7107 |  |  |  |  | Slope | 7.6239 | Slope | 18.3151
[6 empty] | Intercept | 13038.3523 | Intercept | 2791.7808
Regresion |  |  | Regresion |  |  | POTENCIA EN HP | PESO | POTENCIA EN HP | PRECIO
[6 empty] | 1250 | 22568.1818 | 100 | 4623.2877
Regresión | Potencial |  | Regresión | Potencial |  | 1750 | 26380.1136 | 200 | 6454.7945
Coeficiente | 18963.858 |  | Coeficiente | 42994.4474 |  | 2000 | 28286.0795 | 300 | 8286.3014
Exponente | 0.56686 |  | Exponente | 0.36615 |  | 2500 | 32098.0114 | 350 | 9202.0548
R^2 | 0.88158 |  | R^2 | 0.66759 |  | 3500 | 39721.875 | 450 | 11033.5616
Error estandar | 0.10088 |  | Error estandar | 0.18365 |  | 4500 | 47345.7386
POTENCIA EN HP | PRECIO |  | POTENCIA EN HP | PRECIO
1250 | 1080008.7894 |  | 100 | 232122.6128
1750 | 1306955.4267 |  | 200 | 299185.3664
2000 | 1409723.1536 |  | 250 | 324656.5693
2250 | 1507057.8499 |  | 300 | 347069.6273
2500 | 1599807.802 |  | 350 | 367222.5537
3000 | 1773993.9663 |  | 450 | 402617.707
3500 | 1935981.9189 |  | 500 | 418453.3918
4000 | 2088210.8756 |  | 900 | 518938.3521
4250 | 2161220.399
4500 | 2232391.9305
5000 | 2369781.6429
5500 | 2501335.8283

## BD Materiales y equipos
[8 empty] | SUMINISTRO | MONTAJE
TIPO | DESCRIPCION | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | PESO UNITARIO REFERENCIA (Kg) | UNIDAD MEDIDA | PESO AJUSTADO FACTOR PIPING (Kg) | $USD/Kg 2022 | $USD/Kg 2022 | ORIGEN
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 20'' | Metro lineal | 20 |  | 117.2524 | Kilogramo/metro | 34.7965 | 3.7696 | 2.5798 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 16'' | Metro lineal | 30 |  | 93.3525 | Kilogramo/metro | 27.7038 | 2.8708 | 2.5798 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 |  | 16.1019 | Kilogramo/metro | 4.7785 | 3.8505 | 3.632 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 |  | 5.4497 | Kilogramo/metro | 1.6173 | 2.936 | 3.632 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 20'' | Unidad | STD |  | 100.2439 | Kilogramo | 29.7489 | 29.7474 | 8.9988 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD |  | 61.6886 | Kilogramo | 18.307 | 38.4836 | 8.9988 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD |  | 2.7216 | Kilogramo | 0.80766 | 150.2818 | 17.4689 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD |  | 0.45359 | Kilogramo | 0.13461 | 304.2379 | 43.6178 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 20'' 150# | Unidad |  | 150# | 85.2754 | Kilogramo | 25.3068 | 22.0814 | 5.5408 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad |  | 150# | 63.9565 | Kilogramo | 18.9801 | 23.4378 | 6.9757 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad |  | 150# | 7.2575 | Kilogramo | 2.1538 | 35.5495 | 20.6353 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad |  | 150# | 2.9484 | Kilogramo | 0.87497 | 40.7007 | 36.9785 | IMPORTADO
Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 20'' 150# | Unidad |  | 150# | 125.1915 | Kilogramo | 37.1525 | 16.6864 | 10.2005 | IMPORTADO
Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad |  | 150# | 80.2858 | Kilogramo | 23.8261 | 21.0249 | 12.4663 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 20'' | Unidad | STD |  | 167.3756 | Kilogramo | 49.6713 | 16.0597 | 8.9372 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD |  | 90.7185 | Kilogramo | 26.9221 | 20.6022 | 9.6521 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 20x 16'' | Unidad | STD |  | 161.9325 | Kilogramo | 48.056 | 13.3621 | 10.0652 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6,25'' | Junta |  |  | 23.5868 | Kilogramo | 6.9997 | 0.49519 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 5,5'' | Junta |  |  | 14.0614 | Kilogramo | 4.1729 | 0.50576 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 20'' | Unidad |  |  | 2.5 | Kilogramo | 0.74191 | 10 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 16'' | Unidad |  |  | 2 | Kilogramo | 0.59353 | 10 |  | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") – Multiple tanques x Varios'' | Global |  |  | 3559 | Kilogramo | 1056.1883 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 20'' 150# | Unidad |  | 150# | 2200 | Kilogramo | 652.884 | 11.6793 | 4.7069 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 16'' 150# | Unidad |  | 150# | 1166 | Kilogramo | 346.0285 | 6.6502 | 4.232 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad |  | 150# | 44 | Kilogramo | 13.0577 | 8.4743 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad |  | 150# | 15 | Kilogramo | 4.4515 | 14.6187 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos – Multiple Tanques x '' | Unidad |  |  | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 12'' | Metro lineal | STD |  | 73.9469 | Kilogramo/metro | 21.9449 | 2.894 | 3.0187 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,365 x 10'' | Metro lineal | 40 |  | 60.3897 | Kilogramo/metro | 17.9216 | 2.2024 | 3.0187 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 |  | 42.59 | Kilogramo | 12.6392 | 2.207 | 3.0187 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD |  | 37.1946 | Kilogramo | 11.0381 | 50.545 | 21.996 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A235 0,365 x 10'' | Unidad | STD |  | 23.5868 | Kilogramo | 6.9997 | 65.0788 | 10.5923 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A235 0,322 x 8'' | Unidad | STD |  | 14.515 | Kilogramo | 4.3075 | 74.6127 | 11.1612 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad |  | 300# | 63.5029 | Kilogramo | 18.8455 | 18.6921 | 5.5417 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 150# | Unidad |  | 150# | 25.4012 | Kilogramo | 7.5382 | 6.8894 | 5.5417 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 300# | Unidad |  | 300# | 31.7515 | Kilogramo | 9.4227 | 21.5423 | 5.5417 | IMPORTADO
Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad |  | 300# | 80.7394 | Kilogramo | 23.9607 | 16.5223 | 13.127 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD |  | 90.7185 | Kilogramo | 26.9221 | 20.6022 | 9.6521 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A 234 0,375 x 12'' | Unidad | STD |  | 58.0598 | Kilogramo | 17.2301 | 38.822 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 16 x 10'' | Unidad | STD |  | 109.7694 | Kilogramo | 32.5758 | 13.7163 | 9.6521 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 12 x 8'' | Unidad | STD |  | 63.9565 | Kilogramo | 18.9801 | 17.1555 | 10.6247 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 5 1/2'' | Junta |  |  | 14.0614 | Kilogramo | 4.1729 | 0.50614 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 ¾'' | Junta |  |  | 22.226 | Kilogramo | 6.5959 | 0.46 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 4 ¾'' | Junta |  |  | 6.8039 | Kilogramo | 2.0192 | 0.72 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' | Junta |  |  | 8.1647 | Kilogramo | 2.423 | 0.65 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 12'' | Unidad |  | 300# | 2 | Kilogramo | 0.59353 | 9.5 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 10'' | Unidad |  | 150# | 1.5 | Kilogramo | 0.44515 | 9.33 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 8'' | Unidad |  | 300# | 1.5 | Kilogramo | 0.44515 | 6 |  | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") BOMBAS BOSTER x Varios'' | Global |  |  | 1346 | Kilogramo | 399.4463 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 300# | Unidad |  | 300# | 816 | Kilogramo | 242.1606 | 11.9357 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 150# | Unidad |  | 150# | 567 | Kilogramo | 168.266 | 8.3471 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad |  | 300# | 399 | Kilogramo | 118.4094 | 7.9309 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad |  | 300# | 399 | Kilogramo | 118.4094 | 6.6216 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos – BOMBAS BOSTER x '' | Unidad |  |  | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD |  | 23.5868 | Kilogramo | 6.9997 | 65.0788 | 23.7531 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 300# | Unidad |  | 300# | 42.6377 | Kilogramo | 12.6534 | 22.7264 | 7.0965 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 300# | Unidad |  | 300# | 18.5973 | Kilogramo | 5.519 | 26.6706 | 7.2343 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 300# | Unidad |  | 300# | 9.5254 | Kilogramo | 2.8268 | 27.0854 | 8.3928 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 300# | Unidad |  | 300# | 3.8555 | Kilogramo | 1.1442 | 31.1241 | 9.9676 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD |  | 39.9161 | Kilogramo | 11.8457 | 40.3346 | 10.9455 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 0,280 x 10 x 6'' | Unidad | STD |  | 39.0089 | Kilogramo | 11.5765 | 26.8144 | 10.9455 | IMPORTADO
Materiales | Reduccion concentrica 0,375 x 12 x 10'' | Unidad | STD |  | 15.4221 | Kilogramo | 4.5768 | 72.6229 | 14.6546 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 6 1/4'' | Junta |  |  | 17.2365 | Kilogramo | 5.1152 | 0.2 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' | Junta |  |  | 5.2163 | Kilogramo | 1.548 | 0.67745 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 6'' 300# | Unidad |  | 300# | 1 | Kilogramo | 0.29677 | 6 |  | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") x Varios'' | Global |  |  | 310 | Kilogramo | 91.9973 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad |  | 300# | 249 | Kilogramo | 73.8946 | 10.0697 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos filtración | Unidad |  |  | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO
Equipos | Filtro Vertical tipo Canasta con tapa de acople rápido, para flujo de 2,500 BPH, bridado en entrada y salida en 10" x ANSI 300#, Raised Face 10x10" | Unidad |  | 300# | 1200 | Kilogramo | 356.1185 | 29.6589 | 4.867 | NACIONAL
Materiales | Codo 90o A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD |  | 14.515 | Kilogramo | 4.3075 | 74.6127 | 25.0289 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 24.494 | Kilogramo | 7.269 | 46.3787 | 10.9455 | IMPORTADO
Materiales | Reduccion concentrica 0,322 x 12 x 8'' | Unidad | STD |  | 15.4221 | Kilogramo | 4.5768 | 64.6473 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' 300# | Junta |  | 300# | 8.1647 | Kilogramo | 2.423 | 0.64527 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x 8'' 300# | Unidad |  | 300# | 1.5 | Kilogramo | 0.44515 | 6 |  | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (Medición) x Varios | Global |  |  | 233 | Kilogramo | 69.1464 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Valvula de Tapón Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad |  | 300# | 399 | Kilogramo | 118.4094 | 11.9687 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos Medición | Unidad |  | 0 | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO
Equipos | Filtro para medidor, para flujo de 2,500 BPH, bridado en entrada y salida en 8" x ANSI 300#, Raised Face 8 x 8" | Unidad |  | 300# | 80 | Kilogramo | 23.7412 | 389.1338 | 67.4461 | IMPORTADO
Equipos | Enderezador de flujo para medidor tipo turbina, 8" x ANSI 300# Bridado ambos extremos RF 8 x 8" | Unidad |  | 300# | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 18.8143 | 8.2226 | IMPORTADO
Equipos | Medidor de turbina 8" x ANSI 300# R, para 2500 BPH 8 x 8" | Unidad |  | 300# | 30 | Kilogramo | 8.903 | 87.7 | 16.2346 | IMPORTADO
Equipos | Computadores de Flujo (software + hardware), incluye comunicación con sala de control y PC | Unidad |  |  | 1 | Kilogramo | 1 | 45364 | 33400 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 8'' | Metro lineal | XS |  | 64.7351 | Kilogramo | 19.2112 | 2.8887 | 3.0187 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 12'' | Metro lineal | XS |  | 97.5938 | Kilogramo | 28.9625 | 2.8941 | 4.8299 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,337 x 4'' | Metro lineal | XS |  | 22.35 | Kilogramo | 6.6327 | 2.9122 | 3.632 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,218 x 2'' | Metro lineal | XS |  | 7.49 | Kilogramo | 2.2228 | 3.6096 | 3.632 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,500 x 8'' | Unidad | XS |  | 19.5045 | Kilogramo | 5.7883 | 84.3909 | 32.5376 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,337 x 4'' | Unidad | XS |  | 3.8555 | Kilogramo | 1.1442 | 147.3207 | 39.1741 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,218 x 2'' | Unidad | XS |  | 0.90718 | Kilogramo | 0.26922 | 209.4391 | 49.1145 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad |  | 900# | 168.7364 | Kilogramo | 50.0751 | 11.1357 | 5.5417 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 900# | Unidad |  | 900# | 84.8218 | Kilogramo | 25.1722 | 8.064 | 5.5417 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 900# | Unidad |  | 900# | 23.1332 | Kilogramo | 6.8651 | 24.5534 | 10.092 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 900# | Unidad |  | 900# | 6.8039 | Kilogramo | 2.0192 | 36.1558 | 12.1408 | IMPORTADO
Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad |  | 900# | 178.7154 | Kilogramo | 53.0366 | 11.6722 | 7.2198 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD |  | 58.0598 | Kilogramo | 17.2301 | 38.822 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS |  | 71.214 | Kilogramo | 21.1339 | 17.4825 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 12 x 10'' | Unidad | STD |  | 63.9565 | Kilogramo | 18.9801 | 19.826 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 8'' | Unidad | XS |  | 74.8427 | Kilogramo | 22.2107 | 13.9893 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 10'' 900# | Junta |  | 900# | 68.0389 | Kilogramo | 20.1916 | 0.14398 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 6 1/4'' 300# | Junta |  | 300# | 17.2365 | Kilogramo | 5.1152 | 0.20123 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 8 3/4'' 900# | Junta |  | 900# | 36.2874 | Kilogramo | 10.7688 | 0.24821 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 4 3/4'' 150# | Junta |  | 150# | 6.8039 | Kilogramo | 2.0192 | 0.71547 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' 150# | Junta |  | 150# | 8.1647 | Kilogramo | 2.423 | 0.64527 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 300# (BOMBAS PRINCIPALES) | Global |  | 300# | 100 | Kilogramo | 29.6765 | 0.12 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 900# | Global |  | 900# | 100 | Kilogramo | 29.6765 | 0.15 |  | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad |  | 900# | 1329 | Kilogramo | 394.4013 | 19.9251 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 300# | Unidad |  | 300# | 599 | Kilogramo | 177.7625 | 8.3149 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad |  | 900# | 640 | Kilogramo | 189.9299 | 26.2308 | 6.6545 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad |  | 900# | 640 | Kilogramo | 189.9299 | 11.5965 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos Bombas | Unidad |  |  | 90 | Kilogramo | 26.7089 | 177.19 | 49.02 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,432 x 6'' | Metro lineal | XS |  | 42.621 | Kilogramo | 12.6484 | 2.89 | 5.0783 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,500 x 8'' | Metro lineal | XS |  | 42.5913 | Kilogramo | 12.6396 | 2.8887 | 3.0187 | IMPORTADO
Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | Metro lineal | 40 |  | 28.3049 | Kilogramo | 8.3999 | 2.8975 | 3.2683 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS |  | 45.8128 | Kilogramo | 13.5957 | 46.057 | 22.931 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,432 x 6'' | Unidad | XS |  | 10.4326 | Kilogramo | 3.096 | 85.2135 | 24.817 | IMPORTADO
Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD |  | 6.8039 | Kilogramo | 2.0192 | 105.6749 | 25.0376 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 49.8952 | Kilogramo | 14.8072 | 18.1581 | 7.3789 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 18.1437 | Kilogramo | 5.3844 | 33.6756 | 11.7455 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 6'' | Unidad | XS |  | 74.8427 | Kilogramo | 22.2107 | 13.9893 | 10.1347 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 7 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 22.6796 | Kilogramo | 6.7305 | 0.46437 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' 300# | Junta | 0 | 300# | 5.2163 | Kilogramo | 1.548 | 0.67745 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (SIS. RECU. DE PRODUCTO) | Junta | 0 | 150# | 0.68 | Kilogramo | 0.2018 | 1.8486 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 11.3398 | Kilogramo | 3.3653 | 0.46437 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7 1/8 x 5 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 4.5359 | Kilogramo | 1.3461 | 0.49519 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 1.8144 | Kilogramo | 0.53844 | 1.0919 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 1/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 0.68039 | Kilogramo | 0.20192 | 0.97 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SUMIDERO) | Global | 0 | 150# | 25 | Kilogramo | 7.4191 | 0.09 |  | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Alivio 6 x 900# - 8 x 150# x 6 x 8'' 900# x 150# | Unidad | 0 | 900# x 150# | 120 | Kilogramo | 35.6119 | 201.9831 | 52.4395 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1233 | Kilogramo | 365.9118 | 10.801 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 386 | Kilogramo | 114.5515 | 14.4025 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 149.6855 | Kilogramo | 44.4215 | 31.2062 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 386 | Kilogramo | 114.5515 | 7.5531 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos Despacho Alivio | Unidad | 0 |  | 120 | Kilogramo | 35.6119 | 177.19 | 49.02 | IMPORTADO
Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 150# | Unidad |  | 150# | 11.34 | Kilogramo | 3.3653 | 40.0359 | 11.5152 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD |  | 13.15 | Kilogramo | 3.9025 | 94.6467 | 11.2542 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,365 x 10 x 6'' | Unidad | STD |  | 39.01 | Kilogramo | 11.5768 | 32.5054 | 10.9455 | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7 1/8 x 4 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 6.8 | Kilogramo | 2.018 | 1.5808 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 2.72 | Kilogramo | 0.8072 | 1.1921 |  | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 206.3845 | Kilogramo | 61.2478 | 15.7667 | 4.867 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 79.38 | Kilogramo | 23.5572 | 7.2564 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Bola Flanchada RF, paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 64.86 | Kilogramo | 19.2482 | 15.1729 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos Sistema Contra Incendios | Unidad | 0 |  | 129 | Kilogramo | 38.2827 | 177.19 | 49.02 | IMPORTADO
Equipos | Paquete: Bomba de Agua Contraincendios - Motor Eléctrico - Controlador, montada sobre patín en acero al carbono estructural, Caudal 2,500 GPM @ 180 psi, succión bridada RF 12" x 150#, descarga bridada RF 10" x 150# 10 x 12" | Unidad | 800 | 150# | 800 | Kilogramo | 237.4124 | 180.6675 | 110.335 | IMPORTADO
Equipos | Paquete: Bomba de Agua Contraincendios - Motor Diesel - Controlador, montada sobre patín en acero al carbono estructural, Caudal 2,500 GPM @ 180 psi, succión bridada RF 12" x 150#, descarga bridada RF 10" x 150# 10 x 12" | Unidad | 1200 | 150# | 1200 | Kilogramo | 356.1185 | 151.0521 | 109.1534 | IMPORTADO
Equipos | Equipo proporcionador de espuma al 3% Y 6% tipo estacionario (fijo), con tanque para concentrado de 1200 galones, montado sobre patín en acero al carbono estructural 6" | Unidad | 1000 | 150# | 1000 | Kilogramo | 296.7655 | 191.8308 | 62.3471 | IMPORTADO
Equipos | Monitores de agua contraincendio RF 4" x 150#, con boquilla de caudal graduable @ 250 y 350 GPM 4" | Unidad | 50 | 150# | 50 | Kilogramo | 14.8383 | 93.0468 | 25.5695 | NACIONAL
Equipos | Monitores de espuma contraincendio RF 4" x 150#, con boquilla de caudal graduable @ 250 y 350 GPM 4" | Unidad | 50 | 150# | 50 | Kilogramo | 14.8383 | 96.6665 | 25.5695 | IMPORTADO
Equipos | Base para monitor RF 6" x 150#, con reducción a RF 4" x 150#, con dos salidas de 2 1/2" para conexión de mangueras 6 x 4" | Unidad | 25 | 150# | 25 | Kilogramo | 7.4191 | 107.76 | 20.4518 | NACIONAL
Equipos | Hidrante de columna húmeda bridados RF 6" x 150#, con dos salidas 2 1/2" y una salida para bomberos 6" | Unidad | 120 | 150# | 136 | Kilogramo | 40.3601 | 13.6369 | 5.8047 | NACIONAL
Equipos | Bomba Jockey NFPA 20, presión de descarga 190 psi | Unidad | 80 | 150# | 137 | Kilogramo | 40.6569 | 474.2875 | 141.8995 | NACIONAL
Equipos | Válvua de Diluvio bridada RF 3" x 150# tipo DV5A 3" | Unidad | 25 | 150# | 25 | Kilogramo | 7.4191 | 177.96 | 54.095 | IMPORTADO
Equipos | Elementos varios de protección contraincendios, tales como: Gabinetes dotados, mangueras, boquillas, extintores, trajes de bombero, etc. | Global | 3000 |  | 3000 | Kilogramo | 890.2964 | 22.6866 | 16.0936 | NACIONAL
Equipos | Sistema completo de extinción de Gas Inerte tipo INERGEN IG 541 para instalaciones electricas y electrónicas de entre 200 y 300 m3 | Global | 1500 |  | 1500 | Kilogramo | 445.1482 | 28.79 | 3317.17 | IMPORTADO
Equipos | Central de alarmas (Sistema Fire & Gas) | Global | 200 |  | 200 | Kilogramo | 59.3531 | 558.025 | 18477.9998 | IMPORTADO
Equipos | Elementos de Detección: calor, humo, gas, llama | Global | 300 |  | 300 | Kilogramo | 89.0296 | 252.59 | 9064.3728 | IMPORTADO
Materiales | Tee Recta A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD |  | 5.8967 | Kilogramo | 1.7499 | 119.3888 | 15.8492 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,280 x 6 x 4'' | Unidad | STD |  | 11.7934 | Kilogramo | 3.4999 | 90.6 | 11.0335 | IMPORTADO
Materiales | Tee Reduccion A234 0,237 x 4 x 2'' | Unidad | STD |  | 5.2163 | Kilogramo | 1.548 | 121.5418 | 13.7642 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 4'' 150# | Unidad |  | 150# | 49.8952 | Kilogramo | 14.8072 | 10.7626 | 6.4826 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 2'' 150# | Unidad |  | 150# | 20.8652 | Kilogramo | 6.1921 | 4.8885 | 6.4826 | IMPORTADO
Equipos | Tanque de sumidero en Acero al Carbono de 100Bls de Capacidad, en lámina A283 Gr. C, para instalación subterránea, con toma de succión para bomba en 3" x ANSI 150# y Manhole deinspección de 50 x 50 cm. | Unidad |  | 150# | 1800 | Kilogramo | 534.1778 | 20.5312 | 9.8053 | NACIONAL
Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración Vertical para evacuación del sumidero; para combustibles liquidos @ 200 GPM - 30 psi. Alimentación del motor 220 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 4" x 150# 4" | Unidad |  | 150# | 280 | Kilogramo | 83.0943 | 476.7857 | 192.1975 | NACIONAL
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/3 x 4'' 150# | Junta |  | 150# | 2.7216 | Kilogramo | 0.80766 | 1.1559 |  | IMPORTADO
Equipos | Separador API completo, estructura en concreto de 3000 psi, barandas y pasarelas en acero estructural, flauta de recolección a foso bomba en tubo de acero 8"; con todos sus aditamentos | Global |  | 150# | 0 | Kilogramo | 0 | 20.5312 | 12.4326 | NACIONAL
Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración Vertical para evacuación del separador API; para combustibles liquidos @ 200 GPM - 30 psi. Alimentación del motor 220 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 4" x 150# 4" | Unidad |  | 150# | 280 | Kilogramo | 83.0943 | 119.3607 | 46.1765 | NACIONAL
Equipos Rotativos | Paquete Bomba Booster | Unidad |  | 150#/300# | 6454.7945 | Kilogramo | 6454.7945 |  | 9.59 | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (BOMBAS PRINCIPALES) x Varios | Global |  |  | 2041 | Kilogramo | 605.6983 | 13.9862 |  | NACIONAL
Equipos Rotativos | Paquete Bomba Principal | Unidad |  | 300/900 | 30573.2386 | Kilogramo | 30573.2386 |  | 14.08 | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (DESPACHO – ALIVIO) x Varios | Global |  |  | 2026 | Kilogramo | 601.2468 | 13.9862 |  | NACIONAL
Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración horizontal para evacuación del tanque de relevo y la reinyección del producto al sistema; para combustibles liquidos @ 700 GPM - 350 psi. Alimentación del motor 480 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 6" x 300# | Unidad |  | 150# | 280 | Kilogramo | 83.0943 | 535.8643 | 195.1515 | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SISTEMAS CONTRA INCENDIOS) x Varios'' | Global |  |  | 2753.5315 | Kilogramo | 817.153 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SISTEMA CONTRA INCENDIOS) x Varios'' | Global |  |  | 2753.5315 | Kilogramo | 817.153 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Actuadores Electricos (SISTEMAS CONTRA INCENDIOS) | Unidad | 0 | 0 | 50 | Kilogramo | 14.8383 | 112.93 | 112.93 | IMPORTADO
Materiales | Hidrante de columna húmeda bridados RF 6" x 150#, con dos salidas 2 1/2" y una salida para bomberos. | Unidad |  | 150# | 120 | Kilogramo | 35.6119 | 13.6369 | 5.8047 | NACIONAL
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SIST. RECP. PRODUCTO) x Varios'' | Global |  |  | 1126 | Kilogramo | 334.1579 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SIST. SEPARAC. AGUA-ACEITE) x Varios'' | Global |  |  | 1103 | Kilogramo | 327.3323 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 300# (DESPACHO ALIVIO) | Global |  | 300# | 10 | Kilogramo | 2.9677 | 0.12 |  | IMPORTADO
Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (LINEA DESPACHO) | Junta | 0 | 150# | 2.95 | Kilogramo | 0.87546 | 2.717 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SISTEMA CONTRA INCENDIOS) | Global | 0 | 150# | 100 | Kilogramo | 29.6765 | 0.09 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SISTEMA SEP. AGUA-ACEITE) | Global | 0 | 150# | 25 | Kilogramo | 7.4191 | 0.09 |  | IMPORTADO
Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (ALIVIO RELEVO) | Global | 0 | 150# | 25 | Kilogramo | 7.4191 | 0.09 |  | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (MEDICIÓN DE REFERENCIA)x Varios'' | Global |  |  | 68 | Kilogramo | 20.1801 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Actuadores Electricos – Medición referencia de paso x '' | Unidad |  |  | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO
Equipos | Medidor ultrasónico de fluídos tipo carrete (intrusivo), 8" x 300# con capacidad para 5,000 BPH | Unidad |  | 300# | 1 | Kilogramo | 1 | 103754 | 32163 | IMPORTADO
Materiales | Reduccion concentrica 0,375 x 12 x 6'' | Unidad | STD |  | 14.97 | Kilogramo | 4.4426 | 66.24 | 12.16 | IMPORTADO
Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (CONTROL DE PRESION)x Varios'' | Global |  |  | 216 | Kilogramo | 64.1013 | 13.9862 |  | NACIONAL
Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 300# | Unidad |  | 300# | 462.6642 | Kilogramo | 137.3028 | 16.08 | 6.51 | IMPORTADO
Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 6'' 300# | Unidad |  | 300# | 176 | Kilogramo | 52.2307 | 9.13 | 4.95 | IMPORTADO
Materiales | Actuadores Electricos – Control de presión x '' | Unidad |  |  | 70 | Kilogramo | 20.7736 | 112.93 | 57.29 | IMPORTADO

## COSTA CARIBE
| FACTOR MÁXIMO DE PONDERACIÓN |  | 0.5
Para determinar el valor de afectación; introducir el valor de 1 a 5 en la columna H casilla en blanco; para cada uno de los aspectos a evaluar.
INCLUYE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE Y MAGDALENA
10% | FACILIDAD DE INGRESO A LA ZONA
Para la evaluación de este aspecto se debe considerar condiciones particulares de las vías de acceso y topografía del terreno
| 1 | No existen dificultades de ingreso a la zona | 1 | 0.005
| 2 | Algunas veces se presentan dificultades.
| 3 | Durante algunos periodos se presentan dificultades
| 4 | Generalmente se presentan dificultades
| 5 | Se evidencia dificultad permanente
20% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
Se deben considerar disponibilidad y acceso de hoteles, servicios públicos, transporte público, alimentación general
| 1 | Disponibilidad abundante de todos los servicios logisticos | 1 | 0.01
| 2 | Disponibilidad suficiente de todos los servicios logisticos
| 3 | Disponibilidad insuficiente de todos los servicios logisticos
| 4 | Disponibilidad escasa de todos los servicios logisticos
| 5 | No se dispone de recursos logisticos en el área
20% | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN LA ZONA
Considerar la disponibilidad de consecución de los materiales en las poblaciones más cercanas al sitio de ejecución de los trabajos.
| 1 | Fácil consecución | 2 | 0.025
| 2 | Algunas limitaciones en la consecución
| 3 | Limitaciones en la consecución
| 4 | Condiciones especiales para la consecución
| 5 | No existe disponibilidad
25% | ORDEN PUBLICO
Considerar eventos de sabotaje por grupos al margen de la ley
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos de orden público | 1 | 0.0125
| 2 | Se conoce de eventos menores de orden público
| 3 | Se presentan algunos eventos de orden público
| 4 | Regularmente se presentan eventos de orden público
| 5 | Se consideran altos riesgos de orden público
25% | SOCIAL
Considerar impactos de las comunidades y grupos de interes en la región
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos por las comunidades | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores o aislados
| 3 | Se presentan algunos eventos relacionados con las comunidades
| 4 | Regularmente se presentan eventos por las comunidades
| 5 | Se consideran altos riesgos sociales críticos
| FACTOR APLICABLE A LA PLANTA (SOLO CONSTRUCCION Y MONTAJE) |  |  | 1.0837

## MAGDALENA MEDIO
| FACTOR MÁXIMO DE PONDERACIÓN |  | 0.5
Para determinar el valor de afectación; introducir el valor de 1 a 5 en la columna G casilla en blanco; para cada uno de los aspectos a evaluar.
INCLUYE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y VALLE MEDIO DEL MAGDALENA (DESDE AYACUCHO CESAR HASTA PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA)
10% | FACILIDAD DE INGRESO A LA ZONA
Para la evaluación de este aspecto se debe considerar condiciones particulares de las vías de acceso y topografía del terreno
| 1 | No existen dificultades de ingreso a la zona | 1 | 0.005
| 2 | Algunas veces se presentan dificultades.
| 3 | Durante algunos periodos se presentan dificultades
| 4 | Generalmente se presentan dificultades
| 5 | Se evidencia dificultad permanente
20% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
Se deben considerar disponibilidad y acceso de hoteles, servicios públicos, transporte público, alimentación general
| 1 | Disponibilidad abundante de todos los servicios logisticos | 2 | 0.025
| 2 | Disponibilidad suficiente de todos los servicios logisticos
| 3 | Disponibilidad insuficiente de todos los servicios logisticos
| 4 | Disponibilidad escasa de todos los servicios logisticos
| 5 | No se dispone de recursos logisticos en el área
20% | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN LA ZONA
Considerar la disponibilidad de consecución de los materiales en las poblaciones más cercanas al sitio de ejecución de los trabajos.
| 1 | Fácil consecución | 1 | 0.01
| 2 | Algunas limitaciones en la consecución
| 3 | Limitaciones en la consecución
| 4 | Condiciones especiales para la consecución
| 5 | No existe disponibilidad
25% | ORDEN PUBLICO
Considerar eventos de sabotaje por grupos al margen de la ley
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos de orden público | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores de orden público
| 3 | Se presentan algunos eventos de orden público
| 4 | Regularmente se presentan eventos de orden público
| 5 | Se consideran altos riesgos de orden público
25% | SOCIAL
Considerar impactos de las comunidades y grupos de interes en la región
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos por las comunidades | 3 | 0.0625
| 2 | Se conoce de eventos menores o aislados
| 3 | Se presentan algunos eventos relacionados con las comunidades
| 4 | Regularmente se presentan eventos por las comunidades
| 5 | Se consideran altos riesgos sociales críticos
| FACTOR APLICABLE A LA PLANTA (SOLO CONSTRUCCION Y MONTAJE) |  |  | 1.1337

## CENTRO OCCIDENTE
| FACTOR MÁXIMO DE PONDERACIÓN |  | 0.5
Para determinar el valor de afectación; introducir el valor de 1 a 5 en la columna G casilla en blanco; para cada uno de los aspectos a evaluar.
INCLUYE LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA, VIEJO CALDAS, ANTIOQUIA Y VALLE DEL CAUCA y CAUCA.
10% | FACILIDAD DE INGRESO A LA ZONA
Para la evaluación de este aspecto se debe considerar condiciones particulares de las vías de acceso y topografía del terreno
| 1 | No existen dificultades de ingreso a la zona | 1 | 0.005
| 2 | Algunas veces se presentan dificultades.
| 3 | Durante algunos periodos se presentan dificultades
| 4 | Generalmente se presentan dificultades
| 5 | Se evidencia dificultad permanente
20% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
Se deben considerar disponibilidad y acceso de hoteles, servicios públicos, transporte público, alimentación general
| 1 | Disponibilidad abundante de todos los servicios logisticos | 1 | 0.01
| 2 | Disponibilidad suficiente de todos los servicios logisticos
| 3 | Disponibilidad insuficiente de todos los servicios logisticos
| 4 | Disponibilidad escasa de todos los servicios logisticos
| 5 | No se dispone de recursos logisticos en el área
20% | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN LA ZONA
Considerar la disponibilidad de consecución de los materiales en las poblaciones más cercanas al sitio de ejecución de los trabajos.
| 1 | Fácil consecución | 1 | 0.01
| 2 | Algunas limitaciones en la consecución
| 3 | Limitaciones en la consecución
| 4 | Condiciones especiales para la consecución
| 5 | No existe disponibilidad
25% | ORDEN PUBLICO
Considerar eventos de sabotaje por grupos al margen de la ley
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos de orden público | 1 | 0.0125
| 2 | Se conoce de eventos menores de orden público
| 3 | Se presentan algunos eventos de orden público
| 4 | Regularmente se presentan eventos de orden público
| 5 | Se consideran altos riesgos de orden público
25% | SOCIAL
Considerar impactos de las comunidades y grupos de interes en la región
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos por las comunidades | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores o aislados
| 3 | Se presentan algunos eventos relacionados con las comunidades
| 4 | Regularmente se presentan eventos por las comunidades
| 5 | Se consideran altos riesgos sociales críticos
| FACTOR APLICABLE A LA PLANTA (SOLO CONSTRUCCION Y MONTAJE) |  |  | 1.0687

## SUR
| FACTOR MÁXIMO DE PONDERACIÓN |  | 0.5
Para determinar el valor de afectación; introducir el valor de 1 a 5 en la columna G casilla en blanco; para cada uno de los aspectos a evaluar.
INCLUYE LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y HUILA
10% | FACILIDAD DE INGRESO A LA ZONA
Para la evaluación de este aspecto se debe considerar condiciones particulares de las vías de acceso y topografía del terreno
| 1 | No existen dificultades de ingreso a la zona | 1 | 0.005
| 2 | Algunas veces se presentan dificultades.
| 3 | Durante algunos periodos se presentan dificultades
| 4 | Generalmente se presentan dificultades
| 5 | Se evidencia dificultad permanente
20% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
Se deben considerar disponibilidad y acceso de hoteles, servicios públicos, transporte público, alimentación general
| 1 | Disponibilidad abundante de todos los servicios logisticos | 2 | 0.025
| 2 | Disponibilidad suficiente de todos los servicios logisticos
| 3 | Disponibilidad insuficiente de todos los servicios logisticos
| 4 | Disponibilidad escasa de todos los servicios logisticos
| 5 | No se dispone de recursos logisticos en el área
20% | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN LA ZONA
Considerar la disponibilidad de consecución de los materiales en las poblaciones más cercanas al sitio de ejecución de los trabajos.
| 1 | Fácil consecución | 2 | 0.025
| 2 | Algunas limitaciones en la consecución
| 3 | Limitaciones en la consecución
| 4 | Condiciones especiales para la consecución
| 5 | No existe disponibilidad
25% | ORDEN PUBLICO
Considerar eventos de sabotaje por grupos al margen de la ley
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos de orden público | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores de orden público
| 3 | Se presentan algunos eventos de orden público
| 4 | Regularmente se presentan eventos de orden público
| 5 | Se consideran altos riesgos de orden público
25% | SOCIAL
Considerar impactos de las comunidades y grupos de interes en la región
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos por las comunidades | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores o aislados
| 3 | Se presentan algunos eventos relacionados con las comunidades
| 4 | Regularmente se presentan eventos por las comunidades
| 5 | Se consideran altos riesgos sociales críticos
| FACTOR APLICABLE A LA PLANTA (SOLO CONSTRUCCION Y MONTAJE) |  |  | 1.1175

## LLANOS - NARIÑO
| FACTOR MÁXIMO DE PONDERACIÓN |  | 0.5
Para determinar el valor de afectación; introducir el valor de 1 a 5 en la columna G casilla en blanco; para cada uno de los aspectos a evaluar.
INCLUYE LOS DEPARTAMENTOS DE META, CASANARE SOBRE EL EJE DE ACACIAS – YOPAL Y EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
10% | FACILIDAD DE INGRESO A LA ZONA
Para la evaluación de este aspecto se debe considerar condiciones particulares de las vías de acceso y topografía del terreno
| 1 | No existen dificultades de ingreso a la zona | 2 | 0.0125
| 2 | Algunas veces se presentan dificultades.
| 3 | Durante algunos periodos se presentan dificultades
| 4 | Generalmente se presentan dificultades
| 5 | Se evidencia dificultad permanente
20% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
Se deben considerar disponibilidad y acceso de hoteles, servicios públicos, transporte público, alimentación general
| 1 | Disponibilidad abundante de todos los servicios logisticos | 2 | 0.025
| 2 | Disponibilidad suficiente de todos los servicios logisticos
| 3 | Disponibilidad insuficiente de todos los servicios logisticos
| 4 | Disponibilidad escasa de todos los servicios logisticos
| 5 | No se dispone de recursos logisticos en el área
20% | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN LA ZONA
Considerar la disponibilidad de consecución de los materiales en las poblaciones más cercanas al sitio de ejecución de los trabajos.
| 1 | Fácil consecución | 1 | 0.01
| 2 | Algunas limitaciones en la consecución
| 3 | Limitaciones en la consecución
| 4 | Condiciones especiales para la consecución
| 5 | No existe disponibilidad
25% | ORDEN PUBLICO
Considerar eventos de sabotaje por grupos al margen de la ley
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos de orden público | 2 | 0.03125
| 2 | Se conoce de eventos menores de orden público
| 3 | Se presentan algunos eventos de orden público
| 4 | Regularmente se presentan eventos de orden público
| 5 | Se consideran altos riesgos de orden público
25% | SOCIAL
Considerar impactos de las comunidades y grupos de interes en la región
| 1 | No se tiene conocimiento de eventos por las comunidades | 4 | 0.09375
| 2 | Se conoce de eventos menores o aislados
| 3 | Se presentan algunos eventos relacionados con las comunidades
| 4 | Regularmente se presentan eventos por las comunidades
| 5 | Se consideran altos riesgos sociales críticos
| FACTOR APLICABLE A LA PLANTA (SOLO CONSTRUCCION Y MONTAJE) |  |  | 1.1725

## 1.2.1 MULTIPLE DE TANQUES (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL MATERIALES USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL MATERIALES USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 20'' | Metro lineal | 20 | 0 | 1200 | 41755.7672 | 127797.5165 | 127797.5165 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.0606 | 2.9478
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 16'' | Metro lineal | 30 | 0 | 300 | 8311.1412 | 19372.0217 | 19372.0217 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3308 | 2.9478
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 36 | 172.0259 | 537.7905 | 537.7905 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 36 | 58.2217 | 138.7846 | 138.7846 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 20'' | Unidad | STD | 0 | 24 | 713.9743 | 17243.9907 | 17243.9907 | IMPORTADO | 1 | 1 | 24.1521 | 10.2826
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 73.2281 | 2288.0189 | 2288.0189 | IMPORTADO | 1 | 1 | 31.2451 | 10.2826
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 9.692 | 1182.5607 | 1182.5607 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 2.423 | 598.5087 | 598.5087 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 20'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 28 | 708.5899 | 12703.6129 | 12703.6129 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.928 | 6.3312
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 151.8407 | 2889.419 | 2889.419 | IMPORTADO | 1 | 1 | 19.0293 | 7.9709
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 25.8452 | 745.9674 | 745.9674 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 13.9995 | 462.6154 | 462.6154 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 20'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 4 | 148.61 | 2013.341 | 2013.341 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.5478 | 11.6557
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 2 | 47.6521 | 813.4322 | 813.4322 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.0702 | 14.2447
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 20'' | Unidad | STD | 0 | 6 | 298.0277 | 3885.9697 | 3885.9697 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.039 | 10.2121
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 53.8442 | 900.6544 | 900.6544 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.727 | 11.0291
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 20x 16'' | Unidad | STD | 0 | 3 | 144.1679 | 1564.0442 | 1564.0442 | IMPORTADO | 1 | 1 | 10.8488 | 11.5011
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6,25'' | Junta | 0 | 0 | 14 | 97.9965 | 39.3991 | 39.3991 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.40205 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 5,5'' | Junta | 0 | 0 | 4 | 16.6917 | 6.8542 | 6.8542 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.41063 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 20'' | Unidad | 0 | 0 | 14 | 10.3868 | 84.3309 | 84.3309 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1191 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 16'' | Unidad | 0 | 0 | 4 | 2.3741 | 19.2756 | 19.2756 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1191 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") – Multiple tanques x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 1056.1883 | 11993.5505 | 11993.5505 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 20'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 6 | 3917.304 | 37145.8952 | 37145.8952 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4825 | 5.3783
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 20'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 2 | 1305.768 | 12381.9651 | 12381.9651 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4825 | 5.3783
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 4 | 52.2307 | 359.3656 | 359.3656 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 35.6119 | 422.6774 | 422.6774 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos – Multiple Tanques x '' | Unidad | 0 | 0 | 8 | 166.1887 | 15237.589 | 15237.589 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629

## 1.3.1 PATIN DE ALIVIO (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 12'' | Metro lineal | XS | 0 | 24 | 695.0992 | 1633.2932 | 3836.2021 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3497 | 5.5189
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,432 x 6'' | Metro lineal | XS | 0 | 60 | 758.9067 | 1780.7274 | 4403.7648 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3464 | 5.8028
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,500 x 8'' | Metro lineal | XS | 0 | 12 | 151.6753 | 355.7313 | 523.1783 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3453 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,337 x 4'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 238.7775 | 564.5704 | 990.9616 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3644 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,218 x 2'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 80.0198 | 234.5122 | 332.0941 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.9307 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 | 0 | 500 | 6319.6203 | 11324.1077 | 21798.4547 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7919 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | Metro lineal | 40 | 0 | 250 | 2099.9775 | 4940.2351 | 7842.4716 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3525 | 3.7346
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 60 | 286.7099 | 896.3174 | 1189.888 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 60 | 97.0362 | 231.3077 | 402.7144 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS | 0 | 4 | 54.3827 | 2033.5804 | 1424.9487 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.3939 | 26.2023
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 14 | 60.3055 | 3653.2163 | 1724.7073 | IMPORTADO | 1 | 1 | 60.5785 | 28.5995
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,432 x 6'' | Unidad | XS | 0 | 8 | 24.7683 | 1713.6047 | 702.3662 | IMPORTADO | 1 | 1 | 69.1853 | 28.3574
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 8 | 16.1533 | 1385.9188 | 462.1365 | IMPORTADO | 1 | 1 | 85.7981 | 28.6095
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,337 x 4'' | Unidad | XS | 0 | 8 | 9.1535 | 1094.8566 | 409.7357 | IMPORTADO | 1 | 1 | 119.6105 | 44.7627
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,218 x 2'' | Unidad | XS | 0 | 12 | 3.2307 | 549.3558 | 181.3077 | IMPORTADO | 1 | 1 | 170.0448 | 56.1211
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 8 | 6.4613 | 788.3738 | 128.9745 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 1.6153 | 399.0058 | 80.5083 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 6 | 300.4507 | 2716.4201 | 1902.5435 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.0411 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 75.5165 | 494.4203 | 478.1931 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.5472 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 6 | 88.843 | 1309.78 | 749.0902 | IMPORTADO | 1 | 1 | 14.7426 | 8.4316
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 10 | 55.1903 | 1195.0899 | 456.2195 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.654 | 8.2663
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 86.1507 | 2355.4836 | 1156.2416 | IMPORTADO | 1 | 1 | 27.3414 | 13.4211
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 8 | 54.9211 | 1094.8566 | 633.3328 | IMPORTADO | 1 | 1 | 19.9351 | 11.5317
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 12 | 24.2299 | 711.2712 | 336.1368 | IMPORTADO | 1 | 1 | 29.3551 | 13.8728
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 25.8452 | 745.9674 | 609.4073 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 13.9995 | 462.6154 | 591.5314 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 21.1339 | 299.9772 | 244.7419 | IMPORTADO | 1 | 1 | 14.1942 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 8'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 22.2107 | 252.27 | 257.2129 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.358 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 6'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 22.2107 | 252.27 | 257.2129 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.358 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 29.0759 | 1094.8566 | 363.6522 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.6552 | 12.507
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 10'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 121.1495 | 14.1624 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.1169 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 8 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 2 | 21.5377 | 4.3403 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.20152 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 7 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 40.3832 | 15.2254 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37702 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' 300# | Junta | 0 | 300# | 5 | 7.7401 | 4.2573 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.55003 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (LINEA DESPACHO) | Junta | 0 | 150# | 12 | 10.5055 | 23.1745 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.2059 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 20.1916 | 7.6127 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37702 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7 1/8 x 5 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 8 | 10.7688 | 4.3296 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.40205 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 6 | 3.2307 | 2.8639 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.88648 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 1/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 10 | 2.0192 | 1.5902 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.78755 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 900# | Global | 0 | 900# | 1 | 29.6765 | 3.6142 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.12179 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 300# (DESPACHO ALIVIO) | Global | 0 | 300# | 1 | 2.9677 | 0.28913 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.097429 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (ALIVIO RELEVO) | Global | 0 | 150# | 1 | 7.4191 | 0.54213 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.073072 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (DESPACHO – ALIVIO) x Varios | Global | 0 | 0 | 1 | 601.2468 | 6827.4609 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Alivio 6 x 900# - 8 x 150# x 6 x 8'' 900# x 150# | Unidad | 0 | 900# x 150# | 3 | 106.8356 | 17520.0963 | 6401.6337 | IMPORTADO | 1 | 1 | 163.9912 | 59.9204
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 2 | 788.8026 | 12760.6941 | 4386.8246 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.1773 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1 | 365.9118 | 3208.8324 | 2034.9717 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.7694 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1 | 189.9299 | 4044.919 | 1444.1841 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.2969 | 7.6038
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 343.6544 | 4018.5108 | 2545.577 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.6935 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 147.7892 | 1208.2777 | 1094.73 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1757 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 1 | 44.4215 | 1125.4859 | 329.0466 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.3365 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 4 | 458.2059 | 2809.887 | 2548.2533 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.1324 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 569.7897 | 5364.7218 | 3168.8123 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4153 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 6 | 78.3461 | 539.0483 | 580.3388 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 35.6119 | 422.6774 | 263.7904 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos Despacho Alivio | Unidad | 0 | 0 | 6 | 213.6711 | 30739.0615 | 11968.3921 | IMPORTADO | 1 | 1 | 143.8616 | 56.0131
CORRECTO | Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración horizontal para evacuación del tanque de relevo y la reinyección del producto al sistema; para combustibles liquidos @ 700 GPM - 350 psi. Alimentación del motor 480 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 6" x 300# | Unidad | 0 | 150# | 1 | 83.0943 | 57061.2734 | 18529.3354 | IMPORTADO | 1 | 1 | 686.7048 | 222.9916

## 1.3.3 Sistema de Tea (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
Elememnto |  | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización equipos a pesos | Precio Unitario COP$2024
1.3.3 | Sistema de Tea
1.3.3.1 | Estructura Metálica | Torre en acero estructural autosoportada | 1 | 1 | GB | 57759.9254 | 253285862.3544 | 57759.9254 | 253285862.3544 | 1 | 253285862.3544
1.3.3.2 | Tanque amortiguador | Sistema de amortiguación de presión de disparpos y separación de líquidos | 1 | 1 | EA | 37647.0942 | 165088106.7132 | 37647.0942 | 165088106.7132 | 1 | 165088106.7132
1.3.3.3 | Sellos - Tanque de sello | Sistema de sellado retrollama y retroflujo | 1 | 1 | GB | 23207.1129 | 101766641.1245 | 23207.1129 | 101766641.1245 | 1 | 101766641.1245
1.3.3.4 | Tip | Quemadores de llama abierta con piloto de funcionamiento intermitente | 1 | 1 | EA | 8911.5313 | 39078390.1918 | 8911.5313 | 39078390.1918 | 1 | 39078390.1918
1.3.3.5 | Sistema de Ignición | Sistema de ignición de llama eléctrico, con respaldo de baterías | 1 | 1 | EA | 4161.7794 | 18250021.7184 | 4161.7794 | 18250021.7184 | 1 | 18250021.7184
1.3.3.6 | Obra Civil (Cimentación, soportería y Piso) | Zapatas y Placa base de la torre en concreto reforzado de 3,000 psi | 1 | 1 | GB | 5388.3733 | 23628818.0697 | 5388.3733 | 23628818.0697 | 1 | 23628818.0697
1.3.3.7 | Instrumentación | Sensores de nivel y de temperatura; controles automáticos | 1 | 1 | GB | 12027.2203 | 52741149.3831 | 12027.2203 | 52741149.3831 | 1 | 52741149.3831
|  |  | TOTAL SISTEMA TEA |  |  |  |  | 127525.6639 | 653838989.5551
Note on P13: Indexador va a pesos, fact mano de obra esta en dólares

## 1.4.1 Control de presión (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización materiales | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 12'' | Metro lineal | STD | 0 | 48 | 1053.354 | 2474.9926 | 3633.3654 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3496 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 6 | 66.2284 | 2717.8657 | 1664.5824 | IMPORTADO | 1 | 1 | 41.0378 | 25.134
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 37.691 | 572.0047 | 238.6703 | IMPORTADO | 1 | 1 | 15.1762 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 4 | 22.0761 | 478.036 | 182.4878 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.654 | 8.2663
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 68.9206 | 2172.365 | 798.1393 | IMPORTADO | 1 | 1 | 31.5198 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Reduccion concentrica 0,375 x 12 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 8.8852 | 477.8494 | 123.4569 | IMPORTADO | 1 | 1 | 53.7806 | 13.8947
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 ¾'' | Junta | 0 | 0 | 2 | 13.1918 | 4.9268 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37348 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' 300# | Junta | 0 | 300# | 6 | 9.2881 | 5.1087 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.55003 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 12'' | Unidad | 0 | 300# | 2 | 1.1871 | 9.1559 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 7.7131 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 6 | 1.7806 | 8.674 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 4.8714 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (CONTROL DE PRESION)x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 64.1013 | 727.903 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 1 | 137.3028 | 1792.5483 | 1021.3554 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.0554 | 7.4387
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 4 | 295.5784 | 2416.5554 | 2189.46 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1757 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 104.4614 | 774.3412 | 590.8509 | IMPORTADO | 1 | 1 | 7.4127 | 5.6562
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos – Control de presión x '' | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629

## 1.5.1 FILTRACIÓN (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos y materiales | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 12'' | Metro lineal | STD | 0 | 12 | 263.3385 | 618.7482 | 908.3413 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3496 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,365 x 10'' | Metro lineal | 40 | 0 | 48 | 860.2356 | 1538.1964 | 2967.2362 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7881 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 24 | 114.6839 | 358.527 | 475.9552 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 48 | 77.6289 | 185.0462 | 322.1715 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 44.1523 | 1811.9105 | 1109.7216 | IMPORTADO | 1 | 1 | 41.0378 | 25.134
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 27.999 | 1479.4056 | 759.9412 | IMPORTADO | 1 | 1 | 52.8378 | 27.1417
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 9.692 | 1182.5607 | 193.4617 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 2.423 | 598.5087 | 120.7625 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 18 | 227.761 | 4202.5722 | 1846.8774 | IMPORTADO | 1 | 1 | 18.4517 | 8.1088
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 11.0381 | 239.018 | 91.2439 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.654 | 8.2663
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 12 | 33.9219 | 745.9674 | 325.3147 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.9908 | 9.5901
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 16 | 18.307 | 462.6154 | 208.51 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.2698 | 11.3896
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 23.6915 | 775.8447 | 296.3092 | IMPORTADO | 1 | 1 | 32.7479 | 12.507
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 0,280 x 10 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 1 | 11.5765 | 252.029 | 144.7875 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.7707 | 12.507
CORRECTO | Materiales | Reduccion concentrica 0,375 x 12 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 9.1535 | 539.718 | 153.2781 | IMPORTADO | 1 | 1 | 58.9629 | 16.7453
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 6 1/4'' | Junta | 0 | 0 | 18 | 92.0736 | 14.951 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.16238 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' | Junta | 0 | 0 | 2 | 3.096 | 1.7029 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.55003 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 10'' | Unidad | 0 | 150# | 18 | 8.0127 | 60.6966 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 7.5751 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 0.59353 | 2.8913 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 4.8714 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 91.9973 | 1044.6757 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 6 | 1066.575 | 7200.3283 | 5931.6206 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.7509 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 1 | 73.8946 | 604.1388 | 547.365 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1757 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 104.4614 | 718.7311 | 773.785 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 35.6119 | 422.6774 | 263.7904 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos filtración | Unidad | 0 | 0 | 7 | 145.4151 | 13332.8903 | 9519.2977 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629
CORRECTO | Equipos | Filtro Vertical tipo Canasta con tapa de acople rápido, para flujo de 2,500 BPH, bridado en entrada y salida en 10" x ANSI 300#, Raised Face 10x10" | Unidad | 0 | 300# | 3 | 1068.3556 | 36717.1462 | 5941.5231 | NACIONAL | 1 | 1 | 34.3679 | 5.5614

## 1.6.1 PATIN MEDICIÓN (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 | 0 | 48 | 606.6836 | 1087.1143 | 2092.6517 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7919 | 3.4493 | 1338.9664 | 1338.9664 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 24 | 114.6839 | 358.527 | 475.9552 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501 | 441.587 | 441.587 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 48 | 77.6289 | 185.0462 | 322.1715 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501 | 227.9159 | 227.9159 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 51.6904 | 3131.3283 | 1478.3205 | IMPORTADO | 1 | 1 | 60.5785 | 28.5995 | 3856.7638 | 3856.7638 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 9.692 | 1182.5607 | 193.4617 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611 | 1456.5248 | 1456.5248 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 2.423 | 598.5087 | 120.7625 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403 | 737.1654 | 737.1654 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 36 | 339.2186 | 5933.0431 | 2148.033 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.4903 | 6.3323 | 7307.5525 | 7307.5525 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 12 | 33.9219 | 745.9674 | 325.3147 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.9908 | 9.5901 | 918.7858 | 918.7858 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 16 | 18.307 | 462.6154 | 208.51 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.2698 | 11.3896 | 569.7897 | 569.7897 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 14.5379 | 547.4283 | 181.8261 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.6552 | 12.507 | 674.2511 | 674.2511 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Reduccion concentrica 0,322 x 12 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 9.1535 | 480.4454 | 106.0029 | IMPORTADO | 1 | 1 | 52.4875 | 11.5806 | 591.7503 | 591.7503 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' 300# | Junta | 0 | 300# | 36 | 87.2276 | 45.6981 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.52389 | 0 | 56.2849 | 56.2849 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 36 | 16.0253 | 78.0664 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 4.8714 | 0 | 96.152 | 96.152 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (Medición) x Varios | Global | 0 | 0 | 1 | 69.1464 | 785.1917 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0 | 967.0972 | 967.0972 | NACIONAL
CORRECTO | Materiales | Valvula de Tapón Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 5 | 592.0471 | 5753.1962 | 3292.5941 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.7175 | 5.5614 | 7086.0405 | 7086.0405 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 4 | 52.2307 | 359.3656 | 386.8925 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074 | 442.6199 | 442.6199 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 35.6119 | 422.6774 | 263.7904 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074 | 520.5992 | 520.5992 | IMPORTADO
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos Medición | Unidad | 0 | 0 | 5 | 103.8679 | 9523.4931 | 6799.4984 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629 | 11729.803 | 11729.803 | IMPORTADO
CORRECTO | Equipos | Filtro para medidor, para flujo de 2,500 BPH, bridado en entrada y salida en 8" x ANSI 300#, Raised Face 8 x 8" | Unidad | 0 | 300# | 2 | 47.4825 | 15001.6086 | 3659.3732 | IMPORTADO | 1 | 1 | 315.9399 | 77.0679 | 18477.0348 | 18477.0348 | IMPORTADO
CORRECTO | Equipos | Enderezador de flujo para medidor tipo turbina, 8" x ANSI 300# Bridado ambos extremos RF 8 x 8" | Unidad | 0 | 300# | 2 | 41.5472 | 634.6506 | 390.3602 | IMPORTADO | 1 | 1 | 15.2754 | 9.3956 | 781.6802 | 781.6802 | IMPORTADO
CORRECTO | Equipos | Medidor de turbina 8" x ANSI 300# R, para 2500 BPH 8 x 8" | Unidad | 0 | 300# | 2 | 17.8059 | 1784.5595 | 330.3105 | IMPORTADO | 1 | 1 | 100.2228 | 18.5506 | 1561.5798 | 1561.5798 | IMPORTADO
CORRECTO | Equipos | Computadores de Flujo (software + hardware), incluye comunicación con sala de control y PC | Unidad | 0 | 0 | 2 | 2 | 103683.1513 | 76329.6244 | IMPORTADO | 1 | 1 | 51841.5757 | 38164.8122 | 90728 | 90728 | IMPORTADO

## 1.6.2 MEDICION DE REFERENCIA (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD /kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 | 0 | 24 | 303.3418 | 543.5572 | 1046.3258 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7919 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 17.2301 | 1043.7761 | 492.7735 | IMPORTADO | 1 | 1 | 60.5785 | 28.5995
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 4 | 37.691 | 659.227 | 238.6703 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.4903 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 14.5379 | 547.4283 | 181.8261 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.6552 | 12.507
CORRECTO | Materiales | Reduccion concentrica 0,322 x 12 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 9.1535 | 480.4454 | 106.0029 | IMPORTADO | 1 | 1 | 52.4875 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' 150# | Junta | 0 | 150# | 8 | 19.3839 | 10.1551 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.52389 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 8 | 3.5612 | 17.3481 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 4.8714 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (MEDICIÓN DE REFERENCIA)x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 20.1801 | 229.1547 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Tapón Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 236.8188 | 2301.2785 | 1317.0376 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.7175 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos – Medición referencia de paso x '' | Unidad | 0 | 0 | 3 | 62.3207 | 5714.0959 | 4079.699 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629
CORRECTO | Equipos | Medidor ultrasónico de fluídos tipo carrete (intrusivo), 8" x 300# con capacidad para 5,000 BPH | Unidad | 0 | 300# | 4 | 4 | 474276.593 | 147005.3719 | IMPORTADO | 1 | 1 | 118569.1483 | 36751.343

## 1.7 SISTEMA DE MARCACIÓN (hidden)
[9 empty] | equipos | montaje
[6 empty] | TRM | 4385.1487 |  | 60% | 40%
| Elememnto | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio equipos Total USD$ | Precio equipos Total COP$ | Montaje COP$ | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | Precio Unitario COP$ | Montaje COP$
1.7 | Sistema de marcación
1.7.1 | Patín de Marcación | Tanque de almacenamiento de Marcador x 2000 Lts | 1 | 1 | EA | 3713.1381 | 16282662.5799 | 3713.1381 | 16282662.5799 | 14717808.1911 | 1 | 1 | 16282662.5799 | 14717808.1911
|  | Bomba dosificadora de Marcador | 1 | 1 | EA | 2784.8535 | 12211996.9349 | 2784.8535 | 12211996.9349 | 11038356.1434 | 1 | 1 | 12211996.9349 | 11038356.1434
|  | Estructuras y elementos de seguridad física del Sistema de Marcación | 1 | 1 | EA | 4744.5653 | 20805624.4077 | 4744.5653 | 20805624.4077 | 18806088.2442 | 1 | 1 | 20805624.4077 | 18806088.2442
|  | Periféricos de montaje y medición | 1 | 1 | EA | 1650.2836 | 7236738.9244 | 1650.2836 | 7236738.9244 | 6541248.085 | 1 | 1 | 7236738.9244 | 6541248.085
[5 empty] | TOTAL 1.7 MATERIALES SISTEMA DE MARCACION |  |  | 12892.8405 | 56537022.847 | 11653.7668
[5 empty] | TOTAL 1.7 SISTEMA DE MARCACION |  |  | 21488.0675 | 94228371.4116

## 1.8.1 UNIDAD BOOSTER (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 16'' | Metro lineal | 30 | 0 | 72 | 1994.6739 | 4649.2852 | 5879.9776 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3308 | 2.9478
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 12'' | Metro lineal | STD | 0 | 72 | 1580.031 | 3712.4889 | 5450.0481 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3496 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,365 x 10'' | Metro lineal | 40 | 0 | 96 | 1720.4712 | 3076.3927 | 5934.4724 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7881 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 | 0 | 96 | 1213.3671 | 2174.2287 | 4185.3033 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7919 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 36 | 172.0259 | 537.7905 | 713.9328 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 120 | 194.0724 | 462.6154 | 805.4288 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD | 0 | 1 | 18.307 | 572.0047 | 188.2436 | IMPORTADO | 1 | 1 | 31.2451 | 10.2826
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 3 | 33.1142 | 1358.9329 | 832.2912 | IMPORTADO | 1 | 1 | 41.0378 | 25.134
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A235 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 83.997 | 4438.2169 | 1016.6437 | IMPORTADO | 1 | 1 | 52.8378 | 12.1033
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A235 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 51.6904 | 3131.3283 | 659.2288 | IMPORTADO | 1 | 1 | 60.5785 | 12.7534
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 9.692 | 1182.5607 | 193.4617 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 2.423 | 598.5087 | 120.7625 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 2 | 37.9602 | 722.3547 | 302.5761 | IMPORTADO | 1 | 1 | 19.0293 | 7.9709
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 6 | 113.0729 | 1716.0142 | 716.011 | IMPORTADO | 1 | 1 | 15.1762 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 9 | 67.8437 | 379.4892 | 429.6066 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5.5936 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 15 | 141.3411 | 2472.1013 | 895.0138 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.4903 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 9 | 19.3839 | 559.4756 | 457.0555 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 9 | 25.4414 | 559.4756 | 243.986 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.9908 | 9.5901
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 10.4996 | 346.9616 | 443.6485 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 12 | 13.7303 | 346.9616 | 156.3825 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.2698 | 11.3896
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 16'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 2 | 47.6521 | 813.4322 | 678.7908 | IMPORTADO | 1 | 1 | 17.0702 | 14.2447
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 47.9214 | 642.8427 | 718.8049 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.4145 | 14.9997
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 20'' | Unidad | STD | 0 | 1 | 49.6713 | 647.6616 | 507.25 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.039 | 10.2121
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 16'' | Unidad | STD | 0 | 2 | 53.8442 | 900.6544 | 593.8537 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.727 | 11.0291
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A 234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 1 | 17.2301 | 543.0913 | 199.5348 | IMPORTADO | 1 | 1 | 31.5198 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 16 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 3 | 97.7273 | 1088.3257 | 1077.8444 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.1364 | 11.0291
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 12 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 3 | 56.9403 | 793.1014 | 691.2784 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.9287 | 12.1404
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 5 1/2'' | Junta | 0 | 0 | 2 | 8.3459 | 3.4296 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.41094 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 ¾'' | Junta | 0 | 0 | 5 | 32.9796 | 12.3171 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37348 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 4 ¾'' | Junta | 0 | 0 | 9 | 18.1724 | 10.6231 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.58457 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' | Junta | 0 | 0 | 15 | 36.3448 | 19.1806 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.52774 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 16'' | Unidad | 0 | 0 | 2 | 1.1871 | 9.6378 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1191 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 12'' | Unidad | 0 | 300# | 7 | 4.1547 | 32.0458 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 7.7131 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 10'' | Unidad | 0 | 150# | 9 | 4.0063 | 30.3483 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 7.5751 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x 8'' | Unidad | 0 | 300# | 15 | 6.6772 | 32.5276 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 4.8714 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") BOMBAS BOSTER x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 399.4463 | 4535.9143 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 1 | 242.1606 | 2346.6874 | 1346.7452 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.6906 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 3 | 504.798 | 3421.0374 | 2807.3697 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.777 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 3 | 355.2282 | 2287.3509 | 1975.5564 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.4391 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 3 | 355.2282 | 1909.7344 | 1975.5564 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5.3761 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 104.4614 | 718.7311 | 773.785 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 71.2237 | 845.3548 | 527.5807 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos – BOMBAS BOSTER x '' | Unidad | 0 | 0 | 7 | 145.4151 | 13332.8903 | 9519.2977 | IMPORTADO | 1 | 1 | 91.6885 | 65.4629
CORRECTO | Equipos rotativos | Paquete Bomba Booster | Unidad | 0 |  | 3 | 19364.3836 | 1150209.2966 | 212196.8568 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1150209.2966 | 10.9581

## 1.9.1 UNIDAD PRINCIPAL (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,375 x 12'' | Metro lineal | STD | 0 | 48 | 1053.354 | 2474.9926 | 3633.3654 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3496 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,365 x 10'' | Metro lineal | 40 | 0 | 48 | 860.2356 | 1538.1964 | 2967.2362 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7881 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 8'' | Metro lineal | XS | 0 | 48 | 922.1352 | 2162.7272 | 3180.7485 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3453 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 12'' | Metro lineal | XS | 0 | 240 | 6950.9918 | 16332.9323 | 38362.0209 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3497 | 5.5189
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 36 | 172.0259 | 537.7905 | 713.9328 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,337 x 4'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 238.7775 | 564.5704 | 990.9616 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3644 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 36 | 58.2217 | 138.7846 | 241.6286 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,218 x 2'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 80.0198 | 234.5122 | 332.0941 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.9307 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 83.997 | 4438.2169 | 2279.8236 | IMPORTADO | 1 | 1 | 52.8378 | 27.1417
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,500 x 8'' | Unidad | XS | 0 | 12 | 69.459 | 4759.1564 | 2582.4412 | IMPORTADO | 1 | 1 | 68.5174 | 37.1793
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,337 x 4'' | Unidad | XS | 0 | 12 | 13.7303 | 1642.2848 | 614.6036 | IMPORTADO | 1 | 1 | 119.6105 | 44.7627
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,218 x 2'' | Unidad | XS | 0 | 12 | 3.2307 | 549.3558 | 181.3077 | IMPORTADO | 1 | 1 | 170.0448 | 56.1211
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 14.5379 | 1773.8411 | 290.1925 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 18 | 2.423 | 598.5087 | 120.7625 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 37.691 | 572.0047 | 238.6703 | IMPORTADO | 1 | 1 | 15.1762 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 15 | 189.8009 | 3502.1435 | 1539.0645 | IMPORTADO | 1 | 1 | 18.4517 | 8.1088
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 12 | 33.9219 | 745.9674 | 325.3147 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.9908 | 9.5901
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 16 | 18.307 | 462.6154 | 208.51 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.2698 | 11.3896
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 6 | 300.4507 | 2716.4201 | 1902.5435 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.0411 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 15 | 377.5826 | 2472.1013 | 2390.9653 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.5472 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 12 | 82.3817 | 1642.2848 | 949.9992 | IMPORTADO | 1 | 1 | 19.9351 | 11.5317
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 16 | 32.3065 | 948.3617 | 448.1825 | IMPORTADO | 1 | 1 | 29.3551 | 13.8728
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 12'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 47.9214 | 642.8427 | 718.8049 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.4145 | 14.9997
CORRECTO | Materiales | Brida Ciega, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 2 | 106.0731 | 1005.2248 | 875.0844 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4767 | 8.2498
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,375 x 12'' | Unidad | STD | 0 | 1 | 17.2301 | 543.0913 | 199.5348 | IMPORTADO | 1 | 1 | 31.5198 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 21.1339 | 299.9772 | 244.7419 | IMPORTADO | 1 | 1 | 14.1942 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,375 x 12 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 3 | 56.9403 | 916.5568 | 659.4003 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.0968 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 8'' | Unidad | XS | 0 | 3 | 66.6322 | 756.81 | 771.6386 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.358 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 10'' 900# | Junta | 0 | 900# | 5 | 100.9579 | 11.802 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.1169 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 x 6 1/4'' 300# | Junta | 0 | 300# | 12 | 61.3824 | 10.0289 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.16338 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 8 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 12 | 129.2261 | 26.0416 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.20152 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 4 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 18 | 36.3448 | 21.1124 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.58089 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7/8 x 5 1/2'' 150# | Junta | 0 | 150# | 15 | 36.3448 | 19.0409 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.52389 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 300# (BOMBAS PRINCIPALES) | Global | 0 | 300# | 1 | 29.6765 | 2.8913 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.097429 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 900# | Global | 0 | 900# | 1 | 29.6765 | 3.6142 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.12179 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (BOMBAS PRINCIPALES) x Varios | Global | 0 | 0 | 1 | 605.6983 | 6878.0097 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1 | 394.4013 | 6380.347 | 2193.4123 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.1773 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 3 | 533.2875 | 3600.1641 | 2965.8103 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.7509 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 569.7897 | 12134.757 | 4332.5523 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.2969 | 7.6038
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 569.7897 | 5364.7218 | 3168.8123 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4153 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 104.4614 | 718.7311 | 773.785 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 71.2237 | 845.3548 | 527.5807 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos Bombas | Unidad | 0 | 0 | 7 | 186.9622 | 26896.6788 | 10472.3431 | IMPORTADO | 1 | 1 | 143.8616 | 56.0131
CORRECTO | Equipos Rotativos | Paquete Bomba Principal | Unidad | 0 |  | 3 | 91719.7159 | 5866475.5566 | 1475645.4352 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5866475.5566 | 16.0886

## 1.10.1 LINEA DE DESPACHO (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,500 x 12'' | Metro lineal | XS | 0 | 24 | 695.0992 | 1633.2932 | 3836.2021 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3497 | 5.5189
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono API 5LX 60 0,432 x 6'' | Metro lineal | XS | 0 | 60 | 758.9067 | 1780.7274 | 4403.7648 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3464 | 5.8028
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,500 x 8'' | Metro lineal | XS | 0 | 12 | 151.6753 | 355.7313 | 523.1783 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3453 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,337 x 4'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 238.7775 | 564.5704 | 990.9616 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3644 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,218 x 2'' | Metro lineal | XS | 0 | 36 | 80.0198 | 234.5122 | 332.0941 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.9307 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,322 x 8'' | Metro lineal | 40 | 0 | 500 | 6319.6203 | 11324.1077 | 21798.4547 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.7919 | 3.4493
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | Metro lineal | 40 | 0 | 250 | 2099.9775 | 4940.2351 | 7842.4716 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3525 | 3.7346
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 60 | 286.7099 | 896.3174 | 1189.888 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 60 | 97.0362 | 231.3077 | 402.7144 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS | 0 | 4 | 54.3827 | 2033.5804 | 1424.9487 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.3939 | 26.2023
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 14 | 60.3055 | 3653.2163 | 1724.7073 | IMPORTADO | 1 | 1 | 60.5785 | 28.5995
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,432 x 6'' | Unidad | XS | 0 | 8 | 24.7683 | 1713.6047 | 702.3662 | IMPORTADO | 1 | 1 | 69.1853 | 28.3574
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 8 | 16.1533 | 1385.9188 | 462.1365 | IMPORTADO | 1 | 1 | 85.7981 | 28.6095
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,337 x 4'' | Unidad | XS | 0 | 8 | 9.1535 | 1094.8566 | 409.7357 | IMPORTADO | 1 | 1 | 119.6105 | 44.7627
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,218 x 2'' | Unidad | XS | 0 | 12 | 3.2307 | 549.3558 | 181.3077 | IMPORTADO | 1 | 1 | 170.0448 | 56.1211
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 8 | 6.4613 | 788.3738 | 128.9745 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 12 | 1.6153 | 399.0058 | 80.5083 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 6 | 300.4507 | 2716.4201 | 1902.5435 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.0411 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 75.5165 | 494.4203 | 478.1931 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.5472 | 6.3323
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 6 | 88.843 | 1309.78 | 749.0902 | IMPORTADO | 1 | 1 | 14.7426 | 8.4316
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 10 | 55.1903 | 1195.0899 | 456.2195 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.654 | 8.2663
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 86.1507 | 2355.4836 | 1156.2416 | IMPORTADO | 1 | 1 | 27.3414 | 13.4211
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 8 | 54.9211 | 1094.8566 | 633.3328 | IMPORTADO | 1 | 1 | 19.9351 | 11.5317
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 12 | 24.2299 | 711.2712 | 336.1368 | IMPORTADO | 1 | 1 | 29.3551 | 13.8728
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 25.8452 | 745.9674 | 609.4073 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 16 | 13.9995 | 462.6154 | 591.5314 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,500 x 12'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 21.1339 | 299.9772 | 244.7419 | IMPORTADO | 1 | 1 | 14.1942 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 8'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 22.2107 | 252.27 | 257.2129 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.358 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,500 x 12 x 6'' | Unidad | XS | 0 | 1 | 22.2107 | 252.27 | 257.2129 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.358 | 11.5806
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,322 x 8'' | Unidad | STD | 0 | 4 | 29.0759 | 1094.8566 | 363.6522 | IMPORTADO | 1 | 1 | 37.6552 | 12.507
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 10'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 121.1495 | 14.1624 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.1169 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 3/8 x 8 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 2 | 21.5377 | 4.3403 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.20152 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 7 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 40.3832 | 15.2254 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37702 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 5'' 300# | Junta | 0 | 300# | 5 | 7.7401 | 4.2573 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.55003 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (LINEA DESPACHO) | Junta | 0 | 150# | 12 | 10.5055 | 23.1745 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.2059 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 1 1/8 x 6 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 6 | 20.1916 | 7.6127 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.37702 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7 1/8 x 5 3/4'' 900# | Junta | 0 | 900# | 8 | 10.7688 | 4.3296 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.40205 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 6 | 3.2307 | 2.8639 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.88648 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 1/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 10 | 2.0192 | 1.5902 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.78755 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 900# | Global | 0 | 900# | 1 | 29.6765 | 3.6142 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.12179 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 300# (DESPACHO ALIVIO) | Global | 0 | 300# | 1 | 2.9677 | 0.28913 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.097429 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (ALIVIO RELEVO) | Global | 0 | 150# | 1 | 7.4191 | 0.54213 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.073072 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (DESPACHO – ALIVIO) x Varios | Global | 0 | 0 | 1 | 601.2468 | 6827.4609 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Alivio 6 x 900# - 8 x 150# x 6 x 8'' 900# x 150# | Unidad | 0 | 900# x 150# | 3 | 106.8356 | 17520.0963 | 6401.6337 | IMPORTADO | 1 | 1 | 163.9912 | 59.9204
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 2 | 788.8026 | 12760.6941 | 4386.8246 | IMPORTADO | 1 | 1 | 16.1773 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 12'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1 | 365.9118 | 3208.8324 | 2034.9717 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.7694 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 1 | 189.9299 | 4044.919 | 1444.1841 | IMPORTADO | 1 | 1 | 21.2969 | 7.6038
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 343.6544 | 4018.5108 | 2545.577 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.6935 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 2 | 147.7892 | 1208.2777 | 1094.73 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.1757 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 300# | Unidad | 0 | 300# | 1 | 44.4215 | 1125.4859 | 329.0466 | IMPORTADO | 1 | 1 | 25.3365 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 4 | 458.2059 | 2809.887 | 2548.2533 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.1324 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de Cheque Flanchada Rise Face, paso completo x 8'' 900# | Unidad | 0 | 900# | 3 | 569.7897 | 5364.7218 | 3168.8123 | IMPORTADO | 1 | 1 | 9.4153 | 5.5614
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 6 | 78.3461 | 539.0483 | 580.3388 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.8803 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de compuerta WE paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 8 | 35.6119 | 422.6774 | 263.7904 | IMPORTADO | 1 | 1 | 11.869 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos Despacho Alivio | Unidad | 0 | 0 | 6 | 213.6711 | 30739.0615 | 11968.3921 | IMPORTADO | 1 | 1 | 143.8616 | 56.0131
CORRECTO | Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración horizontal para evacuación del tanque de relevo y la reinyección del producto al sistema; para combustibles liquidos @ 700 GPM - 350 psi. Alimentación del motor 480 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 6" x 300# | Unidad | 0 | 150# | 1 | 83.0943 | 57061.2734 | 18529.3354 | IMPORTADO | 1 | 1 | 686.7048 | 222.9916

## 2.1.1 SISTEMA SUMIDERO (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | Metro lineal | 40 | 0 | 600 | 5039.946 | 11856.5642 | 18821.9319 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3525 | 3.7346
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | Metro lineal | 40 | 0 | 240 | 1146.8394 | 3585.2697 | 4759.552 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | Metro lineal | 40 | 0 | 120 | 194.0724 | 462.6154 | 805.4288 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 10 | 20.1916 | 1732.3985 | 577.6706 | IMPORTADO | 1 | 1 | 85.7981 | 28.6095
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 20 | 16.1533 | 1970.9345 | 322.4361 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 20 | 2.6922 | 665.0097 | 134.1806 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 20 | 67.3064 | 2187.8223 | 885.6166 | IMPORTADO | 1 | 1 | 32.5054 | 13.158
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 20 | 43.0754 | 1243.279 | 1015.6789 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 20 | 17.4994 | 578.2693 | 739.4142 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 8 | 31.2197 | 2399.0553 | 401.4772 | IMPORTADO | 1 | 1 | 76.8442 | 12.8597
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,237 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 10 | 17.4994 | 1696.2566 | 316.9177 | IMPORTADO | 1 | 1 | 96.9324 | 18.1102
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,280 x 6 x 4'' | Unidad | STD | 0 | 10 | 34.9987 | 2574.4602 | 441.2493 | IMPORTADO | 1 | 1 | 73.5587 | 12.6076
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,237 x 4 x 2'' | Unidad | STD | 0 | 20 | 30.9604 | 3055.1895 | 486.9384 | IMPORTADO | 1 | 1 | 98.6805 | 15.7278
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/3 x 4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 10 | 8.0766 | 7.5795 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.93845 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 10 | 5.3844 | 4.7732 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.88648 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (SIS. RECU. DE PRODUCTO) | Junta | 0 | 150# | 10 | 2.018 | 3.0288 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.5009 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SUMIDERO) | Global | 0 | 150# | 1 | 7.4191 | 0.54213 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.073072 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SIST. RECP. PRODUCTO) x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 334.1579 | 3794.5316 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 6 | 141.3435 | 832.7218 | 1046.9839 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5.8915 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 6 | 88.843 | 776.3265 | 658.0931 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.7382 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 2'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 10 | 61.9209 | 245.7645 | 458.671 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.969 | 7.4074
CORRECTO | Equipos | Tanque de sumidero en Acero al Carbono de 100Bls de Capacidad, en lámina A283 Gr. C, para instalación subterránea, con toma de succión para bomba en 3" x ANSI 150# y Manhole deinspección de 50 x 50 cm. | Unidad | 0 | 150# | 1 | 534.1778 | 8904.4174 | 5984.9815 | NACIONAL | 1 | 1 | 16.6694 | 11.2041
CORRECTO | Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración Vertical para evacuación del sumidero; para combustibles liquidos @ 200 GPM - 30 psi. Alimentación del motor 220 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 4" x 150# 4" | Unidad | 0 | 150# | 1 | 83.0943 | 45270.0811 | 18248.8643 | NACIONAL | 1 | 1 | 544.8035 | 219.6162

## 2.2.1 SIST. AGUA-ACEITE (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | ML | 40 |  | 500 | 4199.955 | 9880.4701 | 15684.9433 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3525 | 3.7346
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,237 x 4'' | ML | 40 |  | 400 | 1911.3991 | 5975.4495 | 7932.5867 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.1262 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,154 x 2'' | ML | 40 |  | 100 | 161.727 | 385.5129 | 671.1907 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.3837 | 4.1501
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | EA | STD |  | 10 | 20.1916 | 1732.3985 | 577.6706 | IMPORTADO | 1 | 1 | 85.7981 | 28.6095
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,237 x 4'' | EA | STD |  | 16 | 12.9226 | 1576.7476 | 257.9489 | IMPORTADO | 1 | 1 | 122.0146 | 19.9611
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,154 x 2'' | EA | STD |  | 16 | 2.1538 | 532.0078 | 107.3445 | IMPORTADO | 1 | 1 | 247.0125 | 49.8403
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 150# | EA |  | 150# | 20 | 67.3064 | 2187.8223 | 885.6166 | IMPORTADO | 1 | 1 | 32.5054 | 13.158
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | EA |  | 150# | 12 | 25.8452 | 745.9674 | 609.4073 | IMPORTADO | 1 | 1 | 28.8629 | 23.5791
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 2'' 150# | EA |  | 150# | 12 | 10.4996 | 346.9616 | 443.6485 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.0451 | 42.2538
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,280 x 6'' | EA | STD |  | 8 | 31.2197 | 2399.0553 | 401.4772 | IMPORTADO | 1 | 1 | 76.8442 | 12.8597
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,237 x 4'' | EA | STD |  | 10 | 17.4994 | 1696.2566 | 316.9177 | IMPORTADO | 1 | 1 | 96.9324 | 18.1102
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,280 x 6 x 4'' | EA | STD |  | 10 | 34.9987 | 2574.4602 | 441.2493 | IMPORTADO | 1 | 1 | 73.5587 | 12.6076
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,237 x 4 x 2'' | EA | STD |  | 20 | 30.9604 | 3055.1895 | 486.9384 | IMPORTADO | 1 | 1 | 98.6805 | 15.7278
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/3 x 4'' 150# | JT |  | 150# | 6 | 4.846 | 4.5477 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.93845 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | JT |  | 150# | 6 | 3.2307 | 2.8639 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.88648 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4 1/4'' 150# (SIS. RECU. DE PRODUCTO) | JT |  | 150# | 10 | 2.018 | 3.0288 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.5009 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SISTEMA SEP. AGUA-ACEITE) | GB |  | 150# | 1 | 7.4191 | 0.54213 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.073072 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SIST. SEPARAC. AGUA-ACEITE) x Varios'' | GB |  |  | 1 | 327.3323 | 3717.0234 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.3555 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 150# | EA |  | 150# | 3 | 70.6717 | 416.3609 | 523.492 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5.8915 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 4'' 150# | EA |  | 150# | 3 | 44.4215 | 388.1633 | 329.0466 | IMPORTADO | 1 | 1 | 8.7382 | 7.4074
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 2'' 150# | EA |  | 150# | 10 | 61.9209 | 245.7645 | 458.671 | IMPORTADO | 1 | 1 | 3.969 | 7.4074
CORRECTO | Equipos | Separador API completo, estructura en concreto de 3000 psi, barandas y pasarelas en acero estructural, flauta de recolección a foso bomba en tubo de acero 8"; con todos sus aditamentos | GB |  | 150# | 1 | 0 | 0 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 16.6694 | 14.2063
CORRECTO | Equipos | Paquete Bomba - Motor configuración Vertical para evacuación del separador API; para combustibles liquidos @ 200 GPM - 30 psi. Alimentación del motor 220 V, 60 Hz. Descarga Bridada RF 4" x 150# 4" | EA |  | 150# | 1 | 83.0943 | 12710.0733 | 4384.3927 | NACIONAL | 1 | 1 | 152.9596 | 52.764

## 2.3.2 UNIDADES CONTRA INCENDIOS (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | $TOTAL USD/kg 2024 | $TOTAL MONTAJE USD/kg 2024
CORRECTO | Equipos | Paquete: Bomba de Agua Contraincendios - Motor Eléctrico - Controlador, montada sobre patín en acero al carbono estructural, Caudal 2,500 GPM @ 180 psi, succión bridada RF 12" x 150#, descarga bridada RF 10" x 150# 10 x 12" | Unidad | 800 | 150# | 1 | 237.4124 | 54966.5802 | 29931.8321 | IMPORTADO | 1 | 1 | 231.5237 | 126.0753
CORRECTO | Equipos | Paquete: Bomba de Agua Contraincendios - Motor Diesel - Controlador, montada sobre patín en acero al carbono estructural, Caudal 2,500 GPM @ 180 psi, succión bridada RF 12" x 150#, descarga bridada RF 10" x 150# 10 x 12" | Unidad | 1200 | 150# | 1 | 356.1185 | 68934.5126 | 44416.9407 | IMPORTADO | 1 | 1 | 193.5718 | 124.7252
CORRECTO | Equipos | Bomba Jockey NFPA 20, presión de descarga 190 psi | Unidad | 80 | 150# | 1 | 40.6569 | 24711.0308 | 6592.2143 | NACIONAL | 1 | 1 | 607.7948 | 162.1427

## 2.3.(3-6) DETECCION Y ALARMA (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | Costo unitario por USD/ kg 2024 | Costo unitario de montaje por USD/kg2024
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,365 x 10'' | Metro lineal | 40 | 0 | 3000 | 53764.7237 | 100440.1851 | 213065.606 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.8681 | 3.9629
CORRECTO | Materiales | Tubería Acero al Carbono ASTM A53 Gr. B 0,280 x 6'' | Metro lineal | 40 | 0 | 3100 | 26039.721 | 64000.742 | 111726.4124 | IMPORTADO | 1 | 1 | 2.4578 | 4.2906
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 36 | 251.9909 | 13910.588 | 7857.8494 | IMPORTADO | 1 | 1 | 55.2027 | 31.1831
CORRECTO | Materiales | Codo 90o A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 36 | 72.6897 | 6515.7738 | 2389.2632 | IMPORTADO | 1 | 1 | 89.6382 | 32.8694
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 10'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 24 | 180.9166 | 1057.2651 | 1316.197 | IMPORTADO | 1 | 1 | 5.8439 | 7.2752
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 6'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 60 | 201.9192 | 6857.2347 | 3052.4476 | IMPORTADO | 1 | 1 | 33.9603 | 15.1172
CORRECTO | Materiales | Brida Welding Neck, Rise Face A105 x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 68 | 146.4563 | 4416.3474 | 3967.4965 | IMPORTADO | 1 | 1 | 30.1547 | 27.09
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,365 x 10'' | Unidad | STD | 0 | 36 | 426.4462 | 14590.2585 | 6127.7198 | IMPORTADO | 1 | 1 | 34.2136 | 14.3693
CORRECTO | Materiales | Tee Recta A234 0,280 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 15 | 58.537 | 4699.5604 | 864.8551 | IMPORTADO | 1 | 1 | 80.2836 | 14.7745
CORRECTO | Materiales | Tee Reduccion A234 0,365 x 10 x 6'' | Unidad | STD | 0 | 36 | 416.7655 | 11491.2724 | 5988.6156 | IMPORTADO | 1 | 1 | 27.5725 | 14.3693
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 7 1/8 x 4 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 24 | 48.4321 | 64.943 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.3409 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 3/4 x 4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 50 | 40.3601 | 40.8105 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 1.0112 | 0
CORRECTO | Materiales | Esparragos ASTM A193 Gr. B7 + Tuercas A194 2H x 5/8 x 3 3/4'' 150# | Junta | 0 | 150# | 68 | 36.6141 | 33.9104 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.92616 | 0
CORRECTO | Materiales | Empaques espirometalicos x Varios'' 150# (SISTEMA CONTRA INCENDIOS) | Global | 0 | 150# | 1 | 29.6765 | 2.2656 | 0 | IMPORTADO | 1 | 1 | 0.076342 | 0
CORRECTO | Materiales | Accesorios menores de tubería (D<2") (SISTEMA CONTRA INCENDIOS) x Varios'' | Global | 0 | 0 | 1 | 817.153 | 9694.5029 | 0 | NACIONAL | 1 | 1 | 11.8638 | 0
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 10'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 734.9736 | 9829.5447 | 4696.0735 | IMPORTADO | 1 | 1 | 13.374 | 6.3894
CORRECTO | Materiales | Valvula de Compuerta Flanchada Rise Face, paso completo x 6'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 12 | 282.6869 | 1739.9856 | 2405.754 | IMPORTADO | 1 | 1 | 6.1552 | 8.5103
CORRECTO | Materiales | Valvula de Bola Flanchada RF, paso completo x 4'' 150# | Unidad | 0 | 150# | 44 | 846.9211 | 10900.1443 | 7207.5639 | IMPORTADO | 1 | 1 | 12.8703 | 8.5103
CORRECTO | Materiales | Actuadores Electricos (SISTEMAS CONTRA INCENDIOS) | Unidad | 0 | 0 | 6 | 89.0296 | 8528.3535 | 13199.0235 | IMPORTADO | 1 | 1 | 95.7923 | 148.2543
CORRECTO | Equipos | Monitores de agua contraincendio RF 4" x 150#, con boquilla de caudal graduable @ 250 y 350 GPM 4" | Unidad | 50 | 150# | 26 | 385.7951 | 40551.4295 | 12950.2104 | NACIONAL | 1 | 1 | 105.1113 | 33.5676
CORRECTO | Equipos | Monitores de espuma contraincendio RF 4" x 150#, con boquilla de caudal graduable @ 250 y 350 GPM 4" | Unidad | 50 | 150# | 8 | 118.7062 | 13980.1017 | 3984.6801 | IMPORTADO | 1 | 1 | 117.7706 | 33.5676
CORRECTO | Equipos | Base para monitor RF 6" x 150#, con reducción a RF 4" x 150#, con dos salidas de 2 1/2" para conexión de mangueras 6 x 4" | Unidad | 25 | 150# | 34 | 252.2506 | 30707.0342 | 6772.6859 | NACIONAL | 1 | 1 | 121.7322 | 26.849
CORRECTO | Equipos | Hidrante de columna húmeda bridados RF 6" x 150#, con dos salidas 2 1/2" y una salida para bomberos. | Unidad | 0 | 150# | 6 | 213.6711 | 3291.6132 | 1628.2595 | NACIONAL | 1 | 1 | 15.405 | 7.6204
CORRECTO | Equipos | Válvua de Diluvio bridada RF 3" x 150# tipo DV5A 3" | Unidad | 25 | 150# | 2 | 14.8383 | 2239.8916 | 1053.7509 | IMPORTADO | 1 | 1 | 150.9537 | 71.0157
CORRECTO | Equipos | Elementos varios de protección contraincendios, tales como: Gabinetes dotados, mangueras, boquillas, extintores, trajes de bombero, etc. | Global | 3000 | 0 | 1 | 890.2964 | 22816.6781 | 18809.8225 | NACIONAL | 1 | 1 | 25.6282 | 21.1276
CORRECTO | Equipos | Central de alarmas (Sistema Fire & Gas) | Global | 200 | 0 | 1 | 59.3531 | 40351.3449 | 1439780.1231 | IMPORTADO | 1 | 1 | 679.8525 | 24257.8795
CORRECTO | Equipos | Elementos de Detección: calor, humo, gas, llama | Global | 300 | 0 | 1 | 89.0296 | 27397.5526 | 1059425.0386 | IMPORTADO | 1 | 1 | 307.7352 | 11899.6896

## 2.3.(7-8) Extinción gas y espum (hidden)
OK | TIPO MATERIAL | MATERIAL | UNIDAD | SCHEDULLE | ANSI | CANTIDAD | PESO TOTAL (Kg) | $TOTAL USD | $TOTAL MONTAJE USD | ORIGEN | Indice actualización | Costo unitario por kg | Costo unitario de montaje por Kg
CORRECTO | Equipos | Equipo proporcionador de espuma al 3% Y 6% tipo estacionario (fijo), con tanque para concentrado de 1200 galones, montado sobre patín en acero al carbono estructural 6" | Unidad | 1000 | 150# | 1 | 296.7655 | 65069.5534 | 21148.3251 | IMPORTADO | 1 | 219.2626 | 71.2628
CORRECTO | Equipos | Sistema completo de extinción de Gas Inerte tipo INERGEN IG 541 para instalaciones electricas y electrónicas de entre 200 y 300 m3 | Global | 1500 | 0 | 2 | 890.2964 | 29296.9557 | 3375581.1915 | IMPORTADO | 1 | 32.907 | 3791.5253

## 2.4 SIST.COMUNICACIONES (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
2.4 | Sistema de Comunicaciones
2.4.1 | Comunicaciones internas vía radio operacionales | Paquete completo de comunicaciones radiales para operación, enlazada con el sistema nacional de comunicaciones de la compañía, con canales dedicados a la operación local; incluye equipos, instalación, arranque y pruebas | 1 | 1 | GB | 54539.6289 | 239164383.1061 | 54539.6289 | 239164383.1061 | 1 | 239164383.1061
2.4.2 | Comunicaciones internas vía teléfono operacionales | Paquete completo de líneas telefónicas públicas, fijas y celulares, dedicadas para la operación y comunicación entre estaciones; incluye derechos de conexión y equipos | 1 | 1 | GB | 54539.6289 | 239164383.1061 | 54539.6289 | 239164383.1061 | 1 | 239164383.1061
2.4.3 | Comunicaciones externas vía teléfono | Paquete completo de líneas telefónicas públicas, fijas y celulares, para comunicación externa con las redes nacionales de comunicaciones con acceso a todos los operadores públicos, para todas las oficinas, salas de reuniones, talleres y campamento militar; con intercomunicación interna de todas las extensiones. Incluye derechos de conexión y equipos | 1 | 1 | GB | 54539.6289 | 239164383.1061 | 54539.6289 | 239164383.1061 | 1 | 239164383.1061
2.4.3 | Comunicaciones operacionales y externas vía Internet | Servicio de comunicación WEB vía banda ancha para transmisión en línea de datos operacionales y conectividad de todas las oficinas de la estación. Incluye derechos de conexión, Cableado estructurado y equipos dedicados, con redundancia para equios dedicados a la operación. | 1 | 1 | GB | 54539.6289 | 239164383.1061 | 54539.6289 | 239164383.1061 | 1 | 239164383.1061
[5 empty] | TOTAL 2.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES |  |  | 218158.5154 | 956657532.4243

## 2.5 SISTEMA ELECTRICO (hidden)
[5 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total MATERIAL Y/O EQUIPO USD$ | Precio Total MATERIAL Y/O EQUIPO Precio Total COP$ | Costo de montaje en COP$ | Costo de montaje en USP$ | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | Precio Unitario COP$2024 | Costo de montaje en COP$2024
2.5 | Sistema Eléctrico
2.5.1 | Subestación Eléctrica | Transformadores de corriente de 200 a 5, para 34,500 V | 6 | EA | 13834.6654 | 60667065.3282 | 83007.9927 | 364002391.9691 | 96401643.652 | 21983.6658 | 1 | 1 | 60667065.3282 | 96401643.652
|  | Trnasformadores de Potencial | 6 | EA | 11682.6064 | 51229966.2771 | 70095.6383 | 307379797.6628 | 78298739.5769 | 17855.4354 | 1 | 1 | 51229966.2771 | 78298739.5769
|  | Interruptor de Potencia | 2 | EA | 36892.4412 | 161778840.8751 | 73784.8824 | 323557681.7503 | 65248949.6474 | 14879.5295 | 1 | 1 | 161778840.8751 | 65248949.6474
|  | Seccionador | 2 | EA | 23057.7757 | 101111775.547 | 46115.5515 | 202223551.0939 | 50899086.661 | 11607.1518 | 1 | 1 | 101111775.547 | 50899086.661
[6 empty] | 374787648.0274 | 339329.8473 | 1197163422.476 | 290848419.5373 | 66325.7825
2.5.2 | Transformador de Media Tensión de 34,5 KV a 6,3 KV | Transformador de media tensión de 34500 V / 6,300 V, Potencia 7,5 MVA | 2 | EA | 430411.8139 | 1887419810.2099 | 860823.6277 | 3774839620.4198 | 610789039.9324 | 139285.8214 | 1 | 1 | 1887419810.2099 | 610789039.9324
2.5.3 | Transformador de Media a baja Tensión de 6,3 KV a 480 V | Transformador de Media a baja Tensión de 6,3 KV a 480 V, Potencia 1,5 MVA | 2 | EA | 116826.0638 | 512299662.7713 | 233652.1275 | 1024599325.5425 | 155027579.6134 | 35352.8671 | 1 | 1 | 512299662.7713 | 155027579.6134
2.5.4 | Transformador de baja Tensión de 480 V a 220V | Transformador de baja Tensión de 480 V a 220V, Potencia 0,5 MVA | 2 | EA | 55338.6618 | 242668261.3127 | 110677.3236 | 485336522.6254 | 82910319.4768 | 18907.0713 | 1 | 1 | 242668261.3127 | 82910319.4768
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Transformador de baja Tensión de 220V a 110 V | Transformador de baja Tensión de 220 V a 110V, Potencia 0,5 MVA | 2 | EA | 46115.5515 | 202223551.0939 | 92231.103 | 404447102.1878 | 78494977.0194 | 17900.1859 | 1 | 1 | 202223551.0939 | 78494977.0194
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | Centro de Control de Motores (CCM) | Gabinete Actuadores Eléctricos (MOVs). Con 30 Interruptores Trifásicos de 480 V, 10 A cada uno | 2 | EA | 38429.6262 | 168519625.9116 | 76859.2525 | 337039251.8232 | 91986301.1946 | 20976.7803 | 1 | 1 | 168519625.9116 | 91986301.1946
|  | Arrancadores suaves para Bombas Booster | 3 | EA | 34432.9451 | 150993584.8168 | 103298.8353 | 452980754.4504 | 119410483.7908 | 27230.6578 | 1 | 1 | 150993584.8168 | 119410483.7908
|  | Arrancadores de Sistemas Auxiliares de Bombas Principales, Trifásicos 480 V | 22 | EA | 4550.0677 | 19952723.7079 | 100101.4904 | 438959921.5745 | 139770118.4552 | 31873.5185 | 1 | 1 | 19952723.7079 | 139770118.4552
|  | Celdas de Alimentación de 480 V | 2 | EA | 41503.9963 | 182001195.9845 | 83007.9927 | 364002391.9691 | 102656712.1332 | 23410.0868 | 1 | 1 | 182001195.9845 | 102656712.1332
|  | Barraje Seguro | 1 | EA | 26132.1458 | 114593345.6199 | 26132.1458 | 114593345.6199 | 27105296.752 | 6181.1579 | 1 | 1 | 114593345.6199 | 27105296.752
|  | Celdas para Medición y Protección y Acople de Barras | 1 | EA | 12912.3544 | 56622594.3063 | 12912.3544 | 56622594.3063 | 13393205.4539 | 3054.2192 | 1 | 1 | 56622594.3063 | 13393205.4539
| Centro de Control de Media Tensión (CMT) | Celdas de Media Tensión para alimentación desde Transformador Principal | 2 | EA | 46115.5515 | 202223551.0939 | 92231.103 | 404447102.1878 | 95665753.2424 | 21815.8515 | 1 | 1 | 202223551.0939 | 95665753.2424
|  | Celdas de Media Tensión para Bombas Principales y Bomba Contraincendio | 6 | EA | 46115.5515 | 202223551.0939 | 276693.3089 | 1213341306.5635 | 348321460.5237 | 79432.0748 | 1 | 1 | 202223551.0939 | 348321460.5237
|  | Celdas de Media Tensión para Acople de Barras | 1 | EA | 46115.5515 | 202223551.0939 | 46115.5515 | 202223551.0939 | 47832876.6212 | 10907.9258 | 1 | 1 | 202223551.0939 | 47832876.6212
[6 empty] | 1299353723.6288 | 1042234.3073 | 3584210219.5886 | 986142208.1672 | 224882.2727
2.5.7 | Cableado de Potencia Cables de fabricación nacional por CENTELSA | Cable Tripolar 4/0 AWG de 8 KV, XLPE | 1200 | ML | 57.4039 | 251724.4375 | 68884.6251 | 302069324.9935 | 76532602.5939 | 17452.6812 | 1 | 1 | 251724.4375 | 76532602.5939
|  | Cable 250 MCM x 600 V | 2400 | ML | 34.4423 | 151034.6625 | 82661.5502 | 362483189.9922 | 95371397.0786 | 21748.7258 | 1 | 1 | 151034.6625 | 95371397.0786
|  | Cable 3 x 6 AWG, 600 V | 3500 | ML | 11.4808 | 50344.8875 | 40182.698 | 176207106.2462 | 44644018.1798 | 10180.7307 | 1 | 1 | 50344.8875 | 44644018.1798
|  | Cable 3 x 10 AWG, 600 V | 6000 | ML | 5.7404 | 25172.4437 | 34442.3126 | 151034662.4967 | 41209862.9352 | 9397.5976 | 1 | 1 | 25172.4437 | 41209862.9352
|  | Cable 3 x 12 AWG, 600 V | 3000 | ML | 4.3053 | 18879.3328 | 12915.8672 | 56637998.4363 | 17661369.8294 | 4027.5418 | 1 | 1 | 18879.3328 | 17661369.8294
[6 empty] | 497155.7641 | 301894.3303 | 1048432282.1649 | 275419250.6169 | 62807.2772
2.5.8 | Sistema de Iluminación | Luminarias LED con celda Solar | 30 | EA | 287.0193 | 1258622.1875 | 8610.5781 | 37758665.6242 | 11774246.5529 | 2685.0279 | 1 | 1 | 1258622.1875 | 11774246.5529
|  | Postería en concreto pretensionado de 12 metros | 30 | EA | 344.4231 | 1510346.625 | 10332.6938 | 45310398.749 | 14129095.8635 | 3222.0335 | 1 | 1 | 1510346.625 | 14129095.8635
|  | Accesorios | 1 | GB | 2870.1927 | 12586221.8747 | 2870.1927 | 12586221.8747 | 3924748.851 | 895.0093 | 1 | 1 | 12586221.8747 | 3924748.851
[6 empty] | 15355190.6872 | 28615.5353 | 95655286.2479 | 29828091.2674 | 6802.0706
2.5.9 | Sistema de Generación de Emergencia | Grupo Electrógeno de 400 kVA con motor Diésel (Paquete Completo, tipo Caterpillar DE400 GC o similar) | 1 | EA | 88646.33 | 388727339.4994 | 88646.33 | 388727339.4994 | 119214246.3483 | 27185.9073 | 1 | 1 | 388727339.4994 | 119214246.3483
2.5.10 | UPS | Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS) de 25 KVA | 1 | EA | 34442.3126 | 151034662.4967 | 34442.3126 | 151034662.4967 | 30907397.2014 | 7048.1982 | 1 | 1 | 151034662.4967 | 30907397.2014
|  | Banco de Baterías para soportar la UPS | 1 | EA | 28701.9271 | 125862218.7473 | 28701.9271 | 125862218.7473 | 25756164.3345 | 5873.4985 | 1 | 1 | 125862218.7473 | 25756164.3345
[6 empty] | 276896881.244 | 76065.9364 | 276896881.244 | 56663561.5359 | 12921.6967
2.5.11 | SIPRA / SPT | Sistema de Puesta a Tierra general en cable de cobre desnudo Calibre 6 AWG, y Sistema Integral de Protección contra Rayos. Cable de cobre desnudo de fabricación nacional por CENTELSA | 1 | GB | 129158.6721 | 566379984.3628 | 129158.6721 | 566379984.3628 | 137979451.792 | 31465.1705 | 1 | 1 | 566379984.3628 | 137979451.792
|  |  | TOTAL SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | 3699040.7183 |  | 3374155646.5408 | 769450.6777

## 2.6 SISTEMA DE CONTROL (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Montaje COP$ | Montaje US$ | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | Precio Unitario COP$2024 | Montaje COP$2024
2.6 | Sistema de control
2.6.1 | DCS - Sistema de Control Distribuido (Sala Control) | Sistema de Control Distribuido para la operación y control de tres unidades booster y tres unidades principales, la totalidad de las MOVs y la comubicación con el Sistema de Control Central. Incluye: suministro a todo costo, hardware, software, montaje, pruebas, comisionado, entrenamiento de operadores y técnicos, y repuestos y servicios para los dos primeros años de operación | 1 | 1 | GB | 4736107.458 | 20768535508.3756 | 4736107.458 | 20768535508.3756 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20768535508.3756 | 0
2.6.2 | Cableado de Instrumentación y Control | Cableado completo de todos los sistemas de control para conectar los diferentes elementos y sistemas de campo con la Sala de Control; incluye cableado, bandejas, armarios, gabinetes, borneras | 1 | 1 | EA | 200972.9809 | 881296408.0857 | 200972.9809 | 881296408.0857 | 197770547.5685 | 45100.0777 | 1 | 1 | 881296408.0857 | 197770547.5685
2.6.3 | Sistema SCADA | Conexionado de Sistema de Control Local con Sistema de Control Centralizado Bogotá (SCADA) | 1 | 1 | GB | 1402137.0764 | 6148579591.2954 | 1402137.0764 | 6148579591.2954 | 1324602737.2029 | 302065.6367 | 1 | 1 | 6148579591.2954 | 1324602737.2029
2.6.4 | Sistema de parada de emergencia (Emergency shutdown-ESD) | Sistema completo de parada de emergencia por sobrepresiones, ausencia de fluído eléctrico y demás condiciones de riesgo identificadas en el HAZOP operacional | 1 | 1 | EA | 302238.4365 | 1325360489.6792 | 302238.4365 | 1325360489.6792 | 321216163.7717 | 73250.9169 | 1 | 1 | 1325360489.6792 | 321216163.7717
2.6.5 | Instrumentación de Campo | Tubing, Manómetros, Termómetros, Termopozos, Switches de Nivel, Sensores de vibración, Sensores de Temperatura, etcétera | 1 | 1 | GB | 286035.9636 | 1254310236.6243 | 286035.9636 | 1254310236.6243 | 292737204.9218 | 66756.5057 | 1 | 1 | 1254310236.6243 | 292737204.9218
|  |  | TOTAL SISTEMA DE CONTROL 2.6 |  |  |  |  | 6927491.9154 | 30378082234.0602 | 2136326653.4649

## 2.7 SIST. SEG. & VIGILANCIA (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Observaciones | Indice actualización | Precio Unitario COP$
2.7 | Sistema de seguridad/vigilancia
2.7.1 | Cerramiento perimetral | Cerca en malla eslabonada calibre 10, con soportes en tubería Galvanizada calibre 12 embebidos en pedestales de concreto de 2,500 psi, de 20 x 20 x 60 cm, terminados en Y de la misma tubería de 50 x 50 cm, cada 3 metros, de 2,50 de altura y rematada en la parte superior con perfil de acero ángulo de 3/4" x 1/8". En la Y de la parte superior tres líneas de alambre de púa calibre 12 en cada brazo de la Y. La malla en la parte inferior debe ir embebida en una viga de amarre de concreto reforzado de 2,500 psi enterrada 15 cm y aérea 20 cm x un ancho de 15 cm | 1 | 1800 | ML | 140.964 | 618147.944 | 75299.8225 | 330200919.5996 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 618147.944
2.7.2 | Portería y puestos de vigilancia (Garitas) | Portería en mampostería revestida exterior en pañete ordinario, interior en estuco, con puesto de trabajo de 3 x 2,0 m, vestier de 2 x 4,0 m y baño de 2 x 3 m. Acabados estandar. Cubierta tipo industrial con cielo raso estandar | 1 | 20 | M2 | 926.3346 | 4062115.0608 | 5498.0823 | 24109908.4152 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 4062115.0608
|  | Garita para vigilancia 1,7 x 1,7 m, elevada a 2,5 m del suelo sobre 4 columnas de concreto reforzado de 3,000 psi; piso en placa de concreto reforzado de 3,000 psi y 15 cm de espesor; con mamposteria hasta una altura de 1 m desde la placa de piso; altura sobre la placa de piso 2,10 m y cubierta tipo industrial | 6 | 5.78 | M2 | 872.6341 | 3826630.1297 | 8980.9979 | 39383011.2678 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 3826630.1297
[8 empty] | 14479.0802 | 63492919.683
2.7.3 | Sistema Detección de Intrusos | Sistema lineal de detección de intrusos, instalado sobre la malla perimetral, con señal al centro de control con alarma visual y sonora | 1 | 1800 | ML | 48.9458 | 214634.7028 | 26145.7717 | 114653097.0832 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 214634.7028
2.7.4 | Circuito cerrado de televisión (CCTV) | Circuito cerrado de Televisión con 16 cámaras de intemperie con posicionamiento variable de control remoto, reportando a un centro de control con pantalla de 30" y 20 cámaras para interiores, de posición fija, reportando a un centro de control con pantalla de 30". | 1 | 1 | GB | 104883.9016 | 459931505.9732 | 31125.9187 | 136491782.2419 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 459931505.9732
2.7.5 | Instalaciones Militares | Campamento para fuerzas armadas o de policía consta de: i) módulo habitacional para 20 hombres, módulo de baños, módulo de cocina y comedor - salón múltiple, módulo de lavandería y modulo de oficinas. Con pisos en placa de concret de12 cm de espesor, mampostería en bloque #4, Columnas y vigas en concreto reforzado de 2500 psi, cercha de techo en estructura metálica y techo en teja termoacústica Ecoroof | 1 | 264 | M2 | 1443.2025 | 6328657.5222 | 113069.2573 | 495825507.8432 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 6328657.5222
|  |  |  | TOTAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2.7) |  |  |  | 274598.9306 | 1204157146.1339

## 2.8 SIST. MANEJO AGUAS (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elememnto | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Observaciones | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
2.8 | Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas
2.8.1 | Sistema de Manejo de Aguas Lluvias | Cunetas en concreto 2500 psi reforzado en malla electrosoldada, alcantarillas y obras de arte asociadas | 1 | 2700 | ML | 135.6498 | 594844.7477 | 108691.7081 | 476629303.5887 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 594844.7477
2.8.2 | Sistema de Recolección y tratamiento de Aguas Residuales | Sistema de Alcantarillado (Red de recolección de aguas residuales) en tubería subterránea en PVC 6" con cajas de inspeccion en cada punto de efluente y cada 50 mts de recorrido. | 1 | 500 | ML | 95.0947 | 417004.5654 | 14110.4165 | 61876274.6163 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 417004.5654
|  | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), instalada y arrancada | 1 | 1 | GB | 89500.9294 | 392474885.0971 | 26560.784 | 116472987.5131 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 392474885.0971
[7 empty] | 393486734.4103 | 149362.9086 | 654978565.7181
[6 empty] | TOTAL 2.8.2 |  | 149362.9086 | 178349262.1294

## 2.9 SERVICIOS INDUSTRIALES (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elememnto | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total equipos USD$ | Precio Total COP$ | Precio Montaje COP$ | Precio Total equip +montaje USD$ | Indice actualización equipos | Indice actualización montaje | Precio Unitario EQ COP$2024 | Precio Total montaje USD$2024
2.9 | Servicios Industriales
2.9.1 | Sistema de Aire Comprimido | 2.9.1.1 Paquete completo (Patín) de Aire comprimido Industrial tipo AIRCENTER de KAESER Duplex, con dos compresores de tornillo rotativo, secador refrigerativo y un tanque de almacenamiento de aire en una unidad compacta individual. Capacidad 90 CFM @ 125psi | 1 | 1 | EA | 83235.5887 | 365000434.3671 | 83235.5887 | 365000434.3671 | 106704109.3858 | 107568.6539 | 1 | 1 | 365000434.3671 | 106704109.3858
|  | 2.9.1.2 Piping general para la distribución del aire industrial | 1 | 1 | GB | 10045.6745 | 44051776.5615 | 10045.6745 | 44051776.5615 | 12878082.1673 | 12982.4237 | 1 | 1 | 44051776.5615 | 12878082.1673
|  | 2.9.1.3 Obra Civil (Cimentación, soportería y Piso) | 1 | 1 | GB | 602.7405 | 2643106.5937 | 602.7405 | 2643106.5937 | 772684.93 | 778.9454 | 1 | 1 | 2643106.5937 | 772684.93
[5 empty] | TOTAL SIST. AIRE COMPRIMIDO |  |  | 93884.0037 | 411695317.5224 | 120354876.4831 | 121330.023
2.9.2 | Sistema Agua Industrial | 2.9.2.1 Tanque de Almacenamiento 10,000 Galones en fibra de vidrio recubierta de pintura acrílica para agua potable | 1 | 1 | EA | 1824.3395 | 8000000 | 1824.3395 | 8000000 | 2943561.6382 | 2495.5965 | 1 | 1 | 10068977.4998 | 2943561.6382
|  | 2.9.2.2 Planta de tratamiento para agua potable con capacidad para 50 personas/día (5 - 8 lpm) | 1 | 1 | GB | 17103.1828 | 75000000 | 17103.1828 | 75000000 | 27595890.3584 | 23396.2169 | 1 | 1 | 94396664.0605 | 27595890.3584
|  | 2.9.2.3 Pozo profundo o Punto de Captación superficial | 1 | 1 | GB | 50228.3725 | 220258882.8077 | 50228.3725 | 220258882.8077 | 64390410.8363 | 64912.1187 | 1 | 1 | 220258882.8077 | 64390410.8363
|  | 2.9.2.4 Linea de conducción subterránea fuente - planta en PVC 4" | 1 | 300 | ML | 57.4039 | 251724.4375 | 17221.1563 | 75517331.2484 | 22076712.2867 | 22255.5836 | 1 | 1 | 251724.4375 | 22076712.2867
|  | 2.9.2.5 Red de distribución interna | 1 | 1 | GB | 2870.1927 | 12586221.8747 | 2870.1927 | 12586221.8747 | 3679452.0478 | 3709.2639 | 1 | 1 | 12586221.8747 | 3679452.0478
|  | 2.9.2.6 Bombeo Fuente - Planta | 1 | 1 | GB | 1148.0771 | 5034488.7499 | 1148.0771 | 5034488.7499 | 1471780.8119 | 1483.7056 | 1 | 1 | 5034488.7499 | 1471780.8119
|  | 2.9.2.7 Obra civil | 1 | 1 | GB | 861.0578 | 3775866.5624 | 861.0578 | 3775866.5624 | 1103835.6143 | 1112.7792 | 1 | 1 | 3775866.5624 | 1103835.6143
[5 empty] | TOTAL SIST. AGUA INDUSTRIAL / POTABLE |  |  | 91256.3787 | 400172791.2432 | 123261643.5936 | 119365.2643
2.9.3 | Combustible Diesel | 2.9.3.1 Tanque de almacenamiento 8,000 galones en acero al carbono ASTM A-283 | 1 | 1 | EA | 3094.2817 | 13568885.4833 | 3094.2817 | 13568885.4833 | 4500000 | 4120.4727 | 1 | 1 | 13568885.4833 | 4500000
|  | 2.9.3.2 Red de distribución interna (Piping) | 1 | 1 | GB | 5157.1362 | 22614809.1388 | 5157.1362 | 22614809.1388 | 7500000 | 6867.4545 | 1 | 1 | 22614809.1388 | 7500000
|  | 2.9.3.3 Medidor Recibo | 1 | 1 | EA | 1161.4216 | 5093006.2138 | 1161.4216 | 5093006.2138 | 1200000 | 1435.0725 | 1 | 1 | 5093006.2138 | 1200000
|  | 2.9.3.4 Medidor de Entrega | 1 | 1 | EA | 1161.4216 | 5093006.2138 | 1161.4216 | 5093006.2138 | 1200000 | 1435.0725 | 1 | 1 | 5093006.2138 | 1200000
|  | 2.3.9.5 Obra Civil | 1 | 1 | GB | 861.0578 | 3775866.5624 | 861.0578 | 3775866.5624 | 900000 | 1066.296 | 1 | 1 | 3775866.5624 | 900000
[5 empty] | TOTAL SIST. COMBUSTIBLE DIESEL |  |  | 8341.0371 | 36576688.1288 | 10800000 | 10803.8954
[5 empty] | TOTAL 2.9 SERVICIOS INDUSTRIALES |  |  | 251499.1828 | 848444796.8944 | 254416520.0767 | 251499.1828

## 3.1 EDIFICACIONES (hidden)
3.1 |  | Edificaciones |  |  | TRM | 4385.1487
|  |  | Cantidad | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
3.1.1 | Shelter Bombas Principales | Caseta en acero estructural de 18 x 40 metros (área cubierta de 720 M2) x una altura de 7,5 metros. La caseta a lo ancho tener un vano de 14 metros, en la totalidad de los 40 metros de su longitud, sin refuerzos centrales puesto que debe soportar un Puente Grúa de 5 Ton para movimiento de equipos. La estructura del techo será en cercha metálica, la cual aparte de soportar el techo en teja termoacústica tipo "Forte" de espesor 2 mm, debe servir de soporte para la tubería del sistema contraincendios, la cual llena de agua pesa 12 Kg/metro. | 1 | Kg | 60480 | 7.6915 | 33728.3104 | 465181.0806 | 2039888215.2924 | 1 | 33728.3104
|  | Puente Grúa con capacidad para 5,0 Toneladas; debidamente instalado, arrancado y probado. Con control inhalámbrico y repuestos para dos años | 1 | EA | 1 | 65727.245 | 288223743.7432 | 65727.245 | 288223743.7432 | 1 | 288223743.7432
[7 empty] | 288257472.0537 | 530908.3256 | 2328111959.0356
3.1.2 | Shelter Bombas Booster | Para este ejercicio se consideró que las bombas booster no requieren caseta, pero si un puente grúa de 2 Ton. | 0 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Puente Grúa con capacidad para 2,0 Toneladas, debidamente instalado, arrancado y probado, con control remoto y repustpos para dos años. Soportado en estructura metálica tipo "A" de 7 metros de altura. | 1 | EA | 1 | 76914.8612 | 337283104.3804 | 76914.8612 | 337283104.3804 | 1 | 337283104.3804
[7 empty] | 337283104.3804 | 76914.8612 | 337283104.3804
3.1.3 | Shelter Sistema Contraincendio | Caseta en acero estructural de 8 x 14 metros (área cubierta de 112 M2) x una altura de 4,0 metros. La caseta a lo ancho tener un vano de 6 metros, en la totalidad de los 14 metros de su longitud, sin refuerzos centrales puesto que debe soportar un Puente Grúa de 1 Ton para movimiento de equipos. La estructura del techo será en cercha metálica, la cual aparte de soportar el techo en teja termoacústica tipo "Forte" de espesor 2 mm, debe servir de soporte para la tubería del sistema contraincendios, la cual llena de agua pesa 12 Kg/metro. | 1 | Kg | 8034 | 7.6915 | 33728.3104 | 61793.3995 | 270973246.0592 | 1 | 33728.3104
|  | Puente Grúa con capacidad para 1,0 Tonelada; debidamente instalado, arrancado y probado. Con control inhalámbrico y repuestos para dos años | 1 | EA | 1 | 37758.2046 | 165575342.1504 | 37758.2046 | 165575342.1504 | 1 | 165575342.1504
[7 empty] | 165609070.4608 | 99551.6041 | 436548588.2095
3.1.4 | Shelter de Comunicaciones | Para este ejercicio se consideró que los equipos de comunicaciones van en un cuarto dentro de la Sala de Control. No tienen shelter aparte | 0 | EA | 0 | 7.6915 | 33728.3104 | 0 | 0 | 1
3.1.5 | Shelter Sistemas Generación de Emergencia y Aire comprimido | Caseta en acero estructural de 8 x 14 metros (área cubierta de 112 M2) x una altura de 4,0 metros. La caseta a lo ancho tener un vano de 6 metros, en la totalidad de los 14 metros de su longitud, sin refuerzos centrales puesto que debe soportar un Puente Grúa de 1 Ton para movimiento de equipos. La estructura del techo será en cercha metálica, la cual aparte de soportar el techo en teja termoacústica tipo "Forte" de espesor 2 mm, debe servir de soporte para la tubería del sistema contraincendios, la cual llena de agua pesa 12 Kg/metro. | 1 | Kg | 8034 | 7.6915 | 33728.3104 | 61793.3995 | 270973246.0592 | 1 | 33728.3104
|  | Puente Grúa con capacidad para 1,0 Tonelada; debidamente instalado, arrancado y probado. Con control inhalámbrico y repuestos para dos años | 1 | EA | 1 | 37758.2046 | 165575342.1504 | 37758.2046 | 165575342.1504 | 1 | 165575342.1504
[7 empty] | 165609070.4608 | 99551.6041 | 436548588.2095
3.1.6 | Shelter Sistema Aire Comprimido | Para este ejercicio se consideró que los equipos de Aire Comprimido van bajo el mismo shelter de la Generación de Emergencia. No tienen shelter aparte. | 0 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.1.7 | Oficinas administrativas | Edificio de oficinas de una planta, de 10 x 18 metros (180 M2) sobre Placa de concreto de 15 cm de espesor, consta de dos oficinas cerradas de 4,5 x 4,0 m2 con baño privado, 2 espacios para oficina abierta de 40 m2 cada uno, 4 baños de 6 m2 cada uno, 1 cafeteria de 12 m2 y una sala de reuniones de 40 m2. Estructura en concreto reforzado, paredes en mampostería, pañetadas y estucadas al interior, cubierta en placa de concreto de 12 cm. | 1 | 180 | M2 | 1597.5916 | 7005676.699 | 287566.4862 | 1261021805.8171 | 1 | 7005676.699
3.1.8 | Sala de Operaciones | Edificio para sala de operaciones de una planta, de 14 x 20 metros (280 M2) sobre Placa de concreto de 15 cm de espesor, con un piso falso de 1 m de altura para cableado bajo el piso, consta de un espacio para equipos de alta tensión de 100 m2 y un espacio para equipos de media y baja tensión de 180 m2. Estructura en concreto reforzado, paredes en mampostería, pañetadas y estucadas al interior, cubierta en placa de concreto de 12 cm; ventaneria en vidrio de seguridad de 0,3 x 0,6 m cada 2,5 m | 1 | 280 | M2 | 1104.2177 | 4842158.8949 | 309180.9606 | 1355804490.5681 | 1 | 4842158.8949
3.1.9 | Edificio CCM | Edificio para sala de operaciones de una planta, de 14 x 25 metros (180 M2) sobre Placa de concreto de 15 cm de espesor, con un piso falso de 1 m de altura para cableado bajo el piso, consta de un espacio para equipos de control y operación de 100 m2, un baño de 8 m2, una cafeteria y comedor de 30 m2, oficina de 12 m2 y un vestier de 30 m2. Estructura en concreto reforzado, paredes en mampostería, pañetadas y estucadas al interior, cubierta en placa de concreto de 12 cm; ventaneria en vidrio de seguridad de 0,3 x 0,6 m cada 2,5 m | 1 | 180 | M2 | 1104.2177 | 4842158.8949 | 198759.189 | 871588601.0795 | 1 | 4842158.8949
3.1.10 | Talleres y Bodegas | Edificio para talleres y bodegas de 20 x 20 metros (400 M2), altura de 4,0 m, piso en placa de concreto 15 cm, estructura metálica en acero y paredes en mampostería bloque #4, con techo en teja termoacústica. Divisiones internas en mampostería para 4 espacios de similar tamaño. | 1 | 400 | M2 | 1641.2233 | 7197008.2055 | 656489.3172 | 2878803282.1875 | 1 | 7197008.2055
3.1.11 | Bodegas | Para este ejercicio se consideró que los talleres van bajo el mismo edificio de las Bodegas. No tienen edificio aparte. | 0 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.1.12 | Otras edificaciones menores | Construcciones menores de uso común en estaciones de bombeo con estándar Cenit - Ecopetrol; tales como: garajes cubiertos, caseta para elementos de control de incendios, helipuerto, comedor contratistas,etc | 1 | 120 | M2 | 699.226 | 3066210.0398 | 83907.1213 | 367945204.7786 | 1 | 3066210.0398
[5 empty] | TOTAL EDIFICACIONES 3.1 |  |  | 3149755.8643 | 13812147864.1009

## 3.2 VIAS (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | OBSERVACIÓN | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
3.2 | Vías
3.2.1 | Vías Internas | Vía para tráfico medio, interna dentro de la estación para permitir acceso vehícular y de equipos a los diferentes sistemas operativos, centros de control, oficinas y talleres; en pavimento rígido de 4 metros de ancha, incluye materiales y mano de obra para: excavación con máquina, mejoramiento de subrasante, afirmado, base granular y geotextil para carpeta de rodamiento y cunetas laterales | 1 | 1600 | ML | 106.7913 | 468295.8866 | 170866.1366 | 749273418.6042 | AJUSTADO POR CAPACIDAD PIPING | 1 | 1578000
3.2.2 | Vías de Acceso | Vía para tráfico medio, de acceso a la estación, desde la vía pública, para conectar la estación con la red pública de vías; en flexible de 6 metros de ancha, incluye materiales y mano de obra para: excavación con máquina, mejoramiento de subrasante, afirmado, base granular y geotextil para carpeta de rodamiento y cunetas laterales | 1 | 200 | ML | 397.1604 | 1741607.3026 | 79432.0748 | 348321460.5237 |  | 1 | 1741607.3026
[5 empty] | TOTAL 3.2 Vías |  |  | 250298.2115 | 1097594879.1279

## 3.3.1 PAISAJ. Y URBANISMO (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elememnto | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
3.3 | Paisajismo y Urbanismo
3.3.1 | Reconformación de terreno, empradización, engravillado, caminos peatonales | Limpieza, retiro de escombros, reconformación de terreno, empradización, engravillado, caminos peatonales, siembra de jardines y árboles | 1 | 1 | GB | 83907.1213 | 367945204.7786 | 83907.1213 | 367945204.7786 | 1 | 367945204.7786
[5 empty] | TOTAL 3.3 Paisajismo y Urbanismo |  |  | 83907.1213 | 367945204.7786

## 3.4 OBRAS PROTEC. GEOTEC. (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
| Elemento | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
3.4 | Obras de protección geotecnica y ambiental
3.4.1 | Estabilización de taludes, manejo de escorrentías | Muros en gaviones, cortacorrientes, descoles y revegetalización de taludes | 1 | 1 | GB | 109079.2577 | 478328766.2121 | 109079.2577 | 478328766.2121 | 1 | 478328766.2121
|  |  |  | TOTAL 3.4 Obras de Protección Geotécnica y Ambiental |  |  |  | 109079.2577 | 478328766.2121

## 3.5 Desmantelaminento Unidades (hidden)
[6 empty] | TRM | 4385.1487
Elememnto |  | Descripción / Especificación | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | Precio Unitario COP$2024
3.5 | Obras de demolición y desmantelamiento de Unidades Existentes
3.5.1 | DESMONTE UNIDADES PRINCIPALES | Desmantelamiento Tubería | 3 | 1 | GB | 128045.3698 | 561497988.3145 | 384136.1095 | 1684493964.9434 | 1 | 561497988.3145
|  | Desmantelamiento Mecánica | 3 | 1 | GB | 128045.3698 | 561497988.3145 | 384136.1095 | 1684493964.9434 | 1 | 561497988.3145
|  | Desmantelamiento Eléctrica | 3 | 1 | GB | 106704.4749 | 467914990.2621 | 320113.4246 | 1403744970.7862 | 1 | 467914990.2621
|  | Desmantelamiento Instrumentación y Control | 3 | 1 | GB | 42681.7899 | 187165996.1048 | 128045.3698 | 561497988.3145 | 1 | 187165996.1048
|  | Demolición obras civiles | 3 | 1 | GB | 21340.895 | 93582998.0524 | 64022.6849 | 280748994.1572 | 1 | 93582998.0524
|  |  | 3.5.1 DESMANTELAMIENTO UNIDADES PRINCIPALES |  |  |  |  | 1280453.6984 | 5614979883.1448
3.5.2 | DESMONTE UNIDADES BOOSTER | Desmantelamiento Tubería | 3 | 1 | GB | 42254.972 | 185294336.1438 | 126764.9161 | 555883008.4313
|  | Desmantelamiento Mecánica | 3 | 1 | GB | 42254.972 | 185294336.1438 | 126764.9161 | 555883008.4313
|  | Desmantelamiento Eléctrica | 3 | 1 | GB | 35212.4767 | 154411946.7865 | 105637.4301 | 463235840.3594
|  | Desmantelamiento Instrumentación y Control | 3 | 1 | GB | 14084.9907 | 61764778.7146 | 42254.972 | 185294336.1438
|  | Demolición obras civiles | 3 | 1 | GB | 7042.4953 | 30882389.3573 | 21127.486 | 92647168.0719
|  |  | 3.5.2 DESMANTELAMIENTO UNIDADES BOOSTER |  |  |  |  | 422549.7205 | 1852943361.4378
|  |  | 3.5 TOTAL DESMANTELAMIENTO UNIDADES |  |  |  |  | 1703003.4188 | 7467923244.5826

## OBRAS CIVILES (hidden)
[9 empty] | TRM | 4385.1487
OBRAS CIVILES
ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES
Elemento |  | Descripción / Especificación |  |  |  | Número de Elementos | Cantidad de Obra | Unidad | Precio Unitario USD$ | Precio Unitario COP$ | Precio Total USD$ | Precio Total COP$ | Indice actualización | PRECIOS COP$2024
OBRAS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO |  | Localización espacial, vertical y horizontal de los diferentes elementos del Proyecto; definiendo una línea base debidamente amojonada y acotada referenciada a puntos fijos de fácil identificación, que sirvan en cualquier momento para hacer verificaciones de niveles. Una (1) Comision de Topografia Permanente por 9 meses |  |  |  | 1 | 270 | Dias | 346.8161 | 1520840.1798 | 93640.3474 | 410626848.5329 | 1 | 1520840.1798
DESCAPOTE, EXPLANACION Y NIVELACION DE TERRENO |  | Obras de explanación necesarias para la correcta nivelación de las áreas destinadas a la construcción, excavación de préstramos si se requieren, evacuación de material vegetal, disposición final de materiales de ezcavación y conformación y compactación de las áreas donde se va a construír |  |  |  | 1 | 45000 | M3 | 6.293 | 27595.8904 | 283186.5344 | 1241815066.1277 | 1 | 27595.8904
CIMENTACIONES Y PISOS
EXCAVACION MECANICA |  | Excavación en material común, por medio de maquinaria tipo retroexcavadora |  |  |  | 1 | 890.8 | M3 | 20.2776 | 88920.0912 | 18063.2454 | 79210017.2007 | 1 | 88920.0912
EXCAVACION MANUAL |  | Excavación en material común, utilizando mano de obra no calificada y herramientas manuales |  |  |  | 1 | 85.88 | M3 | 74.118 | 325018.2642 | 6365.2502 | 27912568.5313 | 1 | 325018.2642
RELLENO COMPACTADO |  | Relleno compactado mediante maquinaria, con material seleccionado, para mejorar la capacidad portante del terreno a efectos de establecer las fundaciones e instalar estructuras y equipos |  |  |  | 1 | 1115.2 | M3 | 21.8159 | 95665.7532 | 24329.0376 | 106686448.016 | 1 | 95665.7532
CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI (210 Kg/cm2) |  | Mezcla de cemento Portland con agregados pétreos, en un grado de humedad predeterminado, la cual después de fraguada alcance una resistencia mínima a la compresión de 3,000 psi; reforzada con acero de 60,000 psi de resistencia a la tensión |  |  |  | 1 | 283.71 | M3 | 321.644 | 1410456.6183 | 91253.6093 | 400160647.183 | 1 | 1410456.6183
[7 empty] | TOTAL OBRAS CIVILES |  |  |  | 516838.0244 | 2266411595.5915
VALORES TIPICOS ASUMIDOS PARA ESTE PROYECTO | PROFUNDIDAD DE EXCAVACION |  |  | ML | 0.6
| PROFUNDIDAD DE RELLENO COMPACTADO |  |  | ML | 0.8
| ESPESOR MEDIO PLACA DE CONCRETO |  |  | ML | 0.15
| VOLUMEN MEDIO ZAPATAS SOPORTES |  |  | M3 | 0.216
| VOLUMEN MEDIO FOSO BOMBA BOOSTER |  |  | M4 | 3.87
| VOLUMEN MEDIO BASE BOMBA PRINCIPAL |  |  | M5 | 16.2
|  | TAMAÑO PLACA M2 | EXCAVACION MECANICA M3 | EXCAVACION MANUAL M3 | RELLENO COMPACTADO M3 | CONCRETO 3,000 PSI
MULTIPLE DE TANQUES |  | 144 | 86.4 | 8.64 | 115.2 | 23.328
BOMBAS BOOSTER |  | 180 | 108 | 10.8 | 144 | 41.202
PATIN FILTRACION |  | 96 | 57.6 | 5.76 | 76.8 | 16.128
PATIN MEDICION + PROOVER |  | 50 | 30 | 3 | 40 | 9.228
BOMBAS PRINCIPALES |  | 648 | 388.8 | 38.88 | 518.4 | 151.848
SISTEMA DE CONTRAINCENDIO |  | 90 | 54 | 5.4 | 72 | 16.092
SISTEMA GENERACION + SIST. AIRE |  | 90 | 54 | 5.4 | 72 | 13.5
SUBESTACION ELECTRICA |  | 80 | 48 | 4.8 | 64 | 8.592
TANQUE SUMIDERO |  | 16 | 64 | 3.2 | 12.8 | 3.792
| TOTALES |  | 890.8 | 85.88 | 1115.2 | 283.71